重庆市江津区江鼎实业发展有限公司

江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

重庆港力环保股份有限公司

Chongqing Gangli Environmental Protection Co., Ltd.

二0二一年十一月

- 目　录

目　录	I

概  述	1

1 总　则	7

1.1 编制目的	7

1.2 编制依据	7

1.3 评价总体构思	12

1.4 环境影响识别与评价因子筛选	12

1.5 评价工作等级和评价范围	17

1.6 环境功能区划及评价标准	23

1.7 外环境关系及环境保护目标	31

1.8 相关政策及规划符合性分析	38

1.9 与“三线一单”及“环境管控单元”符合性分析	47

1.10 与饮用水源保护区相关规定的符合性分析	53

1.11 与湿地自然保护区相关规定的符合性分析	54

1.12选址合理性	56

1.13区域管网建设情况	59

1.14总平面布置合理性	59

2 建设项目工程分析	61

2.1 江津区先锋镇污水处理厂现状	61

2.2 拟建工程概况	63

2.3 拟建工程工艺流程及产污环节	98

2.4 施工期污染源强分析	119

2.5 营运期污染源强分析	122

2.6 非正常排放污染源分析	130

2.7 污染物排放汇总	131

3 环境现状调查与评价	136

3.1 自然环境现状调查与评价概况	136

3.2 江津区先锋食品特色产业园概况	142

3.3 三峡库区江津段湿地县级自然保护区	143

3.4 笋溪河鱼类产卵场	145

3.5 环境质量现状	145

3.6 区域污染源调查	164

4 施工期环境影响评价	166

4.1 地表水环境影响评价	166

4.2 环境空气环境影响分析	166

4.3 声环境影响分析	167

4.4 固体废物影响	169

4.5 生态影响	169

4.6 交通运输影响分析	170

5 运行期环境影响评价	172

5.1 大气环境影响预测与评价	172

5.2 地表水环境影响预测与评价	181

5.3 地下水环境影响评价	200

5.4 声环境影响评价	210

5.5 固体废物环境影响评价	213

5.6 土壤环境影响评价	214

5.7 生态环境影响分析	220

6 环境风险分析	224

6.1 评价目的	224

6.2 环境风险识别	224

6.3 评价等级、评价范围及保护目标	226

6.4 环境风险识别	227

6.5 环境风险分析	228

6.6 环境风险防范措施	229

6.7 应急预案	231

6.8 结论	234

6.9 环境风险简单分析内容表	234

7 环境保护措施技术经济论证	237

7.1 施工期环境保护措施	237

7.2 运行期环境保护措施可行性分析	241

7.3 污染防治措施汇总	252

8 环境经济损益分析	254

8.1 工程总投资及环保投资	254

8.2 环境效益分析	254

8.3 经济效益分析	254

8.4 社会效益分析	254

9 环境管理与环境监测	255

9.1 环境管理	255

9.2 环保管理台账	256

9.3 规整排污口技术要求	256

9.4 环境监测	257

9.5 环境信息公开	260

9.6 项目竣工环境保护验收内容	260

9.7 污染物排放清单	266

10 结论	269

10.1 项目概况	269

10.2 产业政策及选址符合性	269

10.3 工程所在地环境功能区划、环境质量现状	270

10.4 环境影响分析结论及治理措施	271

10.5 环境风险	274

10.6 总量控制	275

10.7 环境管理与监测	275

10.8 环境影响经济损益分析	275

10.9 公众意见采纳情况	275

10.10 综合结论	276

10.11 建议	276

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3  项目污水处理工艺流程图

附图4  项目周边敏感目标分布图

附图5  污水处理厂服务范围图

附图6  项目监测布点图

附图7  项目分区防渗图

附图8  项目所在地水文地质图

附图9  本项目与江津区总规位置关系图

附图10 本项目与先锋食品特色产业园控制性详规位置关系图

附图11 产业园污水工程规划图

附图12 产业园现状企业分布图

附图13 项目环境防护距离包络线图

附图14 本项目与江津区水系位置关系图

附图15 本项目与江津生态保护红线和一般生态空间位置关系图

附图16 本项目与生态敏感目标位置关系图

附图17 项目所在区域地表水系及敏感目标分布图

附件：

附件1 立项批复

附件2 同意调整建设内容及总投资的函

附件3 农用地转用和土地征收的批复

附件4 建设项目用地预审与选址意见书

附件5 重庆市江津区信访办公室“关于先锋特色产业园集体土地征收项目社会稳定风险评估申请备案的函”

附件6 重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划环评审查意见

附件7 先锋食品特色产业园开发建设专题会议纪要

附件8 江津区先锋镇污水处理厂改扩建工程可行性研究报告的批复

附件9 项目现状监测报告

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

- 概  述

（一）项目由来及背景

根据《重庆市江津区先锋镇总体规划（2015—2030）》，先锋城镇发展区以先锋组团为中心，以夹滩组团为副中心，包括绣庄村、椒乡社区和夹滩社区，规划以发展商贸物流、农产品及食品精加工、重点发展都市近郊生态休闲服务业。将依托先锋镇花椒产地优势，拟在原有先锋镇传统花椒交易市场及原先锋中小企业基地的基础上，打造食品交易、加工、冷链、运输、科研、人居等多功能为一体的复合特色产业园。

为全力打造五大消费品工业基地，发挥各工业园和相关镇街特色资源和产业优势，依托德感工业园、珞璜工业园、白沙工业园和先锋镇形成“3+1”发展模式，促进差异化、特色化、集群化发展。2020年，重庆市江津区华信资产运营（集团）有限公司在现有的先锋中小企业创业基地基础上拟打造先锋食品特色产业园，创业基地全部纳入先锋食品特色产业园。目前，先锋食品特色产业园正在积极规划建设中，拆迁工作已全面启动，招商引资工作同步推进。现状江津先锋污水处理厂位于先锋镇绣庄村小塘社，设计处理规模为3000m3/d，采用A/O+MBR膜处理工艺，该污水处理厂主要服务先锋镇镇区，包括先锋镇中小企业创业基地工业废水和先锋镇生活污水，服务面积约1.76km2。随着先锋镇特色食品产业园的建设发展，后期园区企业入驻率的增加，污水排放量将增大，超出现有污水处理厂的处理能力，因此为了给新入园企业提供完善的产业配套设施，解决后期入园企业的污水处理问题，根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》，规划拟建一座产业园污水处理厂，主要收集规划区的污水，因此重庆市江津区江鼎实业发展有限公司提出另行选址建设“江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目”，且“江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目”建成运营且管网接通后，现状先锋镇污水处理厂予以关闭。

2020年8月19日，本项目取得了重庆江津区发展和改革委员会核发的《关于江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目立项的批复》（津发改审[2020]317号），其建设内容为：另行选址改扩建日处理能力20000吨的污水处理厂；项目分两期实施。一期建设内容:建设日处理能力10000吨的污水处理厂及配电房、综合楼、门卫室、污泥脱水机房、各类处理池、提升泵房、除臭系统等，二期建设内容:建设日处理能力10000吨的污水处理厂及各类处理池、碳源投加系统的土建及设备、除臭系统、粗格栅提升泵、配电房等。项目估算总投资为20000万元。

2020年12月29日，本项目因项目建设内容及投资调整，本项目取得了重庆市江津区发展和改革委员会《关于同意调整江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目建设内容及总投资的函》（津发改审[2020]496号），其建设内容调整为：项目选址于江津区先锋镇，建设日处理能力10000吨的污水处理厂及配电房、综合楼、门卫室、污泥脱水机房、各类处理池、提升泵房、除臭系统等。项目估算总投资为8000万元。

2021年4月，本项目取得重庆市江津区发展和改革委员会核发的《关于江津区先锋镇污水处理厂改扩建工程可行性研究报告的批复》（津发改审[2021]27号）。

2021年5月，重庆市市政设计研究院有限公司编制完成了《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计文件》。

2020年8月13日，重庆市江津区信访办公室关《于先锋食品特色产业园集体土地征收项目社会稳定风险评估申请备案的复函》（[2020]-13）。

（二）项目概况

江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目选址位于重庆市江津区先锋镇。根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》可知：项目地块红线面积20145m2；近期设计处理能力1.0万m3/d，考虑远期扩建0.5万m3/d的预留用地；本项目服务范围为先锋镇食品特色产业园区规划范围，服务面积约7.17km2。本项目主要处理工艺采用气浮+水解酸化+AAO+AO+MBR工艺。江津区先锋镇污水处理厂近期、远期工程的征地工作纳入本项目实施，但本次只针对“江津区先锋镇污水处理厂近期工程的建设内容”进行评价，远期工程仅预留地块，远期扩建0.5万m3/d规模时需另外编制环境影响报告。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院682号令)的有关规定，本项目必须进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目应属于“四十三、水的生产和供应业”中“95污水处理及其再生利用”中“新建、扩建工业废水集中处理的”类别项目，因此本项目需编制环境影响报告书。

（三）建设项目的特点

本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目，项目具有如下特点：

（1）现状江津区先锋镇污水处理厂位于先锋镇绣庄村小塘社，本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目，本项目为另行选址扩建，选址位于重庆市江津区先锋镇。根据先锋食品特色产业园控制性详细规划，待本项目建成运行后，现状江津区先锋镇污水处理厂将停运拆除。

（3）本项目废水排入绣溪河后流经4.5km后汇入笋溪河，汇入口位于先锋镇自来水厂取水口下游50m，属于划定的饮用水源一级保护区。为避免对下游取水口造成影响，《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》提出：先锋镇水厂未取消前，规划区新增工业项目不得排放生产废水、现有工业企业不得新增生产废水进入笋溪河。根据《先锋食品特色产业园开发建设专题会议纪要》：“关于产业园控规环评涉及关停先锋水厂取水点问题。由区城市管理局负责，先锋镇和区生态环境局配合，及时向区政府行文请示审批关停先锋水厂取水点，尽快完成产业园规划环评工作”，即先锋镇水厂目前正在同步办理相关关闭手续。

（4）污水处理厂工程本身即为污染治理工程，工程建成后，可对江津区先锋食品特色产业园范围内的生产生活污废水进行集中收集处理，对比此部分污水不经处理直接排放的情况，排入河流的水污染物将有大幅削减，具有明显的环境正效益。

（5）项目运营期间废气主要来自于污水前处理部分及污泥处理部分单元产生的恶臭气体。恶臭气体污染是本项目运营期的主要环境影响方式，如不采取积极有效的恶臭污染防治措施，将会对区域环境空气及周边人群产生一定的污染影响。

（6）根据规划本污水厂收纳范围为先锋镇产业园污水，根据现状调查可知，目前污水处理厂受纳范围内有部分居民（包括先锋场镇），根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》中水量核算可知，接纳工业废水的占比可达56.8%。

（四）环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价。重庆市江津区江鼎实业发展有限公司委托重庆港力环保股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司多次组织专业技术人员到项目场址处进行实地踏勘、调查，了解项目工程厂址所在地及周边的环境现状，并调查收集了区域环境概况及区域规划、结合项目自身的特点、性质、规模及产业政策等相关资料。在此基础上，我公司组织人员按照国家相关法律法规、技术规范的相关要求，编制完成了《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目环境影响报告书》（报批版），呈请审查。

具体工作程序见图1.1-1。

图1.1-1 项目环境影响评价工作程序图

（五）分析判定相关情况

本项目的实施符合环保相关法律、法规、政策及规划要求，且符合《重庆市江津区先锋镇总体规划（2015—2030）》（局部修改）、《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》及《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书审查意见的函》（津环函[2021]73号）的相关要求；根据本次评价的分析、预测，在采取本报告提出相关环保措施的情况下，项目产排污为外环境可接受。综合分析，项目在拟选位置建设可行。

（六）主要关注的环境问题

本次评价根据项目建设特点，结合区域环境质量现状，本次评价主要关注项目尾水外排为外环境可接受的可行性，污水处理厂废水排放对该项目排污口下游水体的影响程度，并结合上述内容，得出项目环境可行的结论。

（七）环境影响报告书的主要结论

江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目符合国家的产业政策及相关规划要求。工程实施产生的各类污染物在采取污染防治措施后，其不利影响能得到有效治理和控制，能为外环境所接受。工程运行后，项目服务片区内企业产生污废水和居民产生的生活污水得以更为有效的处理，可有效地保护区域水体水质，项目的建成将获得良好的社会效益和环境效益。从环境保护角度考虑，本工程实施可行。

（八）感谢

本环评报告在编制过程中得到了重庆市环境工程评估中心、重庆市江津区生态环境局、重庆市江津区先锋镇人民政府、重庆市江津区华信资产运营（集团）有限公司、重庆市江津区江鼎实业发展有限公司及重庆港庆测控技术有限公司等单位的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。

# 总　则

## 编制目的

开展江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目环境影响评价的目的在于通过对污水处理工程的拟建工程的分析和项目区周边环境现状的调查，对工程建设与国家法律、法规、产业政策和相关规划的符合性进行分析，对工程选址的合理性进行论证，通过对地表水环境、大气环境影响等环境要素的分析与评价，提出技术可行、经济合理的环境保护措施和风险防控措施，从环境保护角度论证工程建设的可行性。为工程建设的环境保护提供技术支撑，为环境保护主管部门环境管理提供科学依据。

## 编制依据

### 国家法律

- 《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》（2018年12月29日施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》（2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）》（2018年12月29日施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法 》（2019年1月1日实施）

- 《中华人民共和国水法（修订）》（2016年7月2日施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法（修订）》（2011年3月1日施行）

- 《中华人民共和国长江保护法》（2020年1月04日）。

### 行政法规及部门规章

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2021年1月1日起施行）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

- 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发[2016]31 号）（2016年5月28日）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

- 《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发[2014]38号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34 号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）（2019年1月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

- 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）；

- 《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）；

- 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）

- 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（国推长办[2019]89号）

- 《生态环境部关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体[2020]71号）

- 入河排污口监督管理办法（2015年修订）

- “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划（发改环资[2021]827号）。

### 地方政府规范性文件

- 《重庆市环境保护条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2017]第11号，2018年7月26修正）；

- 《重庆市水污染防治条例》（2020年10月1日起施行）；

- 《重庆市环境噪声污染防治法》（重庆市人民政府令第270号，2013年3月18日）；

- 《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）；

- 《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012] 4号）

- 《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府[2016]43号）；

- 《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）；

- 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）；

- 《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）；

- 《关于重庆城市污水处理厂污泥处理处置规划方案和重庆市三峡库区城市污水处理厂污泥处理处置过渡方案的批复》（渝府[2005]48号）；

- 《关于加快推进三峡库区污水处理厂污泥处置工作意见的通知》（渝办发[2006]198号）；

- 《关于印发重庆市进一步推进排污权(污水、废气、垃圾)有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发[2014]178号）；

- 《重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知》（渝推长办发[2019]40号）

- 《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发[2018]25号）

- 《重庆市排污许可管理条例》（2021年2月23日）；

- 《重庆市人民政府办公厅关于印发璧山区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区调整及撤销方案》（渝府办[2019]6号）

- 《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的通知》（渝府办[2016]19号）；

- 《重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知》（渝府办[2018]7号）

- 《重庆市贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划实施方案》（渝水[2017]178号）

- 《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发[2020]11号）

- 《重庆市江津区人民政府办公室关于印发江津区声环境功能区划分调整方案的通知》（江津府办发〔2018〕146号）

- 重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（2021—2025年）的通知（渝府发〔2021〕12号）；

- 《重庆市江津区人民政府办公室关于印发江津区环境空气质量限期达标规划（2018－2025年）的通知》（江津府办发〔2019〕102号）；

### 技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）

- 《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则   地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则   生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）；

- 《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》（CECS149-2003）；

- 《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）；

- 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60－2011）；

- 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）；

- 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）

- 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。

### 相关规划

- 《重庆市城乡总体规划》（2007~2020）（2011年修编）；

- 《重庆市城乡总体规划（2007～2020年）》（2014年深化）；

- 《重庆市江津区城乡总体规划（2013年编制）》（渝府〔2014〕16号）

- 《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》；

- 《重庆市江津区先锋镇总体规划（2015—2030）》（局部修改）；

### 工程相关依据

- 《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》，重庆市市政设计研究院有限公司，2021年；

- 重庆江津区发展和改革委员会核发的《关于江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目立项的批复》（津发改审[2020]317号）；

（3）重庆市江津区发展和改革委员会《关于同意调整江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目建设内容及总投资的函》（津发改审[2020]496号）；

（4）《江津区先锋中小企业创业基地控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见（津环（审）函[2010]05号）；

（5）《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》及审查意见的函（津环函[2021]73号）；

（6）重庆市江津区信访办公室关《于先锋食品特色产业园集体土地征收项目社会稳定风险评估申请备案的复函》（[2020]—13）；

（7）重庆市江津区规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500116202100002号）；

（8）建设单位提供的其它相关资料；

## 评价总体构思

- 江津区先锋镇污水处理厂总体设计规模1.5万m3/d，分近期（2025）、远期（2030年）进行建设，根据建设单位提供资料，远期工程仅预留建设用地，本次只针对“江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目（即“近期工程”）”进行评价，远期规模建设时需另外编制环境影响报告。

- 本项目废水排入绣溪河后流经4.5km后汇入笋溪河，汇入口位于先锋镇自来水厂取水口下游50m，属于划定的饮用水源一级保护区。根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》提出：先锋镇水厂未取消前，规划区新增工业项目不得排放生产废水、现有工业企业不得新增生产废水进入笋溪河。根据《先锋食品特色产业园开发建设专题会议纪要》：“关于产业园控规环评涉及关停先锋水厂取水点问题。由区城市管理局负责，先锋镇和区生态环境局配合，及时向区政府行文请示审批关停先锋水厂取水点，尽快完成产业园规划环评工作”，即先锋镇水厂目前正在同步办理相关关闭手续。

（3）为了解项目区周边环境质量现状，对项目区环境空气、地表水、地下水、声环境及土壤环境质量现状均进行实测。

（4）本次评价将在项目环境现状调查和项目工程分析的基础上，核实工程污染物种类，核算建设后污染物产生量及排放量。结合区域城市总体规划，从工程建设对环境的影响和外环境对本工程的影响两方面开展工作。根据项目的环境影响评价，提出防治和减缓不利环境影响的措施，论证工程建设的环境可行性，并将环境影响评价结论反馈于工程建设和管理中，以便建设方采取相应的环境保护措施，使工程建设对环境的影响降至最低。

## 环境影响识别与评价因子筛选

本项目的建设与运行过程将对该区域的自然环境、生态环境和社会环境产生一定的影响，而该区域的环境质量等要求又对工程的实施产生一定的制约作用。本评价结合工程建设特征，工程可能对环境带来的影响，识别建设项目对环境影响的主要生产环节、设备及环境敏感因素，确定工程对区域自然环境、社会经济、生态环境等方面的可能影响、影响程度和影响范围，进一步确定环境影响评价工作内容、评价重点及预测因子。

### 环境影响识别

（1）环境对工程建设的制约因素分析

本项目施工期主要为厂区处理构筑物及配套设施建设，营运期主要涉及废气、废水、噪声、固体废物等污染物的产生和排放。从区域环境现状调查情况分析，环境对本项目的制约作用主要体现在以下几个方面：

①自然资源

土地利用：项目新增建设用地，占地面积小，项目位于工业园区内，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，土地利用对工程无明显制约作用。

地形地貌：项目所在地较平坦，项目建设地下用房面积较小，涉及土石方的开挖量小，地形地貌对工程无明显制约作用。

资源能源：项目所在区域市政供水、供电、供气等管网设施完善，项目营运期的用水、用电等均可依托区域内已有的市政管网，资源能源对本工程的制约作用小。

气候条件：项目所在区域为亚热带季风性湿润气候，四季分明，气候温和，冬暖春早，湿度大，雨量充沛，雾日多。气候条件对项目的制约作用小。

②社会环境

项目所在地劳动资源丰富，且各片区交通方便，对工程无制约作用。项目建成后，增加工业产值，对区域经济发展产生一定的促进作用。

③环境质量现状

项目所在地环境空气中PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域城市环境空气质量不达标，全面贯彻落实《江津区环境空气质量限期达标规划》中减缓方案，大气环境质量持续改善。项目所在地监测的特征污染因子H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限制；

项目区域声学环境质量现状较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准；

项目所在区域笋溪河地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；直接受纳水体绣溪河未划定水域功能，地表水水质目前可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；

项目所在地地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求；

项目占地范围内各点位土壤环境监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目占地范围外各点位土壤环境监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）风险筛选值。绣溪河底泥镉、汞、砷、铅、铬满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）水田用地筛选值要求，铜满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）其他用地筛选值要求，镍和锌参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）风险筛选值要求。

根据环境质量现状监测及现场调查，环境质量现状良好，所在区域环境质量状况对本项目无明显制约。

综合以上，评价识别出的环境对工程制约因素分析结果见表1.4-1。

表1.4-1    环境对工程制约因素分析

| 序号 | 环境要素 | 对工程的制约程度 | 序号 | 环境要素 | 对工程的制约程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气候资源 | 轻度 | 7 | 声环境质量 | 轻度 |
| 2 | 地形地貌 | 轻度 | 8 | 交通运输 | 轻度 |
| 3 | 土地资源 | 轻度 | 9 | 电力供给 | 轻度 |
| 4 | 地表水文 | 轻度 | 10 | 社会经济 | 轻度 |
| 5 | 地表水质 | 轻度 | 11 | 人力资源 | 轻度 |
| 6 | 空气质量 | 轻度 | 12 | 景观资源 | 轻度 |

（2）工程建设对环境影响分析

工程环境影响识别由建设期和运营期两个阶段组成，其可能产生的环境影响因素见表1.4-2。

表1.4-2    工程主要影响源可能产生的环境影响

| 生产环节及产污源 |  | 主要影响因素或污染物 | 可能产生的环境影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工占地、地表开挖 | 植被破坏、景观影响、废弃土石方 | 对土地利用格局造成一定的改变；对当地的土壤、植被等生态环境有一定的影响；弃土处置不当造成二次污染 |
|  | 厂区施工用水 | 施工废水（SS、石油类） | 直接外排将对绣溪河水体水质造成一定影响 |
|  | 施工人员的进驻 | 生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N） | 直接外排将对周边地表水体水质造成影响 |
|  |  | 生活垃圾 | 处置不当会带来二次污染 |
|  | 施工机具的使用 | 噪声（Leq）、扬尘（TSP） | 对当地的大气、声环境造成一定程度的影响 |
| 运营期 | 尾水排放 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、粪大肠菌群 | 对绣溪河水质造成一定影响，对该区域的水生生态、湿地自然保护区、产卵场等环境造成一定的影响 |
|  | 各种泵类、曝气设备等机器的运行 | 噪声（Leq） | 对污水厂周边的声环境等产生一定的影响 |
|  | 臭气排放 | NH3、H2S | 对污水厂周边的大气环境产生一定的影响 |
|  | 污水处理厂运行 | 栅渣、污泥 | 处置不当会带来二次污染 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 处置不当会带来二次污染 |

根据工程建设和运行特点，结合区域环境特征，采用矩阵筛选方式对本工程不同时期各种环境影响因素进行识别，见表1.4-3。

表1.4-3    环境影响因子识别

| 环境要素 | 主要环境因子 | 工程因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 |  | 运营期 |  |
|  |  | 程度 | 可逆否 | 程度 | 可逆否 |
| 地表水环境 | pH | S | R | S | R |
|  | COD | S | R | M | R |
|  | BOD5 | S | R | M | R |
|  | TP | S | R | M | R |
|  | SS | L | R | M | R |
|  | 总氮 | S | R | M | R |
|  | NH3-N | S | R | M | R |
| 地下水环境 | 高锰酸盐指数 | S | R | M | R |
|  | NH3-N | S | R | M | R |
| 空气环境 | TSP | L | R |  |  |
|  | NH3 |  |  | M | R |
|  | H2S |  |  | M | R |
|  | 臭气浓度 |  |  | M | R |
| 声环境 | Leq | L | R | S | R |
| 固体废物 | 弃土弃渣 | M | R |  |  |
|  | 栅渣 |  |  | S | R |
|  | 剩余污泥 |  |  | M | R |
|  | 生活垃圾 | S | R | S | R |
| 生态环境 | 水土流失 | M | R |  |  |
|  | 植被 | M | I |  |  |
|  | 景观资源 | S |  |  |  |

备注：（1）“S”表示影响程度小，“ M”表示影响程度较大，“L”表示影响程度大； “R”表示可逆，“I”表示不可逆。（2）	污水处理厂臭气中的组分主要有氮（N2）、氧（O2）、二氧化碳（CO2）、硫化氢（H2S）、氨（NH3）、甲烷（CH4）以及一些产生臭味的气体，如胺类、硫醇、有机硫化物、粪臭素、吲哚等微量有机组分气体。其中氮（N2）、氧（O2）、二氧化碳（CO2）是空气中的常见组分，对污水处理厂不构成任何危害。臭气（无量纲）为人为嗅觉指标，个体感觉差异较大，量化评价偶然率较大。根据一般经验和习惯，评价取人们嗅觉敏感（嗅阙值低）的H2S和NH3为量化评价因子。

由表1.4-3可知，工程在施工期、运营期对项目所在地及其周边在自然、生态、社会环境均有一定的影响，主要表现为：

施工期：施工活动产生的施工废水、粉尘、噪声、弃土弃渣对当地自然环境的影响；地表开挖对施工区域植被的破坏及其它生态环境的影响；施工期临时堆放的弃土弃渣可能造成二次污染等。

运营期：尾水排放对绣溪河水质的影响；进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗等环节产生的臭气对周边环境的影响；设备运转产生的噪声对项目所在地及其周边的影响；栅渣、剩余污泥的排放会产生大量的固体废物等。

### 评价因子筛选

#### 环境现状评价因子

地表水环境：水温、流量、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、镍；

底泥：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

地下水环境：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、铜、锌、铁、锰、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-；

空气环境：SO2、PM10、PM2.5、NO2、CO、O3、氨、硫化氢；

声环境：昼间等效声级、夜间等效声级；

土壤环境：pH及GB36600-2018表1中的45项基本项目【重金属和无机物（包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍）；挥发性有机物（包括四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯） 半挥发性有机物（包括硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并[1,2,3-cd]庇、萘）】、石油烃。

#### 施工期环境影响评价因子

地表水：COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类；

环境空气：TSP、CO、NOx；

声环境：昼夜等效A声级；

固体废物：弃土弃渣、生活垃圾；

生态环境：水土流失。

#### 运行期环境影响评价因子

地表水：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、粪大肠菌群；

地下水：COD、NH3-N

环境空气：H2S、NH3；

声环境：昼夜等效A声级；

固体废物：栅渣、污泥及沉砂、生活垃圾、生物除臭系统废弃填料、机修间含油废物、化验废液；

生态环境：水生生物、陆生生物。

土壤环境：氨气、硫化氢。

## 评价工作等级和评价范围

### 评价等级

#### 地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018），评价工作等级按表1.5-1分级判据进行划分：

表1.5-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且W＜6 000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本次拟建工程营运期污水处理厂尾水排放量为10000m3/d，本工程污水处理厂接纳的先锋食品产业园规划区范围内的工业废水和少量生活污水，主要污染指标为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、粪大肠菌群等，本项目的排放方式为直接排放，本污水处理厂不涉及直接排放第一类污染物，根据计算，本项目水污染物当量数最大的为COD，COD年排放量为182.5t，COD当量数值为1kg，则最大当量数W=182500kg/1kg=182500，同时根据“注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级”，因此按照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）关于评价工作等级的划分原则，本项目地表水环境影响评价工作等级为二级。

#### 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为工业废水集中处理项目，属于I类建设项目。本项目所在地不属于集中式饮用水源的准保护区及其补给径流区，不属于分散式饮用水源地，也不属于特殊地下水资源保护区等地下水环境敏感区，周边居民饮用水源为自来水，即项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，因此，确定本工程地下水环境评价等级为二级。

#### 环境空气

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按表1.5-2分级判据进行划分。

表1.5-2   大气评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

其中Pmax为选择的主要污染物的最大地面浓度占标率Pi值最大者。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；

C0i 一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的。可分别按2倍、3倍数、6倍、折算为1h平均质量浓度限值。

①评价因子确定

本项目评价因子见表1.5-3。

表1.5-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（µg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |

②估算模式参数选取

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式（EIA2018），参数选取见表1.5-4。

表1.5-4  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/°C |  | 41.3 |
| 最低环境温度/°C |  | -2.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

③ 估算结果

表1.5-5   污染源估算模型计算结果表

| 序号 | 污染源名称 | 最大落地浓度（ug/m³） |  | 最大落地浓度占标率（%） |  | 离源距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 1 | 排气筒 | 0.41178 | 0.048041 | 0.21 | 0.48 | 292 |  |
| 2 | 无组织面源 | 4.2019 | 0.484835 | 2.1 | 4.85 | 209 |  |
| 各源最大值 |  | 4.2019 | 0.484835 | 2.1 | 4.85 | / |  |

根据表1.5-5分析得出，项目最大占标率为4.85%<10%。因此根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.1同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”。因此本项目大气环境评价等级为二级。

#### 声环境

根据根《重庆市江津区人民政府办公室 关于印发江津区声环境功能区划分调整方案的通知》（江津府办发[2018]146 号）及《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》，本项目西侧临近交通次干道，交通次干道两侧一定范围内为4a声环境功能区，项目其余区域声环境执行2类声环境功能区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）相关规定，本项目声环境影响评价等级定为二级。

#### 生态环境

本项目总占地面积约20145m2（即0.020145km2），项目总占地面积小于＜2km2，同时项目拟建地不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的助燃产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，属于一般区域，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）生态环境评价工作等级划分原则，确定本生态环境评价工作等级定为三级。

#### 风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级需先根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据环境风险潜势来进行判定。具体见下表。

表1.5-6   风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

按HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级划分要求，各危险物质qn/Qn之和为0.6，小于1，根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ169-2018，本项目的环境风险潜势直接判定为I。

根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

#### 土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“工业废水处理”，土壤环境影响评价项目类别为II类。本项目为污染影响型项目，项目周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，项目占地约0.020145km2，属于小型（≤5hm2（0.05km2）），根据其表4污染影响型评价工作等级划分，本项目土壤环境影响评价等级为二级。

### 评价范围

#### 地表水

本次拟建工程污水排放量为10000m3/d，处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入绣溪河，流经约4.5km后汇入笋溪河，笋溪河属于中型河流，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018），综合考虑本项目污染影响所及水域、覆盖对照断面、控制断面与消减断面以及下游水环境保护目标分布情况，确定本项目地表水评价范围为项目尾水排入绣溪河处上游500m至汇入笋溪河处绣溪河段，以及绣溪河汇入笋溪河处上游500m处至汇入口下游14.5km的笋溪河段。

#### 空气环境

本次大气环境评价范围为以污水处理厂厂址为中心边长为5km的区域。

#### 声环境

本次声环境评价范围为项目厂界外两侧200m的范围内。

#### 生态环境

生态影响评价范围包括项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，其中陆生生态影响评价范围包括厂区工程施工区外200m范围；水生生态影响评价范围为项目尾水排入绣溪河处上游500m至汇入笋溪河处绣溪河段，以及绣溪河汇入笋溪河处上游500m处至汇入口下游14.5km的笋溪河段。

#### 环境风险

本项目风险潜势为I，可开展简单分析，不划定环境风险评价范围，只对涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害、风险防范措施等方面给出定性的说明。

#### 土壤

本项目占地范围内地块及占地范围外0.2km范围内地块。

#### 地下水环境

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，结合本项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，为查清地下水环境的基本状况，确定本项目调查及评价范围自定义法确定，即主要依据项目区所在水文地质地质单元划分。

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》：“产业园规划区所在区域的地形地貌、地下水流场特征及相关的水文地质条件，西侧以枣子园至新房子一带为边界，视为补给边界；南侧和东侧以笋溪河和綦江河为边界，视为河流排泄边界；北侧以长江为边界，视为河流排泄边界，上述边界共同圈闭成一个较完整的水文地质单元，面积约96km2。局部上，由于红层风化裂隙水具有就近补给就近排泄的特征，结合产业园所处的地形地貌，在较完整的水文地质单元内又划分为3个次级水文地质单元，分别如下：（I）规划区东北侧方向以先锋镇大榜上方向向长江、綦江河及笋溪河方向径流排泄，面积61km2；（II）规划区西侧新房子至枣子园向南侧笋溪河排泄，面积20km2；（III）北侧津锋镇方向向长江排泄，面积15km2”。

本项目位于II号次级水文地质单元，因此本项目地下水水文地质单元为西侧新房子至枣子园向南侧笋溪河为界限，面积20km2。

## 环境功能区划及评价标准

### 环境功能区划

（1）地表水

项目受纳水体为绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012] 4号文），绣溪河无水域功能，笋溪河属II类水域功能，笋溪河主要功能为饮用水源。

（2）环境空气

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），本项目所在区域环境空气为二类功能区。

（3）声环境

本项目位于重庆市江津区先锋镇绣庄村，根据《重庆市江津区人民政府办公室 关于印发江津区声环境功能区划分调整方案的通知》（江津府办发[2018]146 号），项目区属于2类、4a类声环境功能区。

（4）地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定，项目所在区域地下水按Ⅲ类进行管理。

（5）土壤

以保障农业生产，维护人体健康为基准，项目占地范围内土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目占地范围外执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）风险筛选值。

### 环境质量标准

#### 地表水环境

项目尾水排入绣溪河再经4.5km后汇入笋溪河，绣溪河无水域功能，笋溪河属II类水域功能，笋溪河评价段执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类水域标准，与评价相关因子标准值见表，标准限值见表1.6-1。

表1.6-1    地表水环境质量标准限值   单位：mg/L（pH 无量纲）

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | II类 |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 溶解氧 | ≥6 |
| 3 | 化学需氧量 | ≤15 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5） | ≤3 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤0.1 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | ≤4 |
| 8 | 石油类 | ≤0.05 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 10 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 13 | 铜 | ≤1.0 |
| 14 | 锌 | ≤1.0 |
| 15 | 硒 | ≤0.01 |
| 16 | 砷 | ≤0.05 |
| 17 | 汞 | ≤0.00005 |
| 18 | 镉 | ≤0.005 |
| 19 | 铅 | ≤0.01 |
| 20 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 22 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤2000 |
| 23 | 镍 | ≤0.02 |

#### 环境空气

评价范围内大气环境为二类功能区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的其他污染物空气浓度参考限值进行评价。具体标准值见表1.6-2。

表1.6-2    大气环境执行标准        单位：µg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 |  | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二级 | 年平均 | 70 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 二级 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
|  | 二级 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| SO2 | 二级 | 年平均 | 60 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 二级 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 二级 | 24小时平均 | 4000 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 二级 | 日最大8h平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| NH3 | 二级 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附表D.1 |
| H2S | 二级 | 1小时平均 | 10 |  |

#### 地下水环境

项目所在地地下水适用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，标准值具体见表1.6-3。

表1.6-3    地下水质量标准限值（mg/L，pH无量纲）  单位：mg/L

| 指标 | 标准值 | 指标 | 标准值 | 指标 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 汞 | ≤0.001 | 锰 | ≤0.1 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 铬（六价） | ≤0.05 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 硝酸盐 | ≤20.0 | 总硬度 | ≤450 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 亚硝酸盐 | ≤1.00 | 铅 | ≤0.01 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 挥发性酚类 | ≤0.002 | 氟化物 | ≤1.0 | 氯化物 | ≤250 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 镉 | ≤0.005 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 砷 | ≤0.01 | 铁 | ≤0.3 | 菌落总数 | ≤100 |
| 硫化物 | ≤0.02 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | / | / |

#### 声环境

根据《重庆市江津区人民政府办公室 关于印发江津区声环境功能区划分调整方案的通知》（江津府办发[2018]146 号）可知，交通主次干道及高速公路两侧一定范围内为4a类声环境功能区，本项目西侧紧邻省道S106，因此西侧省道S106临厂一侧30m范围内执行4a类声环境功能区，项目其余区域声环境执行2类声环境功能区标准限值。具体标准值见表1.6-4。

表1.6-4  声环境质量标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

#### 土壤、底泥环境

根据规划可知，本项目占地范围内属于排水用地，项目占地周边主要为耕地，即项目占地范围内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600－2018）中的第二类用地标准筛选值，占地范围外周边及底泥执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）风险筛选值，详见表1.6-5、1.6-6。

表1.6-5   建设用地土壤污染风险筛选值和管制值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。 |  |  |  |  |  |  |

表1.6-6    农用地土壤污染风险筛选值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 250 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 其他 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 其他 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 排放标准

#### 尾水排放

本项目污水处理厂尾水排入绣溪河再汇入笋溪河，拟建工程出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表1.6-7。

表1.6-7   城镇污水处理厂污染物排放标准限值  单位：mg/l

| 序号 | 基本控制项目 | 一级A标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 50 |
| 2 | BOD5 | 10 |
| 3 | SS | 10 |
| 4 | 动植物油 | 1 |
| 5 | 石油类 | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 7 | TN | 15 |
| 8 | NH3-N | 5（8） |
| 9 | TP | 0.5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 11 | pH | 6~9 |
| 12 | 粪大肠菌群（个/L） | 103 |
| 序号 | 项目 | 一类污染物最高允许排放浓度 |
| 1 | 总汞 | 0.001 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | 0.01 |
| 4 | 总铬 | 0.1 |
| 5 | 六价铬 | 0.05 |
| 6 | 总砷 | 0.1 |
| 7 | 总铅 | 0.1 |

注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。

#### 废气

本项目位于江津区，属于《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中的影响区，施工期产生的废气及扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中“影响区”标准。本项目位于环境空气二类功能区，营运期产生的H2S、NH3、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级标准；H2S、NH3、臭气浓度厂界无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放二级标准；食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。具体标准值见表1.6-8～表1.6-13。

表1.6-8   《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1.6-9   《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

| 控制项目 | NH3 | H2S | 臭气浓度 | 甲烷（厂区最高体积浓度%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 1.5mg/m3 | 0.06mg/m3 | 20（无量纲） | 1 |

表1.6-10    《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

| 级（类）别 | NH3 | H2S | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恶臭污染物排放标准值，排气筒高度15m | 4.9 kg/h | 0.33kg/h | 2000（无量纲） |

表1.6-11   《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

| 控制项目 | 甲烷 |
| --- | --- |
| 标准限值 | 1mg/m3 |

表1.6-12   《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） 单位：mg/m3

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 油烟 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 10.0 |
| 注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度 |  |

表1.6-13   （DB50/859-2018）净化设备的污染物去除效率

| 污染物项目 | 净化设备的污染物去除效率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| 油烟 | ≥90 | ≥90 | ≥95 |
| 非甲烷总烃 | ≥65 | ≥75 | ≥85 |

#### 噪声

工程施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

营运期西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（4类：昼间70dB（A），夜间55dB（A））；其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

#### 固废

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）指出：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目的一般工业固废其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

本项目污泥综合利用前应进行危险特性鉴别，若判定为危险废物的按照危险废物管理，判定为一般固废的按照一般工业固体废物管理。

## 外环境关系及环境保护目标

本项目位于重庆市江津区先锋镇绣庄村，位于重庆市江津区先锋食品特色产业园，项目周边主要为规划工业用地和耕地，项目周边交通道路主要为西侧紧邻的省道S106，以及东南侧最近距离为120m的成渝环线高速。

根据现场踏勘调查，项目工程占地范围内不涉及生态红线和一般生态空间；占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、无世界文化和自然遗产地、文物保护单位及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等特殊或重要的生态环境敏感区。

本项目周边地表水体为绣溪河及笋溪河，地表水评价范围内（项目尾水排入绣溪河处上游500m至汇入笋溪河处绣溪河段及绣溪河汇入笋溪河处上游500m处至汇入口下游14.5km的笋溪河段），本次地表水评价范围内涉及重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区、毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场及下坝产卵场（绣溪河汇入笋溪河汇合口为重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区实验区及先锋镇自来水厂饮用水源保护区，同时汇合口下游存在4个鱼类产卵场，分别为绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约120m处的毛家嘴产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约7.6km处的陈家河产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约9.8km处白线子产卵场及绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约13.2km处的下坝产卵场），绣溪河主要功能为农业灌溉用水，笋溪河主要功能为饮用水源。先锋镇自来水厂饮用水源保护区取水口位于入笋溪河汇入口上游约50m，本项目废水排入绣溪河后流入笋溪河的汇入口为先锋镇饮用水源一级保护区。

本项目声环境敏感点主要为厂区外200m范围内的农村散居居民点；环境空气敏感点主要为厂区周边现状农村居民点及周边规划居住生活区。

本项目评价范围内也无地下水水源保护区分布，评价区域居民供水由先锋镇自来水厂供给，水源为地表水。

本项目环境保护目标见表1.7-1。

表1.7-1    厂区工程主要环境空气、环境风险敏感目标与项目位置关系一览表

| 环境 要素 |  | 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 环境功能区划 | 相对厂址方位 | 厂址厂界相对距离（m） | 与产臭单元最近距离（m） | 保护对象特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气、环境风险 | 厂区工程 | 1 | 居民点1 | -105 | 387 | 居住区 | 二类区 | NW | 317 | 323 | 约4户居民，约13人 |
|  |  | 2 | 居民点2 | -141 | 561 | 居住区 | 二类区 | NW | 514 | 520 | 约8户居民，约25人 |
|  |  | 3 | 先锋镇安置房 | 275 | 1024 | 居住区 | 二类区 | N | 916 | 922 | 约165户居民，约500人 |
|  |  |  | 绣庄村安置房 | 220 | 1304 | 居住区 | 二类区 | N | 1354 | 1360 | 约70户居民，约200人 |
|  |  | 4 | 裕丰园 | 462 | 1326 | 居住区 | 二类区 | N | 1178 | 1184 | 约户居民，约500人 |
|  |  | 5 | 先锋场镇 | 1514 | 1055 | 居住区 | 二类区 | NE | 1269 | 1392 | 约15000户居民，约46000人 |
|  |  | 6 | 先锋小学A校区 | 1655 | 968 | 居住区 | 二类区 | NE | 1686 | 1809 | 共计师生400人 |
|  |  | 7 | 先锋小学B校区 | 1421 | 799 | 居住区 | 二类区 | NE | 1278 | 1401 | 共计师生420人 |
|  |  | 8 | 先锋初级中学 | 1291 | 376 | 居住区 | 二类区 | NE | 1003 | 1126 | 共计师生750人 |
|  |  | 9 | 施家咀 | 960 | 905 | 居住区 | 二类区 | NE | 2065 | 2071 | 约25户居民，约75人 |
|  |  | 10 | 邹家湾 | 1443 | 1962 | 居住区 | 二类区 | NE | 2338 | 2344 | 约12户居民，约36人 |
|  |  | 11 | 流水岩 | 1030 | 2304 | 居住区 | 二类区 | NE | 2517 | 2523 | 约30户居民，约100人 |
|  |  | 12 | 杨家岗 | 1636 | 2199 | 居住区 | 二类区 | NE | 2678 | 2684 | 约40户居民，约130人 |
|  |  | 13 | 程家村 | 1899 | -103 | 居住区 | 二类区 | E | 1348 | 1473 | 约80户居民，约250人 |
|  |  | 14 | 居民点3 | -497 | 0 | 居住区 | 二类区 | W | 341 | 347 | 约10户居民，约32人 |
|  |  | 15 | 居民点4 | -241 | -140 | 居住区 | 二类区 | SW | 151 | 157 | 约2户居民，约6人 |
|  |  | 16 | 居民点5 | -136 | -211 | 居住区 | 二类区 | S | 128 | 134 | 约6户居民，约20人 |
|  |  | 17 | 居民点6 | -166 | -617 | 居住区 | 二类区 | S | 453 | 459 | 约65户居民，约205人 |
|  |  | 18 | 现状居民点7（规划拆除） | -593 | -584 | 居住区 | 二类区 | SE | 679 | 744 | 约32户居民，约100人 |
|  |  | 19 | 大屋基 | 622 | -913 | 居住区 | 二类区 | SE | 968 | 1015 | 约23户居民，约70人 |
|  |  | 20 | 居民点8 | -245 | -1347 | 居住区 | 二类区 | S | 1112 | 1118 | 约80户居民，约260人 |
|  |  | 21 | 卷洞桥 | 199 | -1528 | 居住区 | 二类区 | SE | 1471 | 1477 | 约50户居民，约170人 |
|  |  | 22 | 苏麻湾 | -421 | -2145 | 居住区 | 二类区 | S | 1788 | 1794 | 约40户居民，约140人 |
|  |  | 23 | 砖房 | 271 | -2292 | 居住区 | 二类区 | SE | 2075 | 2081 | 约55户居民，约180人 |
|  |  | 24 | 王家祠堂 | 1231 | -1712 | 居住区 | 二类区 | SE | 2093 | 2169 | 约10户居民，约35人 |
|  |  |  | 石鱼村 | 1791 | -2407 | 居住区 | 二类区 | SE | 2637 | 2695 | 约100户居民，约340人 |
|  |  | 25 | 居民点9 | -485 | -2843 | 居住区 | 二类区 | S | 2647 | 2653 | 约70户居民，约230人 |
|  |  | 26 | 沙塝上 | -1619 | -94 | 居住区 | 二类区 | SW | 1292 | 1298 | 约42户居民，约130人 |
|  |  | 27 | 麻柳村 | -2346 | -726 | 居住区 | 二类区 | SW | 2149 | 2155 | 约220户居民，约680人 |
|  |  | 28 | 麻柳小学 | -2318 | -759 | 居住区 | 二类区 | SW | 2225 | 2231 | 共计师生约280人 |
|  |  | 30 | 回马村 | -2024 | -881 | 居住区 | 二类区 | SW | 1892 | 1898 | 约110户居民，约350人 |
|  |  | 31 | 分水丘 | -1464 | -1070 | 居住区 | 二类区 | SW | 1545 | 1551 | 约100户居民，约330人 |
|  |  | 32 | 庙岗上 | -2035 | -1574 | 居住区 | 二类区 | SW | 2309 | 2315 | 约60户居民，约220人 |
|  |  | 33 | 居民点10 | -2485 | -1513 | 居住区 | 二类区 | SW | 2675 | 2681 | 约20户居民，约65人 |
|  |  | 34 | 光塝塝 | -1661 | -2315 | 居住区 | 二类区 | SW | 2519 | 2525 | 约10户居民，约32人 |
|  |  | 35 | 黄泥磅 | -1304 | 1293 | 居住区 | 二类区 | NW | 1690 | 1696 | 约8户居民，约24人 |
|  |  | 36 | 姜田湾 | -1433 | 1635 | 居住区 | 二类区 | NW | 2059 | 2065 | 约20户居民，约65人 |
|  |  | 37 | 坟咀上 | -2178 | 879 | 居住区 | 二类区 | NW | 2142 | 2148 | 约10户居民，约35人 |
|  |  | 38 | 石龙岗 | -2499 | 698 | 居住区 | 二类区 | NW | 2309 | 2315 | 约60户居民，约200人 |
|  |  | 39 | 三岔沟 | -2391 | 1499 | 居住区 | 二类区 | NW | 2598 | 2604 | 约15户居民，约50人 |
|  |  | 40 | 三桃屋基 | -2227 | 1621 | 居住区 | 二类区 | NW | 2576 | 2582 | 约16户居民，约50人 |
|  |  | 41 | 居民点11 | -2185 | 2251 | 居住区 | 二类区 | NW | 2927 | 2933 | 约25户居民，约80人 |
| 居民点7为规划的工业用地，目前还未拆迁，园区正在开展拆迁工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.7-2    厂区工程主要声环境敏感目标与项目位置关系一览表

| 环境 要素 |  | 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 环境功能区划 | 相对厂址方位 | 厂址厂界相对距离（m） | 保护对象特征（厂界外200m评价范围内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 厂区工程 | 1 | 居民点4 | -241 | -140 | 居住区 | 二类区 | SW | 151 | 约2户居民，约6人 |
|  |  | 2 | 居民点5 | -136 | -211 | 居住区 | 二类区 | S | 128 | 约6户居民，约20人 |

表1.7-3    其余环境要素保护目标一览表

| 环境 要素 | 序号 | 名称 | 保护对象 | 环境功能区划 | 相对厂址方位 | 厂址厂界相对距离（m） | 保护对象特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | 绣溪河 | 水域 | 无水域功能 | W | 46m | 农业灌溉为主，无水域功能，为本项目直接纳污水体，小型河流 |
|  | 2 | 笋溪河 | 水域 | II类 | S | 直线距离3355m（废水排入绣溪河后流经4500m后汇入笋溪河） | 主要功能为饮用水源，为本项目间接纳污水体，中型河流 |
|  | 3 | 先锋镇自来水厂取水口 | 饮用水源 | / | S | 取水口位于入笋溪河汇入口上游约50m，本项目废水排入绣溪河后流入笋溪河的汇入口为先锋镇饮用水源一级保护区 | 集中式饮用水源保护区，水源来自笋溪河，已建规模1500m3/d（规划规模5000m3/d），根据《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等31个区县（自治县）集中式饮用水源保护区的通知》（渝府办〔2013〕40号）可知： 一级保护区：水域为取水口上游1000米至下游100米的整个水域；二级保护区：水域为取水口上游1000米至2000米，下游100米至200米的整个水域。先锋镇自来水厂目前正在办理关停手续，即该饮用水源取水口待拆除 |
|  | 4 | 支坪镇白溪社区农村饮水工程 | 饮用水源 | / | S | 支坪镇白溪社区农村饮水工程取水口位于绣溪河入笋溪河汇入口下游约13km | 集中式饮用水源保护区，水源来自笋溪河。根据《关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的通知》（渝府办发〔2016〕19号）可知，一级保护区：水源取水口上游1000米至下游100米的整个水域；二级保护区：水域为取水口上游1000-3000米，下游100-300米的整个水域 |
| 土壤 | 1 | 土壤 | 土壤环境 | 农用地 | 项目四周 | 项目占地外四周0.2km范围内 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018） |
| 地下水环境 | 1 | 地下水潜水含水层 | 易受污染的潜水含水层 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 | / | 同一水文地质单元 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 生态环境 | 1 | 陆生生态 | 生态植被 | 尽量降低对现状植被的破坏程度和 | 项目占地范围内及厂外管网周围200m内的动植物 | / | 不涉及珍稀保护物种 |
|  | 2 | 重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区 | / | 自然保护区 | S） | 直线距离3355m，绣溪河汇入笋溪河汇入口为江津湿地县级自然保护区实验区 | 内陆湿地和水域系 统类型自然保护区。保护对象为湿地生态资源、亚热带自然森林植被类型、野生动植物资源及其生存环境。 |
|  |  | 毛家嘴产卵场 | / | 产卵场 | SE | 绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约120m | 滚水坝下游，河床地质为卵石，强粘性卵产场；鲇、黄颡鱼、中华倒刺鲃、岩原鲤等 |
|  | 3 | 陈家河产卵场 | / | 产卵场 | SE | 绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约7.6km | 激流浅滩与沙坝交错，混合型产卵场；鲤、鲫、小型产漂流性卵鱼类，鲇、黄颡鱼、中华倒刺鲃、岩原鲤等 |
|  | 4 | 白线子产卵场 | / | 产卵场 | SE | 绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约9.8km | 激流浅滩，河床底质为砾石；小型产漂流性卵鱼类以及产强粘性卵鱼类；沙鳅、吻鮈、鲇、黄颡鱼 |
|  | 5 | 下坝产卵场 | / | 产卵场 | SE | 绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约13.2km | 位于夹滩镇下游，河床底质为沙坝，浅水草滩；鲤鲫鱼类 |

## 相关政策及规划符合性分析

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目为“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类，本项目生产工艺及设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的 “限制类”、“淘汰类”，符合国家的产业政策。且本项目已于2020年8月19日取得了重庆江津区发展和改革委员会核发的《关于江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目立项的批复》（津发改审[2020]317号）（项目代码：2020-500116-46-01-145218），以及于2020年12月29日取得了重庆市江津区发展和改革委员会《关于同意调整江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目建设内容及总投资的函》（津发改审[2020]496号）。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

（2）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）符合性

表 1.8-1   项目与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析

| 行业 | 其它区县 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。2．烟花爆竹生产。3．400KA以下电解铝生产线。4．单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。5．天然林商业性采伐。6．资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。7．不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》（渝府办发[2016]128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。 | 全市范围内不予准入的产业 | 本项目不属于不予准入产业 |
| 2．长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。15．长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。 | 重点区域范围内不予准入的产业 | 本项目为污水处理厂项目，不属于不予准入产业 |

综上，本项目不属于准入工作手册中不予准入、限制准入类项目，符合文件要求。

（3）与《水污染防治行动计划》的符合性

根据《水污染防治行动计划》（2015年4月）：“集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。”

本项目位于重庆市江津区先锋镇（重庆市江津区先锋食品特色产业园规划区西南部），污水厂建成后处理先锋镇居民生活污水和先锋食品产业园工业废水，符合《水污染防治行动计划》的相关要求。

（4）与国家及地方有关水污染防治行动计划符合性

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）中提出：“……集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。加强工业水循环利用。……”。

《重庆市人民政府<关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知>》（渝府发[2015]69号）中提出：（四）狠抓工业污染防治15、集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区、微型企业集中区等工业集聚区污染治理。集聚区内的工业废水必须经预处理达到有关指标要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水和垃圾集中处理设施。2017年年底前，全市49个市级及以上工业园区的核心区内应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。2020年年底前，全市49个市级及以上工业园区的拓展区和其他工业园区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置……。鼓励工业企业（或园区）实施中水回用，提高工业企业（或园区）水资源循环利用率……”。

本项目为先锋食品特色产业园配套建设的集中污水处理设施，是一项环保工程，建成运营后，有利于园区及先锋镇污水集中处理后达标排放，建成后将安装自动在线监控装置。因此本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、《重庆市人民政府<关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知>》（渝府发[2015]69号）。

（6）与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析

《长江经济带生态环境保护规划》以环规财[2017]88号文正式印发，项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析见下表。

表1.8-2    项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析

| 内容 | 建设项目符合情况 |
| --- | --- |
| 二、指导思想、原则和目标 |  |
| 上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、 荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。 | 符合，本项目属于污水处理厂建设项目，利于水体保护 |
| 三、确立水资源利用上线、妥善处理江河湖库关系 |  |
| 推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。强化农业节水，优化农业种植结构，加快实施大中型灌区节水改造和南方节水减排区域规模化高效节水灌溉行动。推广和普及田间节水技术，开辟抗旱水源，科学调度抗旱用水。到2020 年，农田灌溉水有效利用系数达到0.529 以上。强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。强化城镇节水，以宾馆、饭店、医院等为重点，全面推进城市节水，加快节水型服务业建设。 | 符合，本项目生产过程不涉及用水，收纳废水经处理达标后排放 |
| 五、坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治 |  |
| 1、以保护人民群众身体健康和生命财产安全为目标，严格执行国家环境质量标准，将水质达标作为环境质量的底线要求，从严控制污染物入河量。力争实现城市建成区和农村人口集中居住区无劣质水体，水质优良的地表水体在维持现状的基础上持续改善，城市集中式饮用水水源供水安全得到保障，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到84%以上。 2、优先保护良好水体：加大饮用水水源保护力度，实施水源专项执法行动，加大集中式饮用水水源保护区内违章建设项目的清拆力度，饮用水水源地及周边区域环境综合整治。 3、治理污染严重水体：大力整治城市黑臭水体；重点治理劣V类水体。 4、综合控制磷污染源：治理岷江、坨江流域总磷污染。以成都、乐山、眉山、绵阳、德阳等为重点，实施总磷污染综合治理。 | 符合，本项目属于污水处理厂建设项目，排入水体为绣溪河，本项目实施利于水体保护 |

（7）与推动长江经济带发展领导小组办公室《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（国推长办[2019]89号）的符合性分析

表1.8-3           长江经济带发展负面清单

| 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.禁止建设不合符全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头、长江通道项目。 | 符合 |
| 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。且本项目为污水处理项目，利于水体保护 | 符合 |
| 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5.禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。且本项目为污水处理项目，属于水生生态环境保护项目 | 符合 |
| 6.禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 | 符合 |
| 7.禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目不属于化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 | 符合 |
| 8.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。 | 符合 |
| 9.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |
| 10.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业。 | 符合 |

综上，本项目符合推动长江经济带发展领导小组办公室《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（国推长办[2019]89号）的要求。

（8）《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）符合性分析

本项目位于重庆市江津区，根据重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕40号）的通知，项目不属于通知中指出的禁止建设类项目。项目符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中要求。详见表1.8-4。

表1.8-4     本项目与《实施细则（试行）》符合性分析

| 序号 | 要求 | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 本项目不属于码头、过长江通道项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于重庆市江津区先锋镇，不涉及自然保护区、饮用水水源、水产种资源质资源保护区、生态保护红线和永久基本农田。本项目属于污水处理厂建设项目，不属于化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 |  |  |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 |  |  |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  |  |
| 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 |  |  |
| 7 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 |  |  |
| 8 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 不属于石化、现代煤化工等产业 | 符合 |
| 9 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目：对属于《产业结构调整指导目录》限制类的新建、扩建项目，各级发展改革部门不得予以核准、备案，各级规划自然资源、生态环境、市场监管、应急管理部门不得办理有关手续。对属于《产业结构调整指导目录》淘汰类的项目，按照国务院《促进产业结构调整暂行规定》和《十六部门关于利用综合标准依法依归推动落后产能退出的指导意见》执行。 | 本项目属于产业结构调整目录中鼓励类项目 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目：钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业且未按照国家有关规定取得相关产能置换指标的新建、扩建项目，各级发展改革部门不得予以核准、备案，各级规划自然资源、生态环境、市场监管、应急管理部门不得办理有关手续。 | 本项目不属于所提过剩行业 | 符合 |

（9）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

表1.8-5     本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 序号 | 要求 | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目不属于化工项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩 建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目不属于尾矿库项目 | 符合 |
| 3 | 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要，在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的，应当由国务院交通运输主管部门商国务院 农业农村主管部门同意，并应当采取必要措施，减少对重要水生生物的干扰 | 本项目不涉及船舶航行 | 符合 |
| 4 | 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续 | 本项目不属于航道整治工程 | 符合 |
| 5 | 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 | 本项目为改扩建项目，但涉及改设排污口，本项目环境影响评价报告编制完成后报江津区生态环境局并取得同意后方可动工。本项目为污水集中处理设施，且本项目排污口设置于绣溪河，绣溪河未划定水域功能 | 符合 |

（10）与《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书（报批版）》（重庆科特润泽环保工程有限公司，2021年）：规划区废水现状排水为分区排放：产业园迎宾大道北侧用地污废水规划排入规划区外东侧紧邻的绣庄村污水处理站（依托），现状规模为240m3/d，迎宾大道南侧用地污水现状排入已建的先锋镇污水处理厂（3000m3/d），处理达一级A标后排入绣溪河，经约4.5km后汇入笋溪河。江津区先锋食品特色产业园排水规划为产业园规划范围内的废水均排入产业园规划的污水处理厂，污水截流管布置于渝东公路和渝泸高速公路东侧，主要收集规划区的污水，污水经截流管道排入规划的产业园污水处理厂，产业园区污水处理厂规模为2.0万m3/d，产业园规划污水处理厂建成运营且管网接通后，现状先锋镇污水处理厂予以关闭。

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书（报批版）》中“从水环境质量底线角度，同时考虑到评价河段水环境较敏感，评价建议规划区应该通过严格限制高排水行业、企业入驻。在先锋水厂取消从笋溪河取水前，规划区新增工业项目不得排放生产废水、现有工业企业不得新增生产废水进入笋溪河。

本项目为重庆市江津区先锋食品特色产业园规划的污水处理厂，位于产业园内西南侧，近期规模为1.0万m3/d，本项目为改扩建项目，待本项目建成投运后将关闭现状先锋镇污水处理厂（处理规模为3000m3/d）。根据《先锋食品特色产业园开发建设专题会议纪要》：“关于产业园控规环评涉及关停先锋水厂取水点问题。由区城市管理局负责，先锋镇和区生态环境局配合，及时向区政府行文请示审批关停先锋水厂取水点，尽快完成产业园规划环评工作”，即先锋镇水厂目前正在同步办理相关关闭手续，在先锋水厂取消前，规划区新增工业项目不得排放生产废水、现有工业企业不得新增生产废水进入笋溪河。

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书审查意见的函》（津环函〔2021〕73号）：“加快启动南侧规划污水处理厂建设，确保整个规划区污水均进入该污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标后排放。部分建成区存在雨污分流不彻底现象，应对现状市政污水管网、雨水管网进行全面清理、排查并及时整改。为减少规划实施对下游水体和自然保护区的不利影响，大力推广中水回用，严控规划区废水排放量不超过报告书提出的管控要求。建议取消先锋水厂现有笋溪河水源，规划区及先锋场镇供水改由江津自来水公司供给；在先锋水厂取消从笋溪河取水前，规划区新增工业项目不得排放生产废水、现有工业企不得新增生产废水进入笋溪河”。本项目为规划的南侧污水处理厂，且本项目收纳范围为整个先锋食品特色产业园规划范围，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标，本项目污水处理规模为1万m3/d，未超过规划环评报告书提出的管控要求，且现先锋水厂取消前，本项目接纳的工业废水的量保持现状工业废水量。因此本项目符合《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书审查意见的函》（津环函〔2021〕73号）。

因此本项目是符合《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》及其审查意见的。

（10）与《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》（2020-2035）的符合性

重庆市江津区先锋食品特色产业园规划范围总用地面积7.17km2，其中城镇建设用地面积4.62km2，规划居住人口4.6万人。规划四至范围：北至高牙片区金桂园小区，南至重庆三环高速，西以绣庄村行政辖区为界，东至杨柳湾。产业园形成“一中心、两轴、三点、四区”的空间布局结构。规划区定位为重庆消费品工业示范园，重点发展食品制造与农副产品加工，打造食品生态产业链和工业旅游为一体的文创园区和智慧园区，主导产业为食品制造与农副产品加工。

江津区先锋食品特色产业园规划范围内的废水现状排水为分区排放：产业园迎宾大道北侧用地污废水规划排入规划区外东侧紧邻的绣庄村污水处理站（依托），现状规模为240m3/d，迎宾大道南侧用地污水现状排入已建的先锋镇污水处理厂（3000m3/d），处理达一级A标后排入绣溪河，经约4.5km后汇入笋溪河。根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》（2020-2035）中排水规划可知：规划范围内排水体制为雨、污分流制。江津区先锋食品特色产业园排水规划为产业园规划范围内的废水均排入产业园规划的污水处理厂，污水截流管布置于渝东公路和渝泸高速公路东侧，主要收集规划区的污水，污水经截流管道排入规划的产业园污水处理厂，产业园区污水处理厂规模为2.0万m3/d，产业园规划污水处理厂建成运营且管网接通后，现状先锋镇污水处理厂予以关闭。

本项目为《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》（2020-2035）中规划的产业园污水处理厂，近期规模为1.0万m3/d，地块编号B-08-5/01，用地性质U2环境设施用地，位于产业园规划区内西南部，因此本项目符合《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》（2020-2035）。

## 与“三线一单”及“环境管控单元”符合性分析

（1）生态保护红线及一般生态空间

根据《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发〔2018〕25号），江津区划定的生态保护红线管控面积为543.42 km2，生态保护红线管控面积占区域总面积比例为16.87%。

江津区生态保护红线管控区域主要分布在江津区南侧及缙云山、中梁山、铜锣山区域等，主要类型为生物多样性维护生态保护红线和水土保持生态保护红线。

生物多样性维护生态保护红线管控面积为342.50 km2，占江津区生态保护红线管控总面积的63.03%。主要保护森林、草地、湿地生态系统以及重要物种的栖息地，增强生物多样性维护功能，构筑区域生态屏障。

水土保持生态保护红线管控面积为200.92 km2，占江津区生态保护红线管控总面积的36.97%。主要保护森林、湿地、河流生态系统以及保护物种栖息地，维护水土保持功能，保障库区水质安全。

本项目位于重庆市江津区先锋镇绣庄村，根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府办发[2018]25号）和重庆市江津区人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（江津府发〔2020〕25号），同时根据与江津区“生态空间分布图”叠图分析，本项目不涉及江津区生态保护红线和一般生态空间。

（2）环境质量底线

①大气环境质量底线

根据重庆市江津区人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（江津府发〔2020〕25号），本项目所在位置属于高排放重点管控区。

本项目所在区域属于环境空气功能区二类，执行二级标准。根据《2020重庆市生态环境状况公报》，江津区2020年PM10、SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5环境质量现状不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，评价区域为不达标区，全面贯彻落实《江津区环境空气质量限期达标规划》中减缓方案，大气环境质量持续改善。根据本项目补充监测，特征因子NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

本项目为污水处理厂建设项目，特征污染物为NH3、H2S，根据后文环境空气影响分析中AERSCREEN筛选模式估算结果，本项目实施后废气排放量小，项目建成后排放大气污染物最大占标率为小于10%，项目建设对周边环境空气影响可接受，满足大气环境质量底线要求。

②水环境质量底线

本项目废水排入江津区绣溪河，经绣溪河流经约4.5km后汇入笋溪河。根据重庆市江津区人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（江津府发〔2020〕25号），本项目所在位置属于江津区一般管控单元-綦江河笋溪河。

根据《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能的通知》（渝府[2012]4号），笋溪河划定为II类水域，笋溪河全河段2020年水环境质量管控目标为II类。

根据补充监测数据，笋溪河水环境质量满足II类水域准要求。根据例行监测数据，笋溪河评价段各项监测因子历年平均浓度除粪大肠菌群外，其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水域标准。由2017-2020年地表水浓度变化可知，COD、BOD5、氨氮、总磷总体比较平稳，波动较小。

本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目，根据《长江经济带战略环境评价重庆市江津区“三线一单”文本》：2020年江津区水环境质量标准梳理中“乡镇集中式水源地水质达标率”为86%。江津区綦江河笋溪河水环境质量目标：到2020年底，稳定达到II类；2025年，稳定达到II类；2030年，稳定达到或优于Ⅱ类；2035年，稳定达到或优于Ⅱ类。

本项目处理收纳服务范围内的工业废水和部分居民生活污水，因此本项目的建设将收纳范围内的工业废水和生活污水处理达标后排入绣溪河后汇入笋溪河，对江津区笋溪河水环境具有明显的环境正效益；同时根据本报告后文地表水预测，本项目产生的废水对地表水体影响可接受，不会改变笋溪河地表水水域功能，因此本项目建设能够满足区域水环境质量底线。

③土壤环境风险管控底线

本项目占地不涉及农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区，本项目位于江津区土壤污染风险一般管控区。

本项目为污水处理厂项目，在严格采取分区防渗、杜绝废水下渗基础上，对土壤环境影响较小，能满足土壤环境风险管控底线。

（3）资源利用上线

①水资源利用上线

本项目用水量少，供水水源有保障，不会突破区域水资源利用上线。

②土地资源利用上线

本项目位于先锋镇食品特色产业园规划的U2-环境设施用地，已取得重庆市江津区规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500116202100002），不会突破区域土地资源利用上线。

③能源利用上线

本项目能源供应有保障，不会突破区域能源利用上线。

（4）生态环境准入清单

本项目为污水处理厂项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中鼓励类项目，不属于《重庆市产业投资准入工作手册》中产业准入政策包括不予准入、限制准入项目，满足《重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知》，满足重庆市江津区人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（江津府发〔2020〕25号）要求。

根据江津区生态环境管控单元划分情况，本项目涉及重点管控单元及一般管控单元。本项目涉及环境管控单元及于其相应管控要求符合性分析详见下表。

表1.9-1   本项目涉及环境管控单元一览表

| 序号 | 管控单元名称 | 环境管控单元分类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 先锋镇中小企业创业基地 | 重点管控单元 |
| 2 | 江津区一般管控单元-綦江河笋溪河 | 一般管控单元 |

表1.9-2  本项目与重庆市“三线一单”成果符合性分析

| 管控类别 |  | 总体管控要求（摘录） | 项目符合性分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 1. 严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求。 | 符合 |
|  |  | 2. 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5 公里范围内除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区（集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目。 | 本项目为污水处理厂，本项目不属于工业项目，也不属于化工项目 | 符合 |
|  |  | 4. 严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离设置，按要求设置生态隔离带，防范工业园区（工业集聚区）涉生态环境“邻避”问题，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 | 本项目按要求划定100m环境防护距离，且环境防护距离范围内不涉及居民搬迁，东侧、南侧环境防护距离超过产业园区边界，根据重庆市生态环境局办公室《关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》渝环办〔2020〕188号：“园区边界紧邻公共基础设施（包括公路、铁路等）。可以把相邻基础设施所设定的永久性防护距离（含安全、绿化要求的）不相邻一侧边界（红线）作为园区边界的延伸，对建设项目环境防护距离进行计算和设定。”但本项目超过区域为成渝环线高速（基础设施），因此本项目是符合《关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》渝环办〔2020〕188号。同时根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》中生态环境准入清单：“具体项目环境防护距离由项目环评确定，项目环境防护距离应优化控制在规划区范围内，规划区边界存在特殊情况（基础设施、自然水域、永久绿地、不可开发山体等）可另行论证”，本项目周边存在高速公里基础设施，项目划定100m环境防护距离不会对其造成影响 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 9. 主城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值，并逐步将执行范围扩大到重点控制区重点行业。 | 本项目废气主要为硫化氢和氨，不涉及严格执行大气污染物特别排放限值 | 符合 |
|  |  | 10. 新建、改建、扩建涉 VOCs 排放的项目，加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目不涉及VOCs 排放 | 符合 |
|  |  | 11. 集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。 | 本项目为先锋食品产业园配套建设的污水集中处理设施，并安装自动在线监测装置 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。 | 本次评价提出风险防范措施要求 | 符合 |
|  |  | 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 | 本项目不属于工业项目和化工项目 | 符合 |
|  | 资源利用效率 | 15. 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备，已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。 | 本项目为污水处理厂，不属于所列项目 | 符合 |
| 江津区 | 空间布局约束 | 第五条 可适当布局园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化工项目。对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。 | 本项目为污水处理厂，不属于工业项目和化工项目 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第九条对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用燃煤锅炉，执行大气污染物特别排放限值。对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及燃煤锅炉，新建、改建、扩建项目执行大气污染物特别排放限值 | 本项目废气主要为硫化氢和氨，不涉及严格执行大气污染物特别排放限值 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第十一条 应按要求开展工业园区的突发环境事件风险评估、加强应急演练及建设应急物资储备体系。 第十二条 加强沿江企业水环境风险防控，优化沿江产业布局。禁止在长江干流岸线 1 公里范围内新建重化工、纺织、造纸（不含纸制品加工）等存在污染风险的工业项目。 | 本项目不属于工业项目 | 符合 |
|  | 资源利用效率 | 第十三条 新建和改造工业项目的水资源消耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值；新建和改造的的能耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。 | 本项目不属于工业项目 | 符合 |
|  | 先锋镇中小企业创业基地 | 空间布局：1.对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业、小作坊开展全面排查，制定综合整治方案，实施分类治理，改造提升一批、集约布局一批、关停并转一批。 2.禁止引进电镀、化工、印染、造纸、制革、橡胶等污染重、存在严重环境安全隐患的工业项目。 3.工业用地和居住用地之间根据实际情况设置缓冲带，避免“二次环保搬迁”。 污染物排放：1.工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 环境风险防控：1.创业基地应建立环境保护管理机构，落实污染治理、环境污染风险防范措施和环境管理责任，切实做好环境保护管理工作。 资源开发效率要求：1.新建和改造工业项目的水资源消耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值；新建和改造的的能耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。 | 本项目不属于工业项目，属于先锋食品产业园配套建设的集中污水处理设施，利于区域水体保护 | 符合 |
|  | 江津区一般管控单元-綦江河笋溪河 | 空间布局约束：3.对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业、小作坊开展全面排查，制定综合整治方案，实施分类治理，改造提升一批、集约布局一批、关停并转一批。 | 《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》已对园区规划区已入驻企业进行回顾性分析，针对现有问题提出了解决方案，要求未履行环保手续的企业加快完善环保手续。 | 符合 |

综上所述，本项目不受“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，与“三线一单”不冲突。

## 与饮用水源保护区相关规定的符合性分析

表1.10-1   与饮用水源保护区相关规定的符合性分析

| 文件名称 | 内容摘录 | 符合性分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国水污染防治法》 | 第五十七条：“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口” 。 第五十九条： “禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”。 | 本项目为产业园规划的污水处理厂，收纳污废水处理达一级A标后排入绣溪河，经约4.5km后汇入笋溪河，汇入口位于先锋镇自来水厂取水口下游50m，属于划定的饮用水源一级保护区。排污口设置在绣溪河，不涉及饮用水源保护区，但绣溪河汇入笋溪河的汇入口为饮用水源一级保护区，绣溪河为小型溪沟，稀释降解能力弱，大量废水排放可能会对饮用水源保护区水质产生一定影响。 根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》建议取消先锋镇水厂，先锋食品产业园规划区供水由江津水厂提供；根据《先锋食品特色产业园开发建设专题会议纪要》：“关于产业园控规环评涉及关停先锋水厂取水点问题。由区城市管理局负责，先锋镇和区生态环境局配合，及时向区政府行文请示审批关停先锋水厂取水点，尽快完成产业园规划环评工作”，即先锋镇水厂目前正在同步办理相关关闭手续，在先锋水厂取消从笋溪河取水前，规划区新增工业项目不得排放生产废水、现有工业企业不得新增生产废水进入笋溪河。 | 本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》 |
| 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2011]26号》 | 第二十五条在饮用水水源准保护区内禁止下列行为: (一)设置排污口； (二)新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； (三)堆放、存贮可能造成水体污染的物品； (四)违反法律、法规规定的其他行为。 第二十六条在饮用水水源二级保护区内，除遵守准保护区管理规定外，还应当禁止下列行为： (一)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； (二)设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物质的码头； (三)设置水上经营性餐饮、娱乐设施； (四)从事泊船、采砂、放养家禽、网箱养殖等活动； (五)使用土壤净化污水。 第二十七条在饮用水水源一级保护区内，除遵守准保护区、二级保护区管理规定外，还应当禁止下列行为： (一)新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； (二)旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水源的活动。” |  | 本项目符合《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2011]26号》 |

## 与湿地自然保护区相关规定的符合性分析

表1.11-1   与湿地自然保护区相关规定的符合性分析

| 文件名称 | 内容摘录 | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《重庆市湿地保护条例》 | 第二十四条：建设项目应当不占或者少占湿地。因依法批准立项的国家和本市重大建设工程，确需占用、临时占用湿地的，建设单位应当开展湿地生态功能影响评价，制定湿地保护与修复方案，并依法办理相关手续。相关部门在办理相关手续时，应当征求本级林业主管部门意见 | 本项目为先锋镇产业园配套污水处理设施项目，项目排污口设置于厂区西侧绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河，汇入口涉及江津段湿地县级自然保护区实验区，本项目不属于上述湿地内禁止的行为。 | 本项目符合《重庆市湿地保护条例》 |
|  | 第二十五条：湿地内禁止下列行为： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地； （二）永久性截断湿地水源； （三）挖沙、采矿； （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥捕滥采野生动植物； （六）擅自引进外来物种； （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （八）法律、法规禁止的其他行为。 |  |  |
| 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市湿地保护修复制度实施方案的通知》渝府办发〔2017〕68号 | 禁止擅自征收、占用重要湿地，在保护的前提下合理利用一般湿地，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复，禁止开（围）垦、填埋、排干湿地，禁止永久性截断湿地水源，禁止向湿地超标排放污染物，禁止对湿地野生动植物栖息地和鱼类洄游通道造成破坏，禁止破坏湿地及其生态功能的其他活动。进一步加强对挖砂、取土、开矿、引进外来物种和涉外科学考察等活动的管理。加强湿地用途管制，保持湿地范围和用途的长期稳定，确因工程建设等需要占用、征收重要湿地，应开展对湿地生态系统影响评价。 | 本项目占地不涉及重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区，本项目出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放，本项目不属于上述禁止行为。 | 本项目符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市湿地保护修复制度实施方案的通知》渝府办发〔2017〕68号 |
| 《重庆市贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划实施方案》（渝水〔2017〕178号） | 涉及自然保护区的新建或改（扩）建取水口，应严格限制布局在实验区范围内，并编制生态影响专题报告，严格进行生态准入审查 | 本项目排污口位于绣溪河，不涉及江津段湿地自然保护区 | 本项目符合《重庆市贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划实施方案》（渝水〔2017〕178号） |
| 《中华人民共和国自然保护区条例》 | 妥善处理自然保护区与当地经济建设和居民生产生活的关系，不得在保护区核心区和缓冲区内建设任何生产设施及开展旅游活动。 | 本项目占地不涉及自然保护区，不属于在保护区核心区和缓冲区内建设任何生产设施及开展旅游活动 | 本项目符合《中华人民共和国自然保护区条例》 |
| 《国家湿地公园管理办法》（林湿发〔2017〕150号 ） | 第十九条 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）挖沙、采矿。 （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （五）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （七）引入外来物种。 （八）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （九）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本项目占地不涉及国家湿地公园 | 本项目符合《国家湿地公园管理办法》（林湿发〔2017〕150号 ） |

## 1.12选址合理性

（1）用地符合性分析

项目位于江津区先锋镇绣庄村，厂址规划为U2-环境设施用地，已取得重庆市江津区规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500116202100002号），不会突破区域土地资源利用上线。

本项目地块高程本工程现状地坪标高263.11m~301.82m，地形高差较大，经场平平衡厂区土石方后，确定厂区设计地面高程267.6m~277.0m（高于50年一遇洪水位线），地形东北高西南低，本项目受纳水体绣溪河位于西侧，排水可自流入水体。

（2）环境敏感性分析

项目工程占地范围内不涉及生态红线和一般生态空间；占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、无世界文化和自然遗产地、文物保护单位及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等特殊或重要的生态环境敏感区。根据预测分析，本项目划定的环境防护距离范围内不涉及居民。根据本报告地表水预测，本项目产生的废水对地表水体影响可接受，不会改变笋溪河地表水水域功能，因此本项目建设能够满足区域水环境质量底线。

因此，从环保的角度考虑，本项目在拟选址地进行建设可行。

（3）环境相容性分析

根据环境质量现状评价可知，区域大气、地表水、地下水、声及土壤环境质量现状较好，有一定的环境容量，项目建成后对区域地表水环境的改善有积极作用，项目的实施不会导致区域环境功能区的变化。因此，从环境容量方面分析，项目选址合理。

（4）环境影响分析

环境空气影响预测结果：本项目建成后，项目排放的大气污染物对环境空气质量的占标率均小于10%，在采取相应的废气治理措施后，对外环境的影响可接受。

噪声影响预测结果：本项目建成后，项目产生的噪声对周边敏感目标的影响轻微。

尾水排放：本项目尾水处理达标后排入绣溪河，最终汇入笋溪河，笋溪河评价段为II类水体，本项目处理收纳服务范围内的工业废水和少量生活污水，项目实施后可将原本排入笋溪河的污水收集处理达标后再排放，对笋溪河起到保护作用，具有明显的环境正效益。同时根据本报告后文预测，本项目产生的废水对地表水体影响可接受，不会改变笋溪河地表水水域功能，因此本项目不会对受纳水体产生明显影响。

固体废物的处置：可按照相关要求实现妥善处置，在按照相关规范要求处置的情况下，不会造成二次污染。

（5）排污口设置的合理性分析

根据调查，现状江津区先锋镇污水处理厂位于先锋镇绣庄村小塘社，本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目，本项目为另行选址扩建，选址位于重庆市江津区先锋镇，位于现状江津区先锋镇污水处理厂南侧约668m处，待本项目建成运行后，现状江津区先锋镇污水处理厂将停运拆除。

因本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目，现状污水处理厂拆除，即现状江津区先锋镇污水处理厂排污口拆除迁至本项目排污口处重建，本项目不属于新建排污口，重建排污口位于厂区西侧（尾水排放管长40m，截面1m×1m），本项目重建排污口位于现状排污口的下游约660m处，尾水排至厂区西侧的绣溪河内，经绣溪河流经约4.5km后汇入笋溪河。

项目排污口上游500m至下游整个绣溪河河段内无鱼类三场。绣溪河汇入笋溪河汇合口为重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区实验区，同时汇合口下游存在4个鱼类产卵场，分别为绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约120m处的毛家嘴产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约7.6km处的陈家河产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约9.8km处白线子产卵场及绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约13.2km处的下坝产卵场。根据后文5.2.11章节分析本项目上述4个鱼类产卵场的影响分析，本项目排水不会对下游毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场及下坝产卵场产生明显影响。根据后文“5.2.11对重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区的影响分析”，本项目实施对湿地生态系统和生物多样性、亚热带常绿阔叶林森林生态系统、国家和市级重点保护的野生动植物及栖息地、森林、自然及人文景观影响很小。

另本项目为污水处理厂处理工程，用于处理规划

区受纳范围内的工业废水和少量生活污水，项目实施后可将原本排入笋溪河的污水收集处理达标后再排放，对笋溪河起到保护作用，具有明显的环境正效益。同时根据本报告后文预测，本项目绣溪河评价阶段均能保持现有的《地表水环境质量标准》III类水域水质，笋溪河评价段均满足《地表水环境质量标准》II类水域水质标准要求，不会改变笋溪河地表水水域功能。

因此，从环保角度考虑，本项目排放口的设置环境是可以接受的。本次评价建议建设单位尽快办理入河排污口论证，本工程的排污口设置合理性判定以《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目入河排污口论证报告》为主。

（6）环境防护距离设置分析

根据类比同类型项目环境防护距离的设置，本项目环境防护距离为污水处理厂厂界边界外100m。根据现场调查，本项目占地范围内及厂界外100m环境防护距离范围内均不涉及居民。同时要求在该本次环境防护距离范围内不得新建居民住宅楼、学校、医院及其它对大气环境质量要求较高的敏感建筑，本项目产臭单元的臭气经收集处理达标后排放，不会对周边居民点造成明显影响。

综上所述，本工程选址合理可行。

## 1.13区域管网建设情况

根据建设单位提供资料，结合《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》（2020-2035）、《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》（2021）可知，江津区先锋食品特色产业园规划范围还未完善区域市政污水管网，根据现场踏勘，该产业园目前正在平场进行基础设施的建设，规划范围内的市政污水管网纳入市政道路建设项目中实施，纳污管网未纳入本项目。在片区工业企业开发和本项目投入运营前，区域市政污水管网也会逐渐建设、完善。

## 1.14总平面布置合理性

本次工程总征地面积为20145m2，全厂呈现三角形。本工程现状地坪标高263.11m~301.82m，地形高差较大，经场平平衡厂区土石方后，确定厂区设计地面高程267.6m~277.0m，地形东北高西南低。

考虑现有的道路，将大门设置在厂区南侧中部，与现状道路顺接；厂区道路成支状布置，标高东北高西南低。门卫房和管理用房布置于道路进场处右侧，与处理单元中间由道路隔开；鼓风机房（含配电房）位于厂区中偏西部；粗格栅提升泵房、细格栅曝气沉砂池膜格栅设置在鼓风机房、配电房西面；调节池和事故池位于鼓风机房南面；AAO+AO+MBR池、水解酸化池、气浮池等主处理单元位于厂区东北部；污泥处理单元位于厂区西侧，远离管理用房。处理后的尾水从新建尾水管网，从厂区西北角西向东排入雨水箱涵。

本工程的主要产臭单元布置在中间区域，且厂区四周均设置绿化隔离带，可有效降低臭气和噪声对周边居民的影响，厂区办公楼位于整个厂区的东南侧边上，常年主导风为东北风，位于本项目污水处理单元的侧风向，可有效地避免厂区办公楼受产臭单元的臭气的影响。本项目拟建一座事故池，容积为2592m3，在发生进场污水属于超标或事故排放时，将超标污水或事故废水提升至事故池进行临时储存，待进水正常后，然后再均匀地、小流量自流排入调节池进行后续生化处理，尾水处理达标排放。

综上所述，本项目布局紧凑、经济、环保，有效地节约了用地，布局合理。

项目总平面布置见附图2。

# 建设项目工程分析

## 江津区先锋镇污水处理厂现状

### 基本情况

现状江津区先锋镇污水处理厂位于江津区先锋镇，占地面积6027m2。该污水处理厂于2010年3月9日开工建设，2011年6月竣工投运，采用厌氧水解酸化+接触氧化+人工湿地处理工艺，设计处理规模为1200m3/d，污水主干管3.6km。2016年10月进行了扩建，设计规模3000m3/d，采用缺氧+好氧+MBR膜处理工艺，处理执行一级A标后排向绣溪河后汇入笋溪河。

现状污水厂主要服务于先锋场镇生活污水和江津中小企业创业基地内（32家）现有企业的工业废水，年运行365天，每天工作24小时。

根据先锋镇污水处理厂运行记录，目前日处理废水量约1050m3/d，其中生活污水约800m3/d，工业废水约250m3/d。

现状先锋镇污水处理厂主要构筑物见表2.1-1

表2.1-1   现状先锋镇污水处理厂主要构筑物一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 数量 | 单位 | 设计尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅/提升泵房 | 1 | 座 | 3.5×2.4×6.55m |
| 2 | 调节池 | 1 | 座 | 2.8×33.15×2.4m |
| 3 | 缺氧池 | 1 | 座 | 10.5×0.7×4.4m |
| 4 | 好氧池 | 1 | 座 | 13.3×7×4m |
| 5 | MBR池 | 1 | 座 | 11×7×5m |
| 6 | 清水池 | 1 | 座 | 7×4×3.4m |
| 7 | 污泥浓缩池 | 1 | 座 | 10×310×4.86m |
| 8 | 人工湿地 | 1 | 座 | 20.0×10.0×5.0m |
| 9 | 鼓风机房/配电间 | 1 | 座 | 10.2×4.8×5.6m |
| 10 | 化学除磷加药间 | 1 | 座 | 4.2×3.5×5.6m |
| 11 | 二氧化氯加药间 | 1 | 座 | 4.0×3.6×4m |
| 12 | 在线监测房 | 1 | 座 | 5×3.5×4m |

### 环保手续履行情况

现有工程环保手续履行情况及建设情况见表2.1-2。

表2.1-2   现状先锋镇污水处理厂环保手续履行情况及建设情况一览表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 环评手续 | 验收手续 | 排污许可证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市江津区宏业环保科技开发有限公司 | 重庆市江津区先锋镇污水处理工程 | 2010年12月2531日取得重庆市江津区环境保护局核发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（津）环准[2010]385号 | 2012年办理竣工环境保护验收 | 已办理排污许可（编号：CQJJLJ[2012]023号） | 2011年竣工投入运行， |
| 2 |  | 先锋镇污水处理厂改造工程 | 2017年4月获得重庆市江津区环境保护局核发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（津）环准[2017]038号 | 2017年已办理竣工环境保护验收 | 已办理排污许可（编号：CQJJLJ[2012]023号） | 2018年竣工投入运行 |

### 污水处理工艺

图2.1-1  先锋镇污水处理厂现状处理工艺

### 尾水排放

现状污水处理厂出水达标后经厂区排污口排入西南侧的绣溪沟，再经绣溪沟流经约5.2km后汇入笋溪河.

### 污染物排放及防治措施

（1）废水

现状污水处理厂废水排放量约1050m3/d，包含工业废水和生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN及TP，排放量为COD（19.163t/a）、BOD5（3.833t/a）、SS（3.833t/a）、氨氮（1.916t/a）、TN（5.749t/a）及TP（0.385t/a），经采用缺氧+好氧+MBR膜处理工艺，处理执行一级A标后排向绣溪河后汇入笋溪河。

（2）废气

现状污水处理厂产生的废气主要为格栅、沉砂池、生物池、储泥池、污泥浓缩脱水间等产生的恶臭污染物，均为无组织排放，硫化氢排放量为18.96kg/a，氨气排放量为175.2kg/a。

（3）噪声

现状污水处理厂主要噪声来源于水泵、污泥泵、鼓风曝气机等，通过池体隔声、基础减振等措施降低影响。

（4）固体废物

现状污水处理厂固体废物主要为栅渣、污泥和生活垃圾，栅渣产生量约76.65t/a，污泥产生量为759.2t/a，生活垃圾产生量为0.365t/a。栅渣和污泥经采用密闭的运输车送往先锋生活垃圾填埋场处置，生活垃圾收集后定期交环卫部门处置。

### 现状存在的主要环境问题

根据调查，现有工程已完善相关环保手续，且已办理排污许可证，污水处理厂出水可维持稳定达标。

《重庆市江津区先锋镇污水处理扩建工程环境影响报告表表》及其环境保护批准书（（渝（津）环准[2010]385号）中设置50m卫生防护距离；禁止规划居民区、学校、医院、疗养院等环境敏感目标。目前该防护距离内不涉及居民、商业、学校、医院等敏感目标，污水处理厂建设后未新增环境敏感目标。根据调查可知，污水处理厂运行以来未发生环境纠纷、环保信访事件，未出现环保行政处罚及其他违法违规问题。企业能够遵守国家和地方的环境保护法律法规，污水处理厂投产以来未发生过重大环境事故。

## 拟建工程概况

### 拟建工程基本情况

（1）工程名称：江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目

（2）建设单位：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司

（3）工程地点：重庆市江津区先锋镇绣庄村

（4）建设性质：改扩建

（5）占地面积：工程征地面积20145m2；

（6）建设规模：设计处理规模为1.0万m3/d，考虑远期扩建0.5万m3/d的预留用地；

（7）处理工艺及尾水排放：采用脱氮除磷的二级生物处理工艺，即厂区收纳污废水采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”处理工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河。

（8）工程总投资：8000万元（其中环保投资215万元）；

（9）设计水平年：近期2025年；

（10）服务范围：主要服务范围为先锋食品特色产业园规划范围，服务面积约7.17km2。

（11）劳动定员：厂区共设置员工25人，其中负责运行技术人员20人，勤杂人员2人，管理人员3人；厂区内设置倒班休息室和食堂。

（12）工作制度：每年365天运行，每天三班24小时连续运行；

（13）建设工期：12个月。

### 建设内容与项目组成

#### 建设内容

本拟建工程建设内容主要包括厂区工程，不涉及厂外管网工程。厂区工程包含拟建10000m3/d的污水处理系统（含调节及事故处理系统、预处理系统、二级处理系统、消毒系统、尾水管网）、污泥处理系统、辅助工程（鼓风机房、变配电间、加药间、在线监测系统、综合管理用房。厂区配套建设50m尾水管道，管径DN500，采用HDPE管。

#### 项目组成

本项目工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，详见表2.2-1。

表2.2-1  项目工程内容组成一览表

| 工程分类 |  | 工程组成 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理工程 | 预处理系统 | 粗格栅 | 设计规模：1.0万m3/d； 类型：地下式钢筋砼平行渠道； 数量：1座，2条渠道； 尺寸：6.3m×9.60m； 栅前水深：0.8m， 主要配备2台机械回转式粗格栅机，B=800mm，e=10mm，N=1.1kW，倾角75°。 | 新建 |
|  |  |  | 污水提升泵房 | 设计规模：1.0万m3/d； 尺寸：6.3m×9.60m； 集水池有效容积：60.7m3 类型：钢筋混凝土方形集水池及水泵间； 主要配备3台（近期2用1备，远期3用1，远期增加一台） Q=334m3/h、H=12m、P=22kW | 新建 |
|  |  |  | 调节池+事故池 | 事故池+调节池组合合建，本次按1.0万m3/d设计。 设置事故池、调节池各1座。事故池有效容积2592m3，平面面积432m2，有效深度6m，水力停留时间4.15h。调节池有效容积2592m3，平面面积432m2，有效深度6m，水力停留时间4.15h。 主要设备及参数： 调节池配备4台潜水排污泵，2用2备，规格为Q=208m3/h，N=15kw，H=22m。远期再考虑增加2台潜水排污泵，1用1备，规格为Q=208m3/h，N=15kW，H=22m。 事故池配备2台潜水排污泵，1用1备，规格为Q=208m3/h，N=11kW，H=10m | 新建 |
|  |  |  | 细格栅曝气沉砂池、膜格栅池 | 本次按1.0万m3/d设计 数量：2条细格栅渠，2格曝气池；2条膜格栅渠 尺寸：27.80m×6.40m； 细格栅栅前水深：1.05m， 主要配备2台机械回转式粗格栅机，B=800mm，e=3mm，N=0.75kW，倾角75°。 曝气池： 单格L×B×H=9.10m × 2.05m ×4.05m 2格总有效容积：166m3 HRT：10min 主要配备2套内进水式网板细格栅、1套螺旋输送压榨一体机、1台栅渣压榨机及2台中压冲洗水泵； | 新建 |
|  |  |  | 气浮池 | 气浮池按照1.0万m3/d的规模进行建设； 池体尺寸：L×B×H=10.70×3.80×4.45m； 反应区有效容积：7.8m3； 反应时间：4.5min； 设计平均流量：105m3/h； 主要配备1台溶气水泵、1台空压机、1台撇渣机、1台PAC搅拌机及1台PAM搅拌机。 | 新建 |
|  |  |  | 水解酸化池 | 本次工程气浮池按照1万m3/d的规模进行建设，远期预留0.5万m3/d； 设计规模：1.0万m3/d； 数量：2座； 池体尺寸：L×B×H=18.20×15.20××6.20m； 水力停留时间：6.53h； 有效水深：5.4m； 有效容积：1360.8m3； 上升流速：0.83m3/（m2·h）。 主要设备及参数 立体弹性填料：数量：835.2 m3；规格：150。 | 新建 |
|  |  | AAO+AO+MBR膜池 | 本项目AAO+AO+MBR膜池按照1万m3/d的规模进行建设。AAO+AO+MBR生化组合池主要由厌氧区、1级缺氧区、1级好氧区、2级缺氧区、2级好氧区组成。 |  | 新建 |
|  |  |  | AAO+AO+ | 污泥浓度：MLSS=4000mg/L，MLVSS / MLSS = 0.75 θco—好氧池设计污泥龄：12d 污泥产率系数 Y= 0.75（kgSS·BOD5） 设计水温：20℃ AAO+AO工艺部分池内有效水深：6.0m。 厌氧区： 内空净尺寸：12.65×3.00m， 单格有效容积：227.7m3， 总有效容积为：910.8m3， 停留时间为：2.2h 1级缺氧区： 平面净尺寸：12.65m×6.45m， 单格有效容积489.5m3， 总有效容积为1958.22m3， 停留时间为4.7h 1级好氧区： 平面净尺寸：12.65m×13.95m，单格有效容积1058m3， 有效容积为4235m3， 停留时间为10.1h 2级缺氧区： 平面净尺寸：12.65m×4.95m， 单格有效容积375.7m3， 总有效容积为1503m3， 停留时间为3.6 h 2级好氧区： 平面净尺寸：12.65m×3.97m， 单格有效容积301.3m3， 总有效容积为1205.3m3， 停留时间为2.9 h 单池总停留时间：23.5h 剩余污泥量（干重）：750kg/d 剩余污泥含水率：99.8% 剩余湿污泥总量：96.63m3/d | 新建 |
|  |  |  | MBR膜池 | 本次设计膜池设置2座 单座膜处理池设计参数如下： 设计平均流量：208m3/h。 安全系数：1.2 膜组器形式：帘式中空纤维膜； 膜池分三格运行， 单格平面尺寸：7.3×4.6m， 有效水深：3.15m； 设计平均通量：18.5L/m2·h； 膜组器共设置6组； 膜池水力停留时间：1.52h； 膜吹扫风量：1920(m3空气/h)=32(m3空气/min) 气水比：9.2:1。 | 新建 |
|  |  | 接触消毒池 |  | 接触消毒池和组合生化池合建，单座接触池设计规模0.5万m3/d； 数量：2座； 池体尺寸：L×B×H=18.3m×6.0m×5.9m； 水力停留时间：3.11h； 有效水深：5.9m； 有效容积：647.82m3； | 新建 |
|  |  | 巴氏计量渠 |  | 巴氏计量渠与出水明渠合建。 构筑物按设计规模：1.0万m3/d，设置1座。 池体尺寸：L×B×H=14.20m×41.40m×2.60m 主要设备及参数 配置超声波流量计一套，测量范围0.03~0.2m3/s。 巴氏计量槽：2850mm。 | 新建 |
|  | 污泥处理工程 | 污泥浓缩池 |  | 设计规模：1.0万m3/d， 数量：2座， 类型：钢筋砼构筑物； 日产污泥量：含水率99.8%，1386m3/d 尺寸：φ11.6m×4.70m； 主要配备1套搅拌机、1套水平螺旋输送机及1套、机搅拌机1套 | 新建 |
|  |  | 污泥平衡池 |  | 数量：1座，2格； 类型：钢筋砼构筑物； 尺寸：7.90m×4.1m×5.30m； 有效容积：58m3 含水率：97%， 进泥量96.63m3/d 出泥量96.63m3/d 主要配备搅拌机2套。 | 新建 |
|  |  | 污泥脱水车间 |  | 按1.0万m3/d规模设计，每日设计干污泥量为2.87t。 主要设计参数： 尺寸：25.80m×12.00m×6.00m； 进湿泥水量：96.63m3/d 设计干污泥量：1.91t/d 进泥含水率：97% 泥饼含水率：≤80% PAM投加量：2.5~3kgPAM/t干泥 主要设备及参数： 脱水机房内设2台离心脱水机，单台处理量为：6~15m3/h，主机功率P=15kW，副机功率P=7.5kW， 无轴螺旋输送机设1台，输送量=3m/h，N=4.0kW， 无轴螺旋输送机设1台，输送量=3m/h，N=5.5kW， PAM加药系统设1台，药剂:PAM，加药量1-2.0kg/h，N=3.47kW 加药螺杆泵设2台，Q=1.1m3/h，输出压力0.4MPa | 新建 |
|  | 管网工程 | 尾水管网工程 |  | 本项目建设长度约50m的尾水管网，尾水管管径DN500，采用HDPE管，尾水管网采用自流方式排入绣溪河。 | 新建 |
|  | 碳源投加系统 |  |  | 当进水水质可生化性较低时，将液态醋酸钠(90%浓度)投加位于两座生物池缺氧区前端，保证污水可生化性； 主要配备计量泵3台（2用1备）、储投加罐1个（10m3）。 | 新建 |
| 辅助工程 | 鼓风机房、变配电间 |  |  | 鼓风机房、变配电间及控制室合建，380.64m2。 数量：1座； 类型：框架结构 层数：1层 尺寸：36.60m×10.40m×6.00m； 主要配备生物池罗茨鼓风机3台（2用1备）、膜池罗茨鼓风机3台(2用1备)。 |  |
|  | 加药间 |  |  | 位于MBR一体化设备间内，约5m2 | 新建 |
|  | 地磅 |  |  | 地磅采用室外成品地磅一座，尺寸L×B=12.50m×4.00m，有效量程30t | 新建 |
|  | 在线监测房 |  |  | 新建1间在线监测房（位于办公楼内1F），尺寸L×B×H=4.0m×3.0m×3.0m；设置流量、COD、NH3-N、总磷、总氮在线监测设备 | 按远期规模建设 |
|  | 综合管理用房 |  |  | 数量：1座；尺寸：28.20m×12.30m，2层，建筑面积613.68m2；综合楼包括办公室、值班室、化验室、休息室、会议室、餐厅、厨房、厕所等，满足远期使用要求。 | 按远期规模建设 |
|  | 围墙 |  |  | 厂界外四周建设2m实体围墙，围墙长度为480.6m | 按远期规模建设 |
|  | 厂区道路 |  |  | 考虑现有的道路，将大门设置在厂区南侧中部，与现状道路顺接；厂区道路成支状布置，便于厂区通行。主要道路宽4m，道路转弯半径9m，总长度85.6m，支状道路末端均设置回车场（共含2个回车场）。通向每个建（构）筑物均设有道路，路面结构采用混凝土。 |  |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 厂区给水由周边市政给水管网供给，厂区给水主要用于生活及消防等，引入总管管径为DN150，给水管网在厂区内形成环网以利于消防。 | 依托 |
|  | 排水 |  |  | 厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流排入周边现状排洪沟，后期周边路网形成后接入道路雨水管。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等经厂内污水管道收集后入厂区污水泵房，经提升进入细格栅间与进厂污水一起处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入绣溪河，最终汇入笋溪河。 | 依托 |
|  | 供电 | 正常供电 |  | 本工程依托市政供电，污水厂采用两路10kV电源供电，拟建一个变配电间做为10kV/0.4kV变配电站。主要设备有：10kV金属铠装移开式中置开关柜、1250kVA/10kV/0.4kV变压器二台、固定分隔式低压柜、低压自动补偿装置、消谐滤波装置等，供电范围包括污水厂内全部低压用电设备。 | 依托 |
|  |  | 备用电源 |  | 本工程污水厂按两路市电电源供电设计，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。两路电源为互为备用，每路电源均应能承担全部负荷的100%运行。 | 按远期规模建设 |
| 储运工程 | 药物间 |  |  | 药物间位于MBR一体化池设备间内，用于暂存聚合氯化铝（PAC）、次氯酸钠、柠檬酸及备用碳源；其中PAC、次氯酸钠、柠檬酸和备用碳源均采用罐装方式储存，聚丙烯酰胺（PAM）采用袋装方式储存在污泥脱水间 | 按远期规模建设 |
|  | 污泥斗 |  |  | 污泥斗采用室外污泥斗，钢制L×B=5.60m×4.60m，泥斗有效容积16m3（4.0m×4.0m），不锈钢，含雨棚，爬梯等，用于暂存污泥 | 新建 |
| 环保工程 | 废水 |  |  | 雨污分流、厂区生活污水收集后进入进水井，与厂区收纳的废水一起处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河 | 依托 |
|  | 废气 |  |  | 进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h | 新建 |
|  | 噪声 |  |  | 选用低噪声设备；采用建筑隔声；高噪声设备基础减振；水泵、搅拌器等均安置于水下，管道连接处作柔性处理；空压机的进气管埋地处理，设置消声器；厂界建设2m实体围墙和立体绿化隔离带等 | 新建 |
|  | 固废 |  |  | 本项目产生的沉砂和脱水后（污泥含水率≤80%）的污泥，若鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置；栅渣运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，栅渣和污泥均应定期及时清运；生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置；生活垃圾设置生活垃圾收集桶收集，定期交市政环卫部门处理 | 新建 |
|  |  |  |  | 项目进出水化验产生的化验废液及机修间产生的含油废物（含油废棉纱废抹布）收集后暂存于厂区内，定期委托有资质单位处置。机修含油废物及水质化验废液属于危险废物，各类危险废物分类暂存于危险废物暂存间（设置于机修间内，约2m2）内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，按照要求设置“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），定期交由有资质的单位妥善处置 |  |
|  | 环境风险 |  |  | 建设事故池有效容积2592m3。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。配备应急设备，制定风险应急预案，并定期演练。 | 新建 |
|  | 绿化 |  |  | 厂区绿化面积为5166.46m2，绿地率为25.65% | 新建 |

（1）主体工程

本项目预处理系统包括粗格栅、污水提升泵房、调节池+事故池、细格栅曝气沉砂池、膜格栅池，气浮池、水解酸化池，土建和设备均按1.0m3/d规模建设。

粗格栅：进水粗格栅是污水处理第一道预处理设施，细格栅可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物以保护水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。栅渣通过螺旋输送机，输送至集渣推车。

设计规模：设计规模：1.0万m3/d；类型：地下式钢筋砼平行渠道；数量：1座，2条渠道；尺寸：6.3m×9.60m；栅前水深：0.8m，主要配备2台机械回转式粗格栅机，B=800mm，e=10mm，N=1.1kW，倾角75°。

污水提升泵房：设计规模：1.0万m3/d；尺寸：6.3m×9.60m；集水池有效容积：60.7m3；类型：钢筋混凝土方形集水池及水泵间；主要配备3台（近期2用1备，远期3用1，远期增加一台） Q=334m3/h、H=12m、P=22kW。

调节池+事故池：事故池+调节池组合建设，本次按1.0万m3/d设计。

设置事故池、调节池各1座。事故池有效容积2592m3，平面面积432m2，有效深度6m，水力停留时间4.15h。调节池有效容积2592m3，平面面积432m2，有效深度6m，水力停留时间4.15h。

主要设备及参数：调节池配备4台潜水排污泵，2用2备，规格为Q=208m3/h，N=15Kw，H=22m。远期再考虑增加2台潜水排污泵，1用1备，规格为Q=208m3/h，N=15kW，H=22m。

事故池配备2台潜水排污泵，1用1备，规格为Q=208m3/h，N=11kW，H=10m。

细格栅曝气沉砂池、膜格栅池：污水中含有较多细小漂浮物及杂物，不去除会影响后续生化处理效果，污水流经细格栅，通过细格栅拦截作用去除水中漂浮物，保证后续处理流程的通畅。细格栅工作状态是通过时间间隔来实现的。为了便于细格栅维修，在每台细格栅前后设置渠道闸。栅渣由输送机输送至集渣装置。

本次按1.0万m3/d设计；数量：2条细格栅渠，2格曝气池；2条膜格栅渠尺寸：27.80m×6.40m；细格栅栅前水深：1.05m，主要配备2台机械回转式粗格栅机，B=800mm，e=3mm，N=0.75kW，倾角75°。

曝气池：单格L×B×H=9.10m × 2.05m ×4.05m；2格总有效容积：166m3；HRT：10min；主要配备2套内进水式网板细格栅、1套螺旋输送压榨一体机、1台栅渣压榨机及2台中压冲洗水泵。

气浮池：气浮池按照气浮池按照1.0万m3/d的规模进行建设；池体尺寸：L×B×H=10.70×3.80×4.45m；反应区有效容积：7.8m3；反应时间：4.5min；设计平均流量：105m3/h；主要配备1台溶气水泵、1台空压机、1台撇渣机、1台PAC搅拌机及1台PAM搅拌机。

水解酸化池：本次工程气浮池按照1万m3/d的规模进行建设，远期预留0.5万m3/d。

设计规模：1.0万m3/d；数量：2座；池体尺寸：L×B×H=18.20×15.20××6.20m；水力停留时间：6.53h；有效水深：5.4m；有效容积：1360.8m3；上升流速：0.83m3/（m2·h）。

主要设备及参数：立体弹性填料：数量：835.2 m3；规格：150。

AAO+AO+MBR膜池：本项目AAO+AO+MBR膜池按照1万m3/d的规模进行建设。AAO+AO+MBR生化组合池主要由厌氧区、1级缺氧区、1级好氧区、2级缺氧区、2级好氧区组成。其主要功能是去除污水中的有机污染物及氮、磷等污染物。分为2个系列运行，每系列可单独运行, 预处理出水进入配水井，配水井向2系列分别配水。MBR生化组合池为半地下钢砼结构。单座设计平均流量：208m3/h。

AAO+AO生化组合池设计参数：生物反应池设置2座，每座分两格运行；

污泥浓度：MLSS=4000mg/L，MLVSS / MLSS = 0.75

θco—好氧池设计污泥龄：12d

污泥产率系数 Y= 0.75（kgSS·BOD5）

设计水温：20℃

AAO+AO工艺部分池内有效水深：6.0m。

厌氧区：

内空净尺寸：12.65×3.00m，

单格有效容积：227.7m3，

总有效容积为：910.8 m3，

停留时间为：2.2h

1级缺氧区：

平面净尺寸：12.65m×6.45m，

单格有效容积489.5m3，

总有效容积为1958.22m3，

停留时间为4.7h

1级好氧区：

平面净尺寸：12.65m×13.95m，单格有效容积1058m3，

有效容积为4235m3，

停留时间为10.1h

2级缺氧区：

平面净尺寸：12.65m×4.95m，

单格有效容积375.7m3，

总有效容积为1503m3，

停留时间为3.6 h

2级好氧区：

平面净尺寸：12.65m×3.97m，

单格有效容积301.3m3，

总有效容积为1205.3m3，

停留时间为2.9 h

单池总停留时间：23.5h

共设四组内回流：

（1）1级缺氧区回流厌氧区的回流比R=150%；

（2）1好氧区回流1级缺氧区的回流比R=300%；

（3）2级缺氧区回流厌氧区的回流比R=150%；

（4）污泥回流，膜池回流到好氧池，回流比R=400%-500%

生物反应池平均时供气量：GS=70(m³空气/min)

气水比：10:1（由于进水为工业污水，气水比较生活污水高）

供气压力：68.6kpa

剩余污泥量（干重）：750kg/d

剩余污泥含水率：99.8%

剩余湿污泥总量：96.63m3/d；

MBR膜池：MBR膜池是利用膜对反应池内含泥污水进行过滤，实现泥水分离，同时强化系统生化功能。一方面，膜截留了反应池中的微生物，池中的活性污泥浓度大大增加，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底；另一方面，由于膜的高过滤精度，保证了出水清澈透明，得到高质量的出水。

膜池数量：本次设计膜池设置2座；

单座膜处理池设计参数如下：

设计平均流量：208m3/h。

安全系数：1.2

膜组器形式：帘式中空纤维膜;

膜池分三格运行，

单格平面尺寸：7.3×4.6m，

有效水深：3.15m;

设计平均通量：18.5L/m2·h；

膜组器共设置6组；

膜池水力停留时间：1.52h；

膜吹扫风量：1920(m3空气/h)=32(m3空气/min)

气水比：9.2：1。

接触消毒池：接触消毒池和组合生化池合建，单座接触池设计规模0.5万m3/d；数量：2座；池体尺寸：L×B×H=18.3m×6.0m×5.9m；水力停留时间：3.11h；有效水深：5.9m；有效容积：647.82m3。

巴氏计量渠：巴氏计量渠与出水明渠合建。构筑物按设计规模：1.0万m3/d，设置1座。池体尺寸：L×B×H=14.20m×41.40m×2.60m。

主要设备及参数：配置超声波流量计一套，测量范围0.03~0.2m3/s；巴氏计量槽：2850mm。

污泥浓缩池：设计规模：1.0万m3/d，数量：2座；类型：钢筋砼构筑物；日产污泥量：含水率99.8%，1386m3/d；尺寸：φ11.6m×4.70m；主要配备1套搅拌机、1套水平螺旋输送机及1套、机搅拌机1套。

主要配备1套搅拌机、1套水平螺旋输送机及1套、机搅拌机1套。

污泥平衡池：数量：1座，2格；类型：钢筋砼构筑物；尺寸：7.90m×4.1m×5.30m；有效容积：58m3；含水率：97%；进泥量96.63m3/d；出泥量96.63m3/d

主要配备搅拌机2套。

污泥脱水车间：按1.0万m3/d规模设计，每日设计干污泥量为2.87t。

主要设计参数：

尺寸：25.80m×12.00m×6.00m；

进湿泥水量：96.63m3/d

设计干污泥量：1.91t/d

进泥含水率：97%

泥饼含水率：≤80%

PAM投加量：2.5~3kgPAM/t干泥

主要设备及参数：

脱水机房内设2台离心脱水机，单台处理量为：6~15m3/h，主机功率P=15kW，副机功率P=7.5kW，

无轴螺旋输送机设1台，输送量=3m/h，N=4.0kW，

无轴螺旋输送机设1台，输送量=3m/h，N=5.5kW，

PAM加药系统设1台，药剂:PAM，加药量1-2.0kg/h，N=3.47kW

加药螺杆泵设2台，Q=1.1m3/h，输出压力0.4MPa。

尾水管网工程：本项目建设长度约50m的尾水管网，尾水管管径DN500，采用HDPE管，尾水管网采用自流方式排入绣溪河。

碳源投加系统：当进水水质可生化性较低时，将液态醋酸钠(90%浓度)投加位于两座生物池缺氧区前端，保证污水可生化性。

主要配备计量泵3台（2用1备）、储投加罐1个（10m3）。

（2）辅助工程

鼓风机房、变配电间：鼓风机房、变配电间及控制室合建，380.64m2。数量：1座；类型：框架结构；层数：1层；尺寸：36.60m×10.40m×6.00；

主要配备生物池罗茨鼓风机3台（2用1备）、膜池罗茨鼓风机3台（2用1备）。

加药间：1座，位于MBR一体化设备间内，约5m2。

地磅：地磅采用室外成品地磅一座，尺寸L×B=12.50m×4.00m，有效量程30t。

在线监测房：新建1间在线监测房（位于办公楼内1F），尺寸L×B×H=4.0m×3.0m×3.0m；设置流量、COD、NH3-N、总磷、总氮在线监测设备。

综合管理用房：数量：1座；尺寸：28.20m×12.30m，2层，建筑面积613.68m2；综合楼包括办公室、值班室、化验室、休息室、会议室、餐厅、厨房、厕所等，满足远期使用要求。

围墙：厂界外四周建设2m实体围墙，围墙长度为480.6m。

厂区道路：考虑现有的道路，将大门设置在厂区南侧中部，与现状道路顺接；厂区道路成支状布置，便于厂区通行。主要道路宽4m，道路转弯半径9m，总长度85.6m，支状道路末端均设置回车场（共含2个回车场）。通向每个建（构）筑物均设有道路，路面结构采用混凝土。

（3）公用工程

给水：厂区给水由周边市政给水管网供给，厂区给水主要用于生活及消防等，引入总管管径为DN150，给水管网在厂区内形成环网以利于消防。

排水：厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流排入周边现状排洪沟，后期周边路网形成后接入道路雨水管。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等经厂内污水管道收集后入厂区污水泵房，经提升进入细格栅间与进厂污水一起处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入绣溪河，最终汇入笋溪河。

供电：本工程依托市政供电，污水厂采用两路10kV电源供电，拟建一个变配电间做为10kV/0.4kV变配电站。主要设备有：10kV金属铠装移开式中置开关柜、1250kVA/10kV/0.4kV变压器二台、固定分隔式低压柜、低压自动补偿装置、消谐滤波装置等，供电范围包括污水厂内全部低压用电设备。

本工程污水厂按两路市电电源供电设计，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。两路电源为互为备用，每路电源均应能承担全部负荷的100%运行。

（4）储运工程

药物间位于MBR一体化池设备间内，用于暂存聚合氯化铝（PAC）、次氯酸钠、柠檬酸及备用碳源；其中PAC、次氯酸钠、柠檬酸和备用碳源均采用灌装方式储存，聚丙烯酰胺（PAM）采用袋装方式储存在污泥脱水间。

污泥斗：污泥斗采用室外污泥斗，钢制L×B=5.60m×4.60m，泥斗有效容积16m3（4.0m×4.0m），不锈钢，含雨棚，爬梯等，用于暂存污泥。

（5）环保工程

废水：雨污分流、厂区生活污水收集后进入进水井，与厂区收纳的废水一起处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河。

废气：进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h。

噪声：选用低噪声设备；采用建筑隔声；高噪声设备基础减振；水泵、搅拌器等均安置于水下，管道连接处作柔性处理；空压机的进气管埋地处理，设置消声器；厂界建设2m实体围墙和立体绿化隔离带等。

固废：本项目产生的沉砂和脱水后（污泥含水率≤80%）的污泥，若鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置；栅渣运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，栅渣和污泥均应定期及时清运；生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置；生活垃圾设置生活垃圾收集桶收集，定期交市政环卫部门处理。项目进出水化验产生的化验废液及机修间产生的含油废物（含油废棉纱废抹布）收集后暂存于厂区内，定期委托有资质单位处置。机修含油废物及水质化验废液属于危险废物，各类危险废物分类暂存于危险废物暂存间（设置于机修间内，约2m2）内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，按照要求设置“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），定期交由有资质的单位妥善处置。

环境风险：建设事故池有效容积2592m3。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。配备应急设备，制定风险应急预案，并定期演练。

绿化：厂区绿化面积为5166.46m2，绿地率为25.65%。

### 服务范围

本项目为规划拟建的先锋镇污水处理厂，根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》可知，本污水处理厂主要服务范围为先锋镇食品特色产业园区规划范围，服务面积约7.17km2。具体服务范围见下图。

图2.2-1 本项目收纳范围图

### 服务范围内污废水量预测

#### 排水现状及规划

（1）排水工程现状

根据调查可知，现状重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划红线范围内，有一座现状污水处理站（绣庄村污水处理站）和一座污水处理厂（现状先锋镇污水处理厂）。规划区废水现状排水为分区排放：产业园迎宾大道北侧用地污废水规划排入规划区外东侧紧邻的绣庄村污水处理站（依托），现状规模为240m3/d，迎宾大道南侧用地污水现状排入已建的先锋镇污水处理厂（3000m3/d），处理达一级A标后排入绣溪河，经约4.5km后汇入笋溪河。

①绣庄村污水处理站

绣庄村污水处理站位于先锋镇绣庄村小塘社，现状规模为240m3/d，采用“缺氧+接触生物氧化”处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标后经郑溪子沟汇入笋溪河。

②现状先锋镇污水处理厂

规划区已建先锋镇污水处理厂1座，位于江津区先锋镇，占地面积6027m2。该污水处理厂于2010年3月9日开工建设，2011年6月竣工投运，采用厌氧水解酸化+接触氧化+人工湿地处理工艺，设计处理规模为1200m3/d，污水主干管3.6km。2016年10月进行了扩建，设计规模3000m3/d，采用缺氧+好氧+MBR膜处理工艺，处理执行一级A标后排向绣溪河后汇入笋溪河。

先锋镇污水处理厂服务范围为先锋镇镇区，包括镇区内综合生活污水及工业废水。

（2）现状污水厂接纳本项目污水的难度

现有绣庄村污水处理站处理规模较小，主要处理生活污水，处理工艺出水仅满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标，不能满足产业园的污水处理需求。

现状先锋镇污水处理厂位于江津区先锋镇，占地面积6027m2，周边均已规划为工业用地，占地范围受限，不适合在原厂址扩建规模。另污水处理规模为3000m3/d，后期产业园企业入住率的增加，污水排放将增大，超出已有污水处理厂的处理能力，因此现状先锋镇污水处理厂污水处理规模不满足产业园污水处理需求，另处理工艺“缺氧+好氧+MBR膜处理”不能满足后期产业园的工业废水稳定达标的处理需求。

综上因素，江津区先锋食品特色产业园需另拟选址建设一座污水处理厂，用于处理产业园区工业废水和先锋镇场镇污水（均属于先锋食品特色产业园规划范围），使纳污范围内的生产、生活废水均能满足达标排放。

（2）排水规划

①污水处理厂规划

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园控制性详细规划》可知：（1）先锋食品特色产业园规划至2035年，范围包括先锋镇绣庄村、椒乡社区的部分用地和鼎山街道高牙片区部分用地，北至高牙片区金桂园小区，南至重庆三环高速，西以秀庄村行政辖区为界，东至杨柳湾，规划控制范围总面积约7.17km2。

（2）规划区排水为雨、污分流制。江津区先锋食品特色产业园排水规划为产业园规划范围内的废水均排入产业园规划的污水处理厂，污水截流管布置于渝东公路和渝泸高速公路东侧，主要收集规划区的污水，污水经截流管道排入规划的产业园污水处理厂，产业园区污水处理厂规模为2.0万m3/d，产业园规划污水处理厂建成运营且管网接通后，现状先锋镇污水处理厂予以关闭。

②污水管网规划

排水体制严格执行雨、污分流制。产业园迎宾大道北侧有现状污水管网，产业园迎宾大道南侧污水截流管布置于渝东公路和渝泸高速公路东侧，主要收集规划区的污水，污水经截流管道排入产业园污水处理厂。

#### 污废水量预测

（1）用水量预测

根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》：根据先锋食品特色产业园污水管网规划，本污水厂的服务范围为先锋镇食品特色产业园区规划范围，规划面积7.17km2，其中城市建设用地3.35km2：

由于本污水厂服务范围内的产业园工业用地较多，先锋食品特色产业园规划根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）所规定的给水量用水标准，结合产业园现状的用水水平，规划采用面积用水量指标法的方式计算本规划区用水量，计算结果如下：

表2.2-3      服务范围内最大日用水量计算表

| 用地性质 | 用地面积 (hm2) | 用水指标 （m3/日·hm2） | 计算用水量 m3/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 二类居住用地 | 76.55 | 90 | 6889.5 |
| 住商混合用地 | 7.25 | 90 | 652.5 |
| 行政办公用地 | 3.78 | 75 | 283.5 |
| 文化设施用地 | 0.36 | 75 | 27 |
| 教育科研用地 | 11.35 | 70 | 794.5 |
| 医疗卫生用地 | 0.92 | 100 | 92 |
| 商业用地 | 18.37 | 120 | 2204.4 |
| 集贸市场用地 | 0.54 | 120 | 64.8 |
| 工业用地 | 112.61 | 80 | 9008.8 |
| 城镇道路用地 | 69.59 | 20 | 1391.8 |
| 交通枢纽用地 | 2.32 | 60 | 139.2 |
| 其他交通设施用地 | 0.37 | 60 | 22.2 |
| 公用设施用地 | 7.25 | 100 | 725 |
| 公园绿地 | 23.46 | 20 | 469.2 |
| 广场用地 | 0.73 | 20 | 14.6 |
| 合计 | 335.45 |  | 22779 |

至2030年，产业园最高日用水量2.28万m3/d，日变化系数取1.4，平均日用水量约为1.63万m3/d。根据先锋食品特色产业园规划，预计到2025年，产业园区南部的平均日用水量达到2030年的65%，产业园最高日用水量1.48万m3/d，日变化系数取1.4，平均日用水量约为1.06m3/d。

（2）污水量预测

污水厂近期水平年按照2025年，远期水平年2030年考虑；规划区污水量按平均日给水量折算，其污水综合排放系数为0.85，污水收集率均按照0.95取值。

表2.2-4   污水处理厂近远期污污水量预测表

| 设计年限 | 最高日用水量（万m3/d） | 日变化系数 | 平均日用水量（万m3/d） | 折污系数 | 污水收集率 | 预测污水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 1.48 | 1.4 | 1.06 | 0.85 | 0.95 | 0.86 |
| 2030 | 2.28 | 1.4 | 1.63 | 0.85 | 0.95 | 1.32 |

根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》中水量核算可知，本污水处理厂接纳工业废水的占比可达56.8%。

（3）污水厂规模确定

结合上述污水量预测结果，考虑到先锋特色食品工业园正处于加速发展期，用水量和污水量日益增长，污水处理规模既要适当留有余地，又要兼顾建设资金的有效使用率，最终确定先锋食品特色产业园污水处理厂近远期建设工程规模如下：

近期(2025年)：1.0万m3/d（本次新建1.0万m3/d）

远期(2030年)：1.5万m3/d（远期扩建0.5万m3/d）。

江津区先锋镇污水处理厂总体设计规模按1.5万m3/d考虑，其中近期工程1.0万m3/d（即“本项目”），场地内预留远期扩建工程0.5万m3/d建设用地。

### 污废水水质及处理工艺

#### 设计进水水质

根据重庆市江津区先锋镇先锋组团控制性详细规划》、《重庆市江津区先锋镇总体规划（2015—2030）》先锋镇产业园功能定位为：重庆消费品工业示范园，重点发展食品制造与农副产品加工，打造食品生态产业链和工业旅游为一体的文创园区和智慧园区。该产业园不涉及重污染产业。

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》：先锋产业园规划区范围内内现有已建企业41家，工业企业主要分布在江津中小企业创业基地内（32家），产业主要包括食品、家具制造（8家）、汽摩配件加工、塑料制品、服装、玻璃加工、物流仓储等，中小企业基地外企业9家，产业主要包括食品、农副产品加工、建材、纸制品制造、机械加工等。

根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》可知：本污水处理厂处理的污水主要以生活污水和工业废水为主，其中主要的污染因子为 COD、BOD、SS、TP、TN、NH3-N、油类、酸碱物质等。

污水处理厂建成后，本项目收纳范围内工业区严禁排放含Ⅰ类污染物及特征污染物的工业废水，即本污水处理厂不涉及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“第一类污染物”，产业园区内各入驻企业排放的污水（含园区生活污水和工业污废水）经企业厂内污水治理设施预处理后，第二类污染物需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的排放标准或相应的行业排放标准后方可排入本污水处理厂进行处理。

该产业园主要以食品加工为主，加工类型与荣昌区荣隆产业园类似，结合现有41家企业的污水排放情况以及现状先锋镇污水处理厂的进口水质和出水水质情况，综合考虑水质特征并参考荣昌区荣隆产业园污水处理厂的平均进水水质，确定出本工程的进水水质见表2.2-5。

表2.2-5   本工程进水水质

| 项目 | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水 | 6.5~9.5 | 800 | 250 | 200 | 100 | 15 | 150 | ≤104 |

#### 设计出水水质

本工程出水按照国家相关标准和要求，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理厂设计出水水质见表2.1-6。

表2.2-6   设计出水水质

| 项目 | pH | COD (mg/l) | BOD5 (mg/l) | SS (mg/l) | NH3-N (mg/l) | TP (mg/l) | TN (mg/l) | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合出水水质 | 6～9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 | ≤103 |

#### 处理程度

污水处理厂进、出水水质汇总及处理程度见表2.2-7。

表2.2-7    污水处理程度表

| 污染物指标 | 进水水质(mg/L) | 出水水质(mg/L) | 去除率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 800 | 50 | 93.75% |
| BOD5 | 250 | 10 | 96.0% |
| SS | 200 | 10 | 95.0% |
| NH3-N | 100 | 5（8） | 95.0%（92.0%） |
| TP | 15 | 0.5 | 96.67% |
| TN | 150 | 15 | 90.0% |
| 粪大肠菌群数（个/L） | 104 | ≤103 | 90.0% |

#### 污水处理工艺选择

根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计》可知：本项目预处理系统主要是除SS、沉砂、提高废水的可生化性。根据本工程的进出水水质特点、处理程度要求，并参照同类型工业园区现状已投入运行的污水处理厂工艺，拟选择具有强化脱氮除磷效果、出水水质稳定。经比选后，本项目选择AAO+AO+MBR组合工艺作为本项目的二级处理工艺。

即厂区收纳污废水采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”处理工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河。

### 厂区布置与主要建筑物

#### 平面布置

本次工程总征地面积为20145m2，全厂呈现三角形。考虑现有的道路，将大门设置在厂区南侧中部，与现状道路顺接；厂区道路成支状布置，标高东北高西南低。门卫房和管理用房布置于道路进场处右侧，与处理单元中间由道路隔开；鼓风机房（含配电房）位于厂区中偏西部；粗格栅提升泵房、细格栅曝气沉砂池膜格栅设置在鼓风机房、配电房西面；调节池和事故池位于鼓风机房南面；AAO+AO+MBR池、水解酸化池、气浮池等主处理单元位于厂区东北部；污泥处理单元位于厂区西侧，远离管理用房。处理后的尾水从新建尾水管网，从厂区西北角西向东排入雨水箱涵。

本工程的主要产臭单元布置在中间区域，且厂区四周均设置绿化隔离带，可有效降低臭气和噪声对周边居民的影响，厂区办公楼位于整个厂区的东南侧边上，常年主导风为东北风，位于本项目污水处理单元的侧风向，可有效地避免厂区办公楼受产臭单元的臭气的影响。本项目拟建一座事故池，容积为2592m3，在发生进场污水属于超标或事故排放时，将超标污水或事故废水提升至事故池进行临时储存，待进水正常后，然后再均匀地、小流量自流排入调节池进行后续生化处理，尾水处理达标排放。

综上所述，本项目布局紧凑、经济、环保，有效地节约了用地，布局合理。

项目总平面布置见附图2。

#### 竖向设计

本次工程总征地面积为20145m2，全厂呈现三角形。本工程现状地坪标高263.11m~301.82m，地形高差较大，经场平平衡厂区土石方后，确定厂区设计地面高程267.6m~277.0m，地形东北高西南低。

#### 主要建构筑物

本工程的主要建、构筑物见表2.2-11。

表2.2-11    污水处理厂主要建、构筑物

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 6.3m×9.60m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 按1.0万m3/d计 |
| 2 | 事故池 | 容积2592m3 | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 停留4.15h （按1.0万m3/d计） |
| 3 | 调节池 | 容积2592m3 | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 停留4.15h （按1.0万m3/d计） |
| 4 | 细格栅曝气沉砂池、膜格栅 | 27.80m×6.40m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 按1.0万m3/d计 |
| 5 | 气浮池 | 10.70×3.80×4.45m | 钢筋混凝土 | 座 | 4 | 单座土建、设备均按按0.25万m3/d完成 |
| 6 | 水解酸化池 | 18.20×15.20××6.20m | 钢筋混凝土 | 座 | 2 | 单座土建、设备均按按0.5万m3/d完成 |
| 7 | AAO+AO+MBR池 | 59.20m×26.70m | 钢筋混凝土 | 座 | 2 | 单座土建、设备均按按1.0万m3/d完成 |
| 8 | 污泥浓缩池 | φ11.60m，H=4.5m | 钢筋混凝土 | 座 | 2 | 单座土建、设备均按按0.75万m3/d完成 |
| 9 | 污泥调理池 | 7.80m×4.10m，H=4.0m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 按1.0万m3/d计 |
| 10 | 鼓风机房及变配电间 | 36.60m×10.40m×6.00m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 按1.0万m3/d计 |
| 11 | 污泥脱水机房 | 25.80m×12.00m×6.00m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 按1.0万m3/d计 |
| 12 | 综合管理用房 | 28.20m×12.30m，2层 | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 建筑面积613.68m2 |
| 13 | 碳源投加系统 | / | 成品 | 套 | 1 | 合建于污泥脱水间内 |
| 14 | 巴氏计量槽 | 14.20m×41.40m×2.60m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | / |
| 15 | 门卫 | 9.00m×4.00m，H=4.5m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 建筑面积30m2 |
| 16 | 污泥斗 | 5.60m×4.60m | 钢 | 座 | 1 | 钢制泥斗 |
| 17 | 地磅 | 12.50m×4.00m | 成品+基础 | 座 | 1 | / |
| 18 | 场平土石方-挖方 | 土石比0.74 | / | m3 | 26431 | / |
| 19 | 场平土石方-填方 | 土石比0.74 | / | m3 | 27427 | / |
| 20 | 厂区道路 | 宽度4m | / | m | 85.61 | 长度，含2座回车场 |
| 21 | 围墙 | 高度2m计 | / | m | 480.6 | / |
| 22 | 绿化 |  | / | 项 | 1 | / |
| 23 | 电力外线 |  | / | 项 | 1 | / |
| 24 | 室外一体化离子除臭风机 | 40000m3/h | / | 台 | 1 | / |

### 在线监测及尾水排放

江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目尾水10000m3/d，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后通过西侧排放口排入绣溪河，再流经4.5km汇入笋溪河，污水处理厂在办公楼1F设置在线监测房，内设在线监测系统，主要监测尾水流量、COD、NH3-N、TP、TN。

### 主要设备及原辅材料用量

#### 主要设备

拟建工程主要工艺设备见表2.2-12。

表2.2-12   主要工艺设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 材料 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械回转式粗格栅机 | B=800mm，e=10mm,N=1.1kW | 成品 | 1 | 台 | 渠宽0.9米，渠深4.0米 |
| 2 | 单轨电动葫芦 | 起重量2.0t，N=1.9KW | 成品 | 1 | 台 |  |
| 3 | 潜水排污泵 | Q=234m3/h，H=16m，N=18.5kW | 成品 | 3 | 台 | 两用一备,其中一台变频 |
| 9 | 钢管 | D530x10 | Q235A | 5 | 米 | 出水总管 统计到池外1米 |
| 10 | 钢管 | D325x8 | Q235A | 32 | 米 | 出水、除臭管道 |
| 11 | 刚性防水套管 | DN300 | Q235A | 11 | 套 | 出水、除臭管道 |
| 19 | 盖板 |  | 玻璃钢 | 36 | m2 | / |
| 细格栅及曝气沉砂池、膜格栅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥式吸砂机 | Lk=6.10m | 套 | 成品 | 1 | 双跨式，每格池宽2.7米 |
|  |  | N=2X0.75kW+2.2kW |  |  |  | 吸砂泵配供，N=2.2kW |
| 2 | 砂水分离器 | Q=20m3/h，N=0.37kW | 套 | 成品 | 1 | 配供相关管配件 |
| 3 | 插板闸 | 1000×1500 | 套 | 成品 | 8 | / |
| 4 | 回转式细格栅 | B=900mm,e＝3mm，N=0.75kW | 套 | 成品 | 2 | / |
| 5 | 内进流式网板膜格栅 | B=1500mm，e=1mm,N=1.3kW | 套 | 成品 | 2 | / |
| 6 | 水力冲洗滑槽 | B=300mm，L=6.0m | 套 | 成品 | 1 | 膜格栅配套 |
| 7 | 高排水螺旋压榨机 | D=300mm，N=1.5kw | 套 | 成品 | 1 | 膜格栅配套 |
| 8 | 无轴螺旋输送机 | D=300mm，L=3.5m，N=1.5kw | 套 | 成品 | 2 | 细格栅配套 |
| 9 | 罗茨风机 | Q=4.5m3 /mm，H=35kPa | 套 | 成品 | 2 | 1用1备，进出口消音器 |
|  |  | N=5.5kW |  |  |  | 地脚螺栓配供 |
| 10 | 中压冲洗水泵 | Q=32m3/h，H=80m，N=11kW | 套 | 成品 | 2 | 1用1备，膜格栅配套，配套管配件 |
| 11 | 高压冲洗水泵 | Q=1.8m3/h，H＝100bar，N=7.5kW | 套 | 成品 | 2 | 膜格栅配套，配套管配件 |
| 18 | 钢管 | D89×4 | 米 | Q235A | 8 | 空气干管 |
| 19 | 钢管 | D57X3.5 | 米 | Q235A | 20 | 空气支管 |
| 20 | 钢管 | D219X6 | 米 | Q235A | 4 | 浮渣排出管 |
| 22 | 钢管 | D530x10 | 米 | Q235A | 2 | 进水管 |
| 23 | 钢管 | D426X9 | 米 | Q235A | 4 | 出水管 |
| 24 | 钢管 | DN50 | 米 | 304不锈钢 | 18 | 空气竖管 |
| 25 | 钢管 | DN50 | 米 | 304不锈钢 | 18 | 穿孔曝气管 |
| 39 | 水箱 | 2m×1m×1m | 个 | PE | 1 | / |
| 40 | 污水井 | D=700 | 座 | 砖砌 | 1 | 做法参见06MS201-3 |
| 调节池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | 208m3/h，N=56kw，H=22m | 成品 | 台 | 4 | 二用二备 |
| 2 | 潜水排污泵 | 208m3/h，N=56kw，H=22m | 成品 | 台 | 2 | 远期，仅预留位置 |
| 3 | 焊接钢管 | DN500 | Q235A | 米 | 15 | / |
| 4 | 焊接钢管 | DN200 | Q235A | 米 | 15 | / |
| 事故池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | 208m3/h，N=56kw，H=10m |  | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 | 焊接钢管 | DN500 | Q235A | 米 | 15 |  |
| 气浮池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 池体 | 碳钢防腐 | LXWXH=10500X3600X2100mm |  | 1 | 工程量为单组气浮池工程量，本次设计共计4组气浮池 |
| 2 | PAC搅拌器 |  | 1.5KW | 台 | 1 |  |
| 3 | PAM搅拌器 |  | 0.75KW | 台 | 1 |  |
| 4 | 溶气水泵 |  | 35~40m³/h 15KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 空压机 |  | 2.2KW | 台 | 1 |  |
| 6 | 刮渣机 |  | 0.4KW | 台 | 1 |  |
| 水解酸化池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品钢楼梯 | B=900mm | 钢 | 套 | 1 | / |
| 2 | 不锈钢栏杆 |  | 不锈钢 | m | 150 | / |
| 3 | 不锈钢活动格板 |  | 成品 | m2 | 28.6 | / |
| 4 | 槽钢 | 12.6# L=10.0m | Q235-A | 根 | 40 | / |
| 5 | 圆钢 | %%C12 L=10.7m | Q235-A | 根 | 116 | / |
| 6 | 焊接钢管 | D219×6 | Q235-A | 米 | 21.6 | 进水总管 |
| 7 | 焊接钢管 | D159×4.5 | Q235-A | 米 | 38 | 配水干管 |
| 17 | 焊接钢管 | D159×4.5 | Q235-A | 米 | 20 | 出水支管 |
| 18 | 焊接钢管 | D219×6 | Q235-A | 米 | 20 | 出水总管 |
| 21 | B型刚性防水套管 | DN150 | Q235-A | 个 | 4 | 出水管 |
| 26 | 放空阀门井 | D1200 | 砖混 | 个 | 4 | / |
| 27 | 立体弹性填料 | %%C150 | 成品 | 立方米 | 835.2 | / |
| 工程量为单组水解酸化池工程量，本次设计共计2组水解酸化池 |  |  |  |  |  |  |
| AAO+AO+MBR组合池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配水堰门Ⅰ | BXH=800X400，N=0.37kW | 成品 | 台 | 8 | 生化池进水渠道安装，双向止水，配手电两用启闭机 |
| 2 | 配水堰门Ⅱ | BXH=1200X400，N=0.37kW | 成品 | 台 | 4 | 混合液回流渠道安装，双向止水，配手电两用启闭机 |
| 3 | 进水闸门 | BXH=600X600，N=0.37kW | 成品 | 台 | 6 | 膜池进水渠道安装，双向止水，配手电两用启闭机 |
| 4 | 出水堰门 | BXH=1000X500，N=0.37kW | 成品 | 台 | 6 | 膜池出水渠道安装，双向止水，配手电两用启闭机 |
| 5 | 潜水搅拌器Ⅰ | 叶轮直径∅400, 叶轮转速740 r/min, N=3 kW | 成品 | 台 | 4 | 厌氧区安装，含固定起吊支架 |
| 6 | 潜水搅拌器Ⅱ | 叶轮直径∅400，叶轮转速960r/min，N=4.0kW | 成品 | 台 | 4 | 1级缺氧区安装，含固定起吊支架 |
| 7 | 潜水搅拌器Ⅱ | 叶轮直径∅400，叶轮转速960r/min，N=4.0kW | 成品 | 台 | 4 | 2级缺氧区安装，含固定起吊支架 |
| 8 | 回流泵Ⅰ | Q=156m3 /h，H=0.6m，N=2.5kW | 成品 | 台 | 5 | 1级缺氧区至厌氧区混合液回流，变频控制，4用1冷备 |
| 9 | 回流泵Ⅱ | Q=312m3 /h，H=0.6m，N=3.0kW | 成品 | 台 | 5 | 1级好氧区至缺氧区混合液回流，变频控制，4用1冷备 |
| 10 | 回流泵Ⅲ | Q=520m3 /h，H=1.0m，N=5.0KW | 成品 | 台 | 5 | 膜池至1级好氧区混合液回流，变频控制，4用1冷备 |
| 11 | 回流泵Ⅳ | Q=156m3 /h，H=0.6m，N=2.5kW | 成品 | 台 | 5 | 2级缺氧区至厌氧区混合液回流，变频控制，4用1冷备 |
| 12 | 膜组器 | 平均瞬时通量18.5L/m2 ·h,单台膜面积2100m2 | 成品 | 套 | 12 | 中空纤维膜 |
| 13 | 膜抽吸专用设备 | Φ530X1500 | 成品 | 套 | 6 | 每套配2个音叉专用设备，膜池产水管上安装 |
| 14 | 单级单吸卧式离心泵（抽吸泵） | Q=115m3 /h，H=10.0m，N=7.5kW | 成品 | 台 | 7 | 6用1冷备，变频控制 |
| 15 | 转子泵（剩余污泥泵） | Q=7.8m3/h，H=2bar，N=1.5kW | 成品 | 台 | 3 | 2用1备,每天控制运行12h |
| 16 | CIP泵 | Q=70m3/h，H=12.0m，N=4.0kW | 成品 | 台 | 3 | 2用1备，变频控制 |
| 17 | 螺杆空压机 | 排气量0.75m3/min,排气压力0.8MPa,N=5.5kW,含三级过滤 | 成品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 18 | 冷干机 | Q=1.2m3 /min，N=0.6kW | 成品 | 台 | 2 | 含精密度过滤器等配套设备 |
| 19 | 储气罐 | Φ=800mm，H=2500mm,P=1.0MPa,V=1.0m3 | 成品 | 套 | 2 | / |
| 20 | 真空泵 | Q=165m3/h，最大真空度84%，N=4.0kW | 成品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 21 | 真空罐 | V=1m3 ,Φ=800x2400mm | 成品 | 套 | 2 | 与真空泵配套供应 |
| 22 | 汽水分离罐 | V=0.12m3，Φ=500x780mm | 成品 | 套 | 2 | 与真空泵配套供应 |
| 23 | 柠檬酸投加泵 | Q=1500L/h，H=3.0Bar，N=0.75kW | 成品 | 台 | 5 | 4用1备，变频控制系统供货，配套过滤器、背压阀、 |
|  |  |  |  |  |  | 脉冲阻尼器、转子流量计、球阀等附件 |
| 24 | 次氯酸钠投加泵1 | Q=1500L/h，H=3.0Bar，N=0.75kW | 成品 | 台 | 5 | / |
| 25 | 次氯酸钠投加泵2 | Q=1500L/h，H=3.0Bar，N=0.75kW | 成品 | 台 | 3 | 2用1备，变频控制 |
| 26 | 除磷药剂投加泵 | Q=1000L/h，H=3.0Bar，N=0.75kW | 成品 | 台 | 3 | 2用1备，变频控制 |
| 27 | 柠檬酸储罐 | V=3.0m3 | PE | 套 | 2 | / |
| 28 | 次氯酸钠储罐 | V=3.0m3 | 成品 | 套 | 2 | / |
| 29 | 恒压供水泵 | Q=25m3 /h，H=50m，N=7.5kW | 成品 | 台 | 5 | 4用1备，变频控制 |
| 30 | 恒压供水罐 | Φ800×1200，工作压力0.6MPa | 成品 | 套 | 2 | / |
| 31 | 小型潜污泵 | Q=7m3 /h，H=7.0m，N=1.1kW | 成品 | 台 | 3 | 2用1冷备 |
| 32 | 电动单梁桥式起重机 | G=5t，起吊高度12m,LK=7.1m，N=2X0.8kW | 成品 | 套 | 2 | 电动葫芦配供，N=7.5+0.8kW，膜池上部 |
| 33 | 电动葫芦 | G=2t，起吊高度6m,N=2X0.4kW | 成品 | 套 | 2 | / |
| 34 | 轴流风机 | Q=3000m3 /h，N=0.37kW | 成品 | 台 | 8 | 膜车间安装 |
| 35 | 化料器 | 200kg/次，V=400L，N=1.5+7.5kW | 成品 | 台 | 2 | 膜车间安装 |
| 36 | 给水栓 | DN25 | 成品 | 个 | 10 | 生化池池顶安装 |
| 37 | 中水栓 | DN32 | 成品 | 个 | 10 | 生化池池顶安装 |
| 38 | 管式微孔曝气器 | / | 成品 | 米 | 224 | 生化池安装,含水下配气管、连接附件等 |
| 鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物池罗茨鼓风机 | Q=35m3 /min H=68.6kpa N=57kW | 套 | 4 | 成品 | 3用1备 |
| 6 | 膜池罗茨鼓风机 | 32m /min H=49Kpa N=45kW | 套 | 4 | 成品 | 3用1备 |
| 11 | 电动单梁起重机 | G=2T LK=5.0m起吊高度6.0mN=2×0.4+3.8kw | 台 | 1 | 成品 | 配套电动葫芦MDI 2-6D |
| 12 | 轴流通风机 | BT35-11 Q=2000m3 /h P=214Pa | 台 | 3 | 成品 | N=0.18kw |
| 13 | 电动葫芦 | CDI3-6DN=4.5kw | 台 | 1 | 成品 | / |
| 14 | 钢管 | D377X8 | 米 | 14 | Q235A | / |
| 15 | 钢管 | D219X6 | 米 | 14 | Q235A | / |
| 16 | 钢管 | D108X4 | 米 | 16 | Q235A | / |
| 浓缩池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动浓缩机 | 直径10m 0.75kw | 钢 | 台 | 2 | 包括导流筒等全部附件 |
| 5 | 检查井 | D=000，H=2000 | 钢筋砼 | 座 | 1 | / |
| 7 | 排水管 | D425x8 | 钢 | 米 | 10 | / |
| 25 | 调节堰板 | BXH=5000X350x6 | 钢 | 块 | 2 | / |
| 污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式螺旋离心机 | Q=6~15m/h,主机N=15KW,副机N=7.5KW | / | 套 | 2 | 一用一备 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | 输送量=3m/h，N=4.0kw | / | 台 | 1 | 安装角度0° |
|  |  | b=300mm,L=7500mm | / |  |  |  |
| 3 | 无轴螺旋输送机 | 输送量=3m/h,N=5.5kw | / | 台 | 1 | 安装角度20° |
|  |  | b=300mm,L=4000mm | / |  |  |  |
| 4 | 进料螺杆泵 | N=4.0kW | / | 台 | 2 | 一用一备 |
| 7 | PAM加药系统 | 药剂:PAM，加药量1-2.0kg/h，N=3.47kW | / | 台 | 1 | / |
| 8 | 加药螺杆泵 | Q=1.1m/h，输出压力0.4MPa， N=0.75kW | / | 台 | 2 | 一用一备 |
| 9 | 电动单梁起重机 | L=5000MM,起重量5T,2x1.5KW | / | 台 | 1 | / |
| 10 | 钢丝绳电动葫芦 | 起升高度4米，N=4.5KW | / | 台 | 1 | / |
| 11 | 轴流风机 | Q=6000m/h,N=0.37kW | / | 台 | 4 | 其中2台进风、2台出风 |
| 12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4，级别55B | / | 具 | 4 | 附灭火器箱2个，布置详建筑图 |
| 13 | 潜水搅拌机 | N=3.0KW | / | 套 | 2 |  |
| 14 | 污泥电磁流量计 | DN50 PN1.0MPa | / | 套 | 2 | 一用一备，远期互为备用 |
| 15 | 加药电磁流量计 | DN25 额定压力：4MPa 输出电流：4～20mA | / | 套 | 2 | 一用一备，远期互为备用 |
| 16 | 药剂管道混合器及自清洗系统 | 含配套药剂与物料混合器，同时装配有自动冲洗电磁阀组件，电磁阀为常闭电磁阀，当离心机停机后， | / | 套 | 2 | 一用一备，远期互为备用 |
|  |  | 离心机转速降到一定值时，由控制柜发出指令启动电磁阀，冲洗离心机。 | / |  |  |  |
| 碳源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳源储罐(卧式) | PE | δ=20,V=10m3 | 个 | 1 | / |
| 2 | 投加泵GM0170 | 泵头材质PVDF | 最大流量500L/h，最大扬程50m，N=0.55kW | 台 | 3 | 2用1备,厂家配套 |
| 污泥斗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥斗 | V=16m3，上口4.0mx3.0m | / | 套 | 1 | 不锈钢,含雨棚，爬梯等 |
| 2 | 钢管 | D219x7 | / | m | 80 |  |
| 3 | 钢管 | D165x4 | / | m | 20 |  |
| 4 | 不锈钢栏杆 | H=1.2m | / | m | 20 | 专业厂家定制 |
| 5 | 彩钢雨棚 | / | / | m2 | 20.5 | 专业厂家定制 |
| 6 | 钢制爬梯 | / | / | m | 6 | 专业厂家定制 |
| 巴氏计量槽 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巴氏计量槽 | 2850mm | 成品 | 套 | 1 | 异形 |
| 2 | 钢管 | D630X8 | Q235A | 米 | 2 | 统计池壁外1m |
| 3 | 刚性防水套管（A型） | DN600 | Q235A | 只 | 2 | / |
| 4 | 超声波流量计 | 0.03-0.2m3/s | 成品 | 套 | 1 | / |
| 除臭装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物除臭装置 | HaoRuiDa®- SW-40000 | 湖北/灏瑞达 | 套 | 1 | 含生物除臭箱体 |
|  |  | Q＝40000m3/h |  |  |  |  |
| 2 | 生物除臭箱体 | HaoRuiDa®- SW-40000 | 湖北/灏瑞达 | 套 | 1 | 含生物箱体、生物内部喷淋系统、生物填料及专性菌种、填料支撑、检修口、填料口、检修爬梯等 |
|  |  | Q=40000m3/h |  |  |  |  |
|  |  | 设备规格：24m×8m×3m |  |  |  |  |
|  |  | 材质：玻璃钢 |  |  |  |  |
| 3 | 循环水泵 | 流量：Q=50m3/h | 国产优质 | 台 | 2 | 防护等级IP55，户外型安装，一用一备，配防雨帽 |
|  |  | 扬程：H=25m |  |  |  |  |
|  |  | 功率：N=5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | 过流材质：SS304 |  |  |  |  |
| 4 | 增湿喷淋水泵 | 流量：Q=50m3/h | 国产优质 | 台 | 1 | 防护等级IP55，户外型安装 |
|  |  | 扬程：H=25m |  |  |  |  |
|  |  | 功率：N=5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | 过流材质：SS304 |  |  |  |  |
| 5 | 喷淋水箱 | 规格：f1×1m | 湖北/灏瑞达 | 套 | 2 | 含活动盖板、水箱底座等 |
|  |  | 材质：玻璃钢 |  |  |  |  |
| 6 | 喷淋系统 | 材质：UPVC | 湖北/灏瑞达 | 套 | 1 | 含管道、弯头、阀门、三通、电磁阀等 |
| 7 | 离心风机 | 气量：Q=40000m3/h | 国产优质 | 台 | 1 | 含风机底座、防震垫、进出口软接、隔音罩等 |
|  |  | 压力：H=2800Pa |  |  |  | 防护等级：IP55 |
|  |  | 功率：N=75kw |  |  |  | / |
|  |  | 材质：玻璃钢 |  |  |  | / |

#### 原辅材料用量

污水处理厂内原辅材料消耗见表2.2-13。

表2.2-13   污水厂主要原辅材料消耗一览表

| 名称 | 用量（t/a） | 投加点 | 形态 | 储存方式 | 储存位置 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合氯化铝（PAC） | 248 | 膜池出水、气浮池 | 液体 | 罐装 | MBR一体化池设备间 | 12（按18d量储存） |
| 聚丙烯酰胺（PAM） | 3.65 | 污泥脱水机房 | 固体 | 袋装 | 污泥脱水间 | 0.15t（按15d量储存） |
| 次氯酸钠 | 370 | 消毒池、膜池清洗 | 固体 | 袋装 | MBR一体化池设备间 | 3t（按3d量储存） |
| 柠檬酸 | 12.88 | 膜池清洗 | 液体 | 罐装 | MBR一体化池设备间 | 5（按1次冲洗量储存） |
| 醋酸钠（备用碳源） | 180 | 缺氧区 | 粉末 | 罐装 | MBR一体化池设备间 | 10（按20d量储存） |

表2.2-14  柠檬酸理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：柠檬酸 |  |  | CAS号：77-92-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H8O7 |  |  | 分子量：192.14 |
|  | 危险货物编号：无 |  |  | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：无 |  |  | 引燃温度(℃): 1010（粉末） |
| 理化性质 | 外观与性状：白色结晶粉末，无臭 |  |  |  |
|  | 主要用途：用于香料或作为饮料的酸化剂，在食品和医学上用作多价螯合剂，也是化学中间体。 |  |  |  |
|  | 熔点：153 |  |  | 相对密度（水=1）：1.6650 |
|  | 沸点：（分解） |  |  | 饱和蒸汽压：无 |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 食入 |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：6730mg／kg(大鼠经口)LC50： |  |  |
|  | 健康危害 | 具刺激作用。在工业使用中，接触者可能引起湿疹 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  | 燃烧（分解）：有害燃烧产物一氧化碳 |  |
|  | 危险特性：无资料 |  |  |  |
|  | 爆炸危险：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物 |  |  |  |
| 环境危害 | 对水生生物有毒作用 |  |  |  |

表2.2-15  次氯酸钠理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：次氯酸钠 |  |  | CAS号：7681-52-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO |  |  | 分子量：74.44 |
|  | 危险货物编号：83501 |  |  | UN编号：1791 |
|  | 危险性类别：第8.3类其它腐蚀品 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |  |
|  | 熔点：-6℃ |  |  | 相对密度（水=1）：1.10 |
|  | 沸点：102.2 ℃ |  |  | 溶解性：溶于水 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |
|  | 急性毒性 | LD 50 ：8500mg/kg（小鼠经口）。 |  |  |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧（分解）：氯化物。 |  |
|  | 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害。 |  |  |  |

表2.2-16  PAM理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：聚丙烯酰胺 |  |  | CAS号：79-06-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H5NO |  |  | 分子量：71.08 |
|  | 危险货物编号：无 |  |  | UN编号：无 |
|  | 危险性类别：无 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：白色粒装固体，稀释后呈无色液体，无臭。 |  |  |  |
|  | 容积密度：0.7gms/cm3 |  |  | 粘度：（1.0%SOL）950mPa.S |
|  | 水分：（1.0%SOL） |  |  | pH：6.0~7.0 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | / |  |  |
|  | 急性毒性 | 无毒性 |  |  |
|  | 健康危害 | 无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧（分解）：充分燃烧的产物是二氧化碳和水, 是没有毒性的, 不充分燃烧易产生一氧化碳有毒气体和少量的碳。 |  |
|  | 危险特性：无。 |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境无特殊危害，但聚丙烯酰胺（PAM）分解可能产生单体丙烯酰胺（AM）。AM是一种化学物质，是生产聚丙烯酰胺（PAM）的原料，可用于污水净化等工业用途。人体可通过消化道、呼吸道、皮肤黏膜等多种途径接触到AM，因此食物被认为是人类AM的主要来源。 |  |  |  |

表2.2-17  PAC理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：聚合氯化铝 |  |  | CAS号：1327-41-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Al2Cln（OH)5 |  |  | 分子量：174.45 |
|  | 危险货物编号：81045 |  |  | UN编号：1726 |
|  | 危险性类别： |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：黄色片状、粒装或粉末状固体。 |  |  |  |
|  | 熔点：190℃ （253kPa） |  |  | 相对密度（水=1）：2.44 |
|  | 沸点：无资料 |  |  | 溶解性：易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：3730mg/kg（大鼠、吞食） LC50：无资料 |  |  |
|  | 健康危害 | 本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响:长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 闪点：无资料 |  |
|  | 具腐蚀效应 |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害，对水体可造成污染 |  |  |  |

表2.2-18  醋酸钠理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：醋酸钠、乙酸钠 |  |  | CAS号：6131-90-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H9NaO5 |  |  | 分子量：136.08 |
|  | 危险货物编号：无资料 |  |  | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：无资料 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：白色至无色晶体或粉末。 |  |  |  |
|  | 熔点：58℃ |  |  | 相对密度（水=1）：1.45 |
|  | 沸点：>400℃ |  |  | 溶解性：易溶于水，稍溶于乙醇、乙醚 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：3530mg/kg（大鼠、吞食）（无水物质） LC50：>30mg/l/2H（大鼠、吞食）（无水物质） LD50：>10000mg/kg（兔子、皮肤）（无水物质） |  |  |
|  | 健康危害 | 无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：无资料 |  | 闪点：>250℃ |  |
|  | 非可燃性物质 |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害，轻微水污染物质 |  |  |  |

### 工程施工组织

#### 施工工艺

本项目施工工程包括基础施工、上部结构施工、绿化工程施工。

基础施工：首先采用机械开挖方式进行基坑开挖，基础砼垫层随挖随浇，采用搅拌机、振捣器，浇筑前做好各施工准备，材料准备。

上部结构施工：建筑物基础施工完毕后，即开展上部结构施工。通过装拆模板，浇注砼；框架结构完成后进行墙体的砌筑、外墙装饰和门窗安装等。

绿化工程施工：绿化工程贯穿整个施工过程，在施工营地周围、厂区道路两侧、办公楼四周等进行绿化种植。

本项目所在区域现有完善的市政供水系统和供电系统，施工供电、供水就近接用。工程周边有较好的交通条件，无需建设施工便道。

#### 施工营地及施工便道

拟建工程施工期拟设置一个施工营地，占地约500m2，布置在工程占地范围内，主要用于材料临时堆存场地和施工机械临时停放场地，不单独设置生活施工营地，生活设施依托周边设置。

根据现场踏勘可知，本项目占地西侧已有省道通向场地，不需另建施工便道。

#### 项目占地及拆迁安置

（1）永久占地

本项目新增占地面积约20145m2（征地面积20145m2），不占用基本农田，用地类型占用情况见表2.2-18。

表2.2-18    本项目永久占地类型一览表    单位：m2

| 项目组成 | 占地类型 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01耕地 | 02园地 | 11水域及水利设施拥堵 | 12其他用地 |  |
|  | 0101水田 | 0204其他园地 | 1104坑塘水面 | 1201空闲地 |  |
| 厂区工程 | 5890 | 13355 | 250 | 650 | 20145 |

（2）临时占地

本项目施工前需对厂区用地进行场地平整，场地平整结束后，项目的施工场地布置在用地范围内，不另外征用临时施工场地。本项目施工时在用地范围内设置1个施工场地（占地面积约2200m2），主要用于原辅材料、施工机具及预制构件堆置。临时工程占地情况见表2.2-19所示。

表2.2-19     本项目临时占地类型一览表        单位：m2

| 类型 |  | 土地利用类型 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02园地 |  |
|  |  | 0204其他园地 |  |
| 厂区工程 | 施工场地 | 2200 | 2200 |
| 合计 |  | 2200 | 2200 |

（3）拆迁安置

本项目用地由先锋镇产业园统一进行征地，且征地工作已完成，并取得了重庆市人民政府《关于江津区实施城市规划建设农用地转用和土地征收的批复》（渝府地[2021]259号），根据现场踏勘，项目占地范围内目前为空地，不涉及居民，且本项目划定的100m环境防护距离内无居民，因此本项目实施不涉及居民搬迁。

#### 土石方平衡

根据工程方案设计，本工程总挖方量为26431m3，填方量约27427m3，借方约996m3，无弃方产生。本项目借方从江津区先锋食品特色产业园A-03、A-05号地块平场工程中取得，该工程目前正在开展场平施工，计划于2021年10月完工。根据场平土石方估算，该工程外运弃方40.95万m3，满足本公司996 m3的借方需求。本工程土石方平衡详见表2.2-20。

表2.2-20      本项目土石方平衡计算表      单位：m3

| 施工过程 | 单元 | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 余方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石方 | 土方 | 合计 | 石方 | 土方 | 合计 | 石方 | 土方 | 合计 |
| 场平 | 场平 | 9962 | 4270 | 14232 | 15944 | 8585 | 24529 | -5981 | -4315 | -10297 |
| 基础处理 | 粗格栅及进水泵房 | 2093 | 523 | 2616 | 0 | 952 | 952 | 2093 | -429 | 1664 |
|  | 事故池 | 1237 | 1237 | 2474 | 0 | 853 | 853 | 1237 | 384 | 1621 |
|  | 调节池 | 504 | 2015 | 2519 | 0 | 858 | 858 | 504 | 1157 | 1661 |
|  | 气浮池 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
|  | 水解酸化池 | 729 | 312 | 1041 | 0 | 235 | 235 | 729 | 77 | 806 |
|  | AAO+AO+MBR池 | 700 | 2800 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2800 | 3500 |
|  | 小计 | 5262 | 6936 | 12199 | 0 | 2898 | 2898 | 5262 | 4038 | 9301 |
| 总计 |  | 15225 | 11206 | 26431 | 17170 | 10257 | 27427 | -719 | -277 | -996 |
| 注：表中土石方为自然方；负号表示借方。表中土方不含表土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 主要技术经济指标

本项目经济技术指标见表2.2-21。

表2.2-21    本项目主要经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程规模 | m3/d | 10000 |
| 2 | 建设期 | 月 | 12 |
| 3 | 征地占地面积 | m2 | 20145m2（包含预留用地） |
| 4 | 总建筑面积 | m2 | 1974.2 |
| 5 | 总计容面积 | m2 | 1974.2 |
| 6 | 建筑物占地面积 | m2 | 1688.69 |
| 7 | 围墙长度 | m | 700 |
| 8 | 土石方挖方量 | m3 | 26431 |
| 9 | 土石方填方量 | m3 | 27427 |
| 10 | 土石方弃方量 | m3 | 0 |
| 11 | 借方 | m3 | 996 |
| 12 | 绿地面积 | m2 | 5166.46 |
| 13 | 建筑高度 | % | 7 |
| 14 | 建筑密度 | % | 9.8 |
| 15 | 绿地率 | % | 25.65 |
| 16 | 容积率 | % | 0.09 |
| 17 | 劳动定员 | 人 | 25 |
| 18 | 项目总投资 | 万元 | 8000 |
| 19 | 环保投资 | 万元 | 215 |

## 拟建工程工艺流程及产污环节

### 施工期工艺流程及产污环节

（1）施工工艺

项目施工环节见图2.3-1。

废水、弃土弃渣

粉尘、噪声、生活垃圾

噪声、生活垃圾

噪声、粉尘、废水、建筑垃圾、生活垃圾

场地、管网基础开挖

设备安装

结构施工

基础施工

废水、弃土弃渣

粉尘、噪声、生活垃圾

图2.3-1  项目污水处理厂厂内施工过程及产污节点图

- 主要污染产生情况

大气污染：施工期产生的废气主要为施工机具排放的少量机械设备燃油废气和土石方施工、汽车运输过程中产生的扬尘。

污废水：本项目施工期产生的废水主要有施工生产废水和生活污水等。

噪声：项目施工机具噪声。

固体废物：场地平整产生的弃土，结构施工等过程产生的少量建筑垃圾，及施工人员产生的生活垃圾等。

### 运行期工艺流程及产污环节

#### 污水处理工艺方案

2.3.2.1.1预处理工艺

本项目预处理系统主要是除SS、沉砂、提高废水的可生化性。重庆市江津区先锋食品特色产业园污水处理厂预处理构筑物有粗格栅及提升泵房、细格栅、曝气沉砂池及膜格栅、气浮池、水解酸化池。

污水中含有泥砂、较大的飘浮物和悬浮物，为保证提升水泵和后续生化处理的顺利进行，在污水厂进水前端设置粗细格栅机，其中粗格栅设置于提升泵之前，细格栅设置于提升泵之后。

气浮池：气浮工艺主要处理对象为疏水性悬浮物（ss）及脱稳胶粒，能够在进一步强化预处理的效果

水解酸化池：水解酸化主要是通过厌氧水解和酸化反应过程将部分难以生化降解的长链有机物分子物质转变为易于生化降解的短链有机物。

2.3.2.1.2污水二级处理工艺

我国城市污水处理技术研究工作从20世纪70年代末起步，经过近30年的研究和实践，在城市污水处理技术方面取得了较大的成就。目前用于城市污水处理具有生物脱氮除磷效果的污水处理工艺可以分为两大类：

第一类为活性污泥法，该法可分为按空间进行分割的连续流活性污泥法（如AAO及改良AAO法、A/O法及改良A/O法、氧化沟法及组合工艺等）和按时间进行分割的间歇式活性污泥法（如传统SBR法、ICEAS法、CAST法、Unitank法等）；

第二类为生物膜法（如生物滤池、生物接触氧化法等）。

活性污泥法因其处理效果稳定、运行经验丰富而被广泛采用，而生物膜法目前在城市污水处理方面应用较少。因此本工程的污水处理总体工艺选用活性污泥法工艺。

根据本工程的进出水水质特点、处理程度要求，并参照同类型工业园区现状已投入运行的污水处理厂工艺，拟选择具有强化脱氮除磷效果、出水水质稳定，对外界条件的变化适应性好的AAO+AO+MBR组合工艺、氧化沟及CASS技术三种处理工艺原理进行比选。

- 氧化沟工艺

氧化沟工艺是由荷兰科学家（Pasveer）在五十年代发明并逐渐推广应用的，其曝气池呈封闭的沟渠形，废水和活性污泥的混合液在其中不断循环流动，因此被称为“氧化沟”。自1954年荷兰建成第一座氧化沟以来，氧化沟在欧洲、北美、南非及澳大利亚得到迅速的推广运用，其工艺和构造也有了很大的发展和进步。其处理范围不断扩大。不仅能处理生活污水，也能处理工业废水。其主要特征是由很多环形的沟渠构成跑道形，污水在沟渠内不断循环曝气从而达到去除水中污染因子的目标，最终达到出水标准。近年来该工艺在我国城市污水处理方面得到了越来越广泛的运用，生产实践和试验研究表明，氧化沟处理技术流程简单，构筑物少，一般情况下可不设初沉池和污泥消化池，因此基建费用较省，处理效果好且稳定，不仅可满足BOD5和SS的排放标准，且可以实现脱氮除磷等深度处理要求，采用的机械设备较少，运行管理较简便；对高浓度工业废水有很大的稀释能力，能承受较大的水量、水质的冲击负荷。污泥在氧化沟中得到好氧稳定，所以不需设消化池，可直接浓缩脱水。

（2）AAO+AO+MBR组合工艺

AAO工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的简称，AAO工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺（A/O工艺）的基础上开发出来的，该工艺在厌氧—好氧除磷工艺（A/O工艺）中加一缺氧池，将好氧池混合液的一部分回流至缺氧池前端，以达到返硝化脱氮的目的。

图2.3-2  AAO+AO+MBR组合工艺流程图

在AAO段后再加AO和MBR组合工艺可以强化脱氮效果，通过MBR池强化除磷等功能，脱氮的前提是NH3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能，厌氧池和好氧池以及MBR池联合完成除磷功能。

首段厌氧池，流入原污水与同步进入的从MBR池回流的含磷污泥混合。本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD5浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中NH- 3-N浓度下降，但NO- 3-N含量没有变化。

在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，进行第一次反硝化，将回流混合液中带入的大量NO- 3-N和NH- 3-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度大幅度下降，而磷的变化很小。

在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮首先被氨化继而被硝化，使NH- 3-N浓度显著下降，但随着消化过程使NO- 3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。

在后续缺氧池中，进行第二次反硝化，强化脱氮效果。

后续好氧池中，有机物继续被微生物生化降解，浓度下降；残存有机氮继续被硝化，聚磷菌继续摄取磷。

MBR池，又称膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。按照膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等，按膜孔径可划分为超滤膜、微滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。在传统的废水生物处理技术中，泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的，其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能，沉降性越好，泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况，改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件，这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求，曝气池的污泥不能维持较高浓度，一般在1.5~3.5g/L左右，从而限制了生化反应速率。水力停留时间（HRT）与污泥龄（SRT）相互依赖，提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥，其处置费用占污水处理厂运行费用的25% ～40%。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象，出水中含有悬浮固体，出水水质恶化。

针对上述问题，MBR将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合，大大提高了固液分离效率；并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌（特别是优势菌群）的出现，提高了生化反应速率；同时，通过降低F/M比减少剩余污泥产生量，从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。

所以，AAO+AO+MBR组合工艺可以提高生化反应速率，同时完成有机物的去除、强化反硝化脱氮、除磷等功能，且提高固液分离效率，可不设置二沉池，节省占地。

该工艺在系统上是最简单地同步除磷脱氮工艺，总水力停留时间小于同类工艺，在厌氧、缺氧、好氧、缺氧、好氧交替运行的条件下可处理抑制丝状繁殖，克服污泥膨胀、SVI值一般小于100，有利于处理后污水与污泥的分离，运行中在厌氧和缺氧段内只需轻缓搅拌，运行费用低。由于厌氧、缺氧、好氧、缺氧、好氧五区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果较好。目前，该法在国内外使用较为广泛。为解决回流污泥中硝酸盐对厌氧放磷的影响，工程上可将回流污泥分两点厌氧池回流，大部分污泥回流至缺氧池，少部分污泥回流至厌氧池。

（3）CASS工艺

CASS工艺是近年来国际公认的处理生活污水及工业废水的先进工艺，其集反应、沉淀、排水于一体，有较好的脱氮效果。由于采用模块式设计，单个反应池可独立运行，特别适合污水厂分期建设，在废水排放为连续或半连续时，CASS工艺更能显示出其优越性。其主要原理是在序批式活性污泥法（SBR）的基础上，在主反应区前部增加预反应区，这对进水起到较好的缓冲作用，后部安装了可升降的自动撇水装置，省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统。

CASS(Cyclic Activated Sludge System)是周期循环活性污泥法的简称，又称为循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge technology)，是在SBR的基础上发展起来的，即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器，实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水)，间歇排水。设置生物选择器的主要目的是使系统选择出絮凝性细菌，其容积约占整个池子的10%。生物选择器的工艺过程遵循活性污泥的基质积累--再生理论，使活性污泥在选择器中经历一个高负荷的吸附阶段(基质积累)，随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶段，以完成整个基质降解的全过程和污泥再生。

该工艺最早在国外应用，为了更好地将其引进，开发出适合我国国情的新型污水处理新工艺，有关科研机构在实验室进行了整套系统的模拟试验，分别探讨了CASS工艺处理常温生活污水、低温生活污水、制药和化工等工业废水的机理和特点以及水处理过程中脱氮除磷的效果，获得了宝贵的设计参数和对工艺运行的指导性经验。将研究成果成功地应用于处理生活污水及不同种工业废水的工程实践中，取得了良好的经济、社会和环境效益。并开发的CASS工艺与ICEAS工艺相比，负荷可提高1-2倍，节省占地和工程投资近30%。

图2.3-3  CASS工艺流程图

CASS工艺的运行模式与传统SBR法类似，完整的CASS工艺可以分为4个阶段，从进水到出水结束作为一个周期，每一过程均按所需的设定时间进行切换操作，其每一个周期的循环操作过程如下：

①充水/曝气阶段

边进水、边曝气，并将主反应区的污泥回流到预反应区（生物选择器）。在该阶段，曝气系统向反应池内供氧，一方面满足好氧微生物对氧的需要，另一方面有利于活性污泥与有机物的混合与接触，从而使有机污染物被微生物氧化分解。同时，污水中的氨氮也通过微生物的硝化作用转化为硝态氮。

②沉淀

停止进水和曝气，沉淀时间一般采用1h，形成凝絮层，上层为清液。高水位时MLSS（混合液悬浮固体是指曝气池中废水和活性污泥的混合液体的悬浮固体浓度）约为3.0~4.0g/L，沉淀后可达10g/L。

③滗水

停止进水和曝气，用滗水器排出，滗水器为整个系统中的关键设备，滗水器根据事先设定的高低水位由限位开关控制，可用变频马达驱动，有防浮渣装置，使出水通过无渣区经堰板和管道排出。

④闲置

在实际运行中，滗水所需时间小于理论时间，在滗水器返回初始位置三分钟后即开始为闲置阶段，此阶段可充水。

在CASS系统中，一般至少设两个池子，以使整个系统能接纳连续的进水，因此在第一个池子进行沉淀和滗水时，第二个池子中进行充水/曝气过程，使两个池子交替运行。为防止进水对沉淀的干扰和出水水质的影响，一般在沉淀和滗水时须停止进水和曝气。

（4）方案比选

表2.3-1  方案技术比较表

| 序号 | 评比项目 | 内容 | 方案一 氧化沟 | 方案二 AAO+AO+MBR 组合工艺 | 方案三 CASS法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术适用情况 | 应用的广泛性，对水量水质的适应程度。 | 国内外应用广泛，适应于各种规模，对水质水量变化适应性强。 | 国内外应用广泛，适应于各种规模，对水质水量变化适应性强。 | 国内外应用较多，适应中小规模，对水质水量变化适应性强。 |
| 2 | 出水水质 | 满足排放标准 | 出水水质好且稳定 | 出水水质好且稳定 | 出水水质好且稳定 |
| 3 | 外界条件适应性 | 气温、水温、进水水质变化对出水的影响。 | 对外界条件的变化适应性好。 | 对外界条件的变化适应性好。 | 对外界条件的变化适应性好。 |
| 4 | 总投资 | 污水厂、部分管网。 | 高 | 高 | 高 |
| 5 | 年运行费用 | 仅指电费 | 高 | 高 | 中等 |
| 6 | 维护费用 |  | 高 | 中等 | 中等 |
| 7 | 分步施工 | 分步实施难易程度 | 可分组实施 | 可分组实施 | 可分组实施 |
| 8 | 施工 | 施工难易程度 | 普通 | 简单 | 普通 |
| 9 | 对周围环境影响 | 噪音及臭味 | 噪音小，臭味一般 | 噪音小，臭味一般 | 噪音较大，臭味一般 |
| 10 | 污泥的影响 | 污泥产量大小 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 11 | 占地 | 生产区占地大小 | 大 | 较大 | 较大 |
| 12 | 运转操作 | 操作单元多少和方便程度 | 一般 | 简单 | 一般 |
| 13 | 维修管理 | 维修工作量和难易程度 | 维护量大、管理要求高 | 管理要求低 | 管理要求高 |

综上所述本次设计采用方案二，即AAO+AO+MBR组合工艺作为本项目的二级处理工艺。

2.3.2.1.3消毒工艺

- 消毒是指通过投加消毒药剂或采用其他的消毒手段，以杀灭水中病原微生物为目的，防止疾病扩散的水处理方式。消毒与灭菌是的区别在于，消毒并不是杀灭所有的微生物，而是对病原微生物进行杀灭；灭菌是要求杀灭全部微生物。

- 消毒方法主要采用物理方法和化学方法。物理方法主要有热力、光照、电离辐射、微波等方法。化学方法是利用各种化学消毒剂进行消毒，常用的化学消毒剂有氯、二氧化氯、卤素、臭氧、氯胺、重金属离子、阴离子表面活性剂及其它药剂。液氯、二氧化氯消毒和紫外线消毒这三种技术是污水处理厂普遍采用的消毒技术，各消毒工艺对比见表2.3-2。

- 表2.3-2  消毒工艺综合比较对照表

| 消毒工艺 | 紫外线杀毒 | 液氯消毒 | 二氧化氯消毒 | 次氯酸钠消毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理接触时间 | 最少 | 10min—30min | 略短于液氯消毒 | 10min—30min |
| 运行成本 | 一般 | 较低 | 较高 | 较高 |
| 制造成本 | 主要消耗电费 | 试剂成本低 | 较高 | 一般 |
| 设备投资 | 高于液氯消毒 | 最低 | 略高于液氯消毒 | 略高于液氯消毒 |
| 运转要求 | 设备操作简单 | 操作简单 | 较高 | 操作简单 |
| 杀灭细菌作用 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副产物 | 无 | 三氯甲烷、氯仿等致癌物 | ClO2-，ClO3- | 无 |
| 消毒快慢 | 速度快 | 反应慢，接触时间长 | 速度快 | 反应慢，接触时间长 |
| 持续性 | 无剩余消毒性 | 余氯持续消毒 | 长 | 余氯持续消毒 |
| 应用范围 | 二级出水 | 给水、污水处理 | 小型污水处理厂 | 给水、污水处理 |
| 土建要求 | 无 | 储存面积大 | 低 | 低 |
| 控制要求 | 自动化 | 自动化 | 技术水平要求高 | 自动化 |
| 储存要求 | 无 | 防止泄露 | 现场制备 | 现场配置溶液 |

- 几种消毒方式目前在国内均有运用。综合考虑场地、后期运营管理等相关因素，本次重庆市江津区先锋食品特色产业园污水处理厂采用次氯酸钠的方式。

2.3.2.1.4污泥处理工艺

- （1）消污泥处置要求

- 污水处理过程中产生的污泥，有机物含量较高，不易稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，处理不好将造成二次污染，故必须妥善处理。污泥处理的一般原则为“减容、稳定、无害化”，其具体要求是：

- 1）减少污泥体积，降低污泥后续处置费用。

- 2）减少有机物含量，使污泥稳定化。

- 3）减少污泥中的有毒有害物质，使污泥无害化，并尽量利用污泥中的可用物质，化害为利。

- （2）污泥稳定工艺论证

- 由于本工程规模较小，进水水质浓度较低，剩余污泥量较少，采用污泥厌氧消化的费用比较低。目前国内许多已建成的污水处理厂，采用生物脱氮除磷工艺，产生的污泥未经消化直接脱水，效果亦好，这样就省去消化池等的基建投资和占地，使污泥处理系统简化，并且没有沼气产生，也使运行安全度增加。

- 综上所述，本工程不考虑污泥消化处理，采用直接浓缩脱水处理工艺，浓缩后外运填埋。

- （3）污泥浓缩池的选型

- 污泥浓缩池是污泥处理过程中的核心部分，其底流浓度将直接影响到污泥脱水机的脱水效果。因为给水污泥的亲水性较强，污泥必须达到一定的浓度才能取得较好的脱水效果。当净水厂沉淀池采用刮泥机排泥时，其排泥水含水率一般为99.25％～99.9％左右（本项目一期运行的排泥水含水率大约在99.85），而污泥脱水机的进泥含水率一般要求为不高于97%，所以需在浓缩池中将沉淀池排泥水的固体浓度浓缩至3%。目前在国内外污泥处理工艺中采用的污泥浓缩池有两种类型，分述如下。

- 1）重力式污泥浓缩池

- 重力式污泥浓缩池是以前国内较常用的污泥浓缩池，一般为连续运行。这种池型设计浓缩时间较长，一般为12～24h，最长可达48h。重力式浓缩池的计算采用固体负荷与浓缩时间来确定浓缩池容积。这种池型池容大，但运行管理简便。

- 2）高速污泥浓缩池

- 高速浓缩池是国外应用较多的一种污泥浓缩池，目前国内也已在给水工程的污泥处理中予于应用。按其结构可分为快速混合区、絮凝反应区、污泥浓缩区三部分，并在快速混合区设有机械混合搅拌机，在絮凝反应区设有机械絮凝搅拌机，在污泥浓缩区设有斜管沉淀装置和污泥浓缩机。与常规采用的重力式浓缩池相比，高速一体式浓缩池具有体积小、水力停留时间短、沉淀效效率、澄清水质量较高的特点。其缺点是需回流污泥，运行管理复杂。高速一体式污泥浓缩池按澄清区上升速度计算，一般为8～20m/h。

- 所以本工程污泥浓缩池选择运行管理简便的重力式浓缩池。

- （4）污泥最终处置工艺论证

- 污泥是污水处理过程的必然产物，属于固体废弃物的一种。污水处理设施的治理水平和污水本身的来源、性质决定污泥的类型、数量和质量。污泥一般含有大量的有机物、丰富的氮、磷、钾和微量元素，可以有效利用；但是，未处理的污泥中也含有重金属、病原菌、寄生虫以及某些难分解的有机毒物，如果处理不当，排放后会对环境造成严重污染。常用的污泥处置方法有土地利用、卫生填埋、焚烧。

- 1）土地利用。污泥的土地利用主要指污泥作为农田、林地、市政绿化的土壤改良剂，或处理加工成无机、有机肥料后利用，或用于受到破坏的土地修复与重建等。

- 2）卫生填埋。污泥的卫生填埋经过几十年的研究和实践，已成为一项比较成熟的污泥处置技术，其优点是处理容积大、工艺简单、处理效果较好、处置费用低。但它也存在一些问题，如堆积的场地不易寻找，污泥运输和填埋场地建设费用较高，填埋场地容积有限，有害成分的渗漏夜可能会对地下水造成污染，填埋场的卫生、臭气等问题造成二次污染等。在发展中国家中，由于其工艺简单、处置费用低等优点，使其应用越来越广泛。特别是在土地面积比较广，经济欠发达的地区，卫生填埋以成为污泥处置的主要方式。

- 3）焚烧。焚烧是利用污泥的有机成分较高、具有一定热值等特点来处置污泥。焚烧的技术优势在于其处理的彻底性，减量率可到95%左右，其有机物被完全氧化，重金属（除汞外）几乎全被截留在灰渣中。所以说，焚烧法以其技术含量高、投资大等缺点，在发展中国家应用较少。但由于其占地小，处理效果好等优点，在一些技术控制好，经验丰富，用地紧张，经济发达的国家应用还是比较多。

- 重庆市江津区先锋食品特色产业园污水处理厂（按1.0万m³/d计），设计干泥量1.913t/d，含水率按80%计，污泥体积为9.57m3/d，年产泥饼3494.3m3

- 根据上述对比，本项目确定重庆市江津区先锋食品特色产业园污水处理厂脱水后的污泥采用卫生填埋处理。

2.3.2.1.5除臭工艺

- 本工程污水处理厂建成后，臭气主要来源主要有：进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗等。

- （1）臭气成分

- 污水处理产生的臭气组分主要有氮（N2），氧（O2），二氧化碳（CO2）、硫化氢（H2S）、氨（NH3）、甲烷（CH4）以及一些产生臭味的气体，如胺类，硫醇、有机硫化物、粪臭素、吲哚等微量有机组成气体。

- 其中氮（N2），氧（O2），二氧化碳（CO2）是空气中的组分，对空气没有危害，不需要进行处理。

- 硫化氢（H2S）：会产生臭味，影响大气质量，硫化氢是酸性气体，其水溶液为氢硫酸，为一种二元酸，硫化氢酸性气体会对污水管道、建构筑物、控制柜、设备等产生酸性腐蚀。

- 氨（NH3）：会产生臭味。

- 甲烷（CH4）：是易燃易爆气体，给污水处理厂带来爆炸的危险。

- 其他一些有机组分产生臭味，影响居民生活和大气质量。

- 根据资料分析，污水处理厂散发的臭气中污染物的主要成份是硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和氨等。

- （2）除臭标准

- 国家对不同地区分别制定了不同的排放标准，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的有关规定，环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。一类区适用一级浓度限值，二类区适用二级浓度限值。本次设计新建污水处理厂位于二类区，因此废气排放最高允许浓度应满足二级标准。

- 自2003年7月1日起，城镇污水处理厂污染物排放将执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），在新标准中，对污水厂厂界处的废气排放制定了详细规定，见表2.3-3。

- 表2.3-3  废气排放最高允许浓度（单位：mg/m3）

| 序号 | 控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
| 2 | 硫化氢 | 0.03 | 0.06 | 0.32 |
| 3 | 臭气浓度 | 10 | 20 | 60 |
| 4 | 甲烷（厂区最高体积浓度％） | 0.5 | 1 | 1 |

- （3）常用除臭方案

- 常用的除臭方法有水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法、臭氧氧化法、土壤脱臭法、燃烧法、离子除臭、生物除臭等。

- ①水清洗和药液清洗法

- 水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性，使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解，从而达到除臭的目的。

- 药液清洗是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性，如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液，去除臭气中硫化氢等酸性物质；利用盐酸等酸性溶液，去除臭气中的氨气等碱性物质。与活性炭吸附法相比较，它必须配备较多的附属设施，如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等，运行管理较为复杂，与药液不反应的臭气较难去除，效率较低。

- ②活性炭吸附法

- 活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭目的。为了有效地脱臭，通常利用各种不同性质的活性炭，在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭，吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭。臭气和各种活性炭接触后，致臭物质被活性炭吸附掉，尾气排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较，具有较高的效率。但活性炭有一个饱和期限，超过这限，就必须更换或再生。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。

- ③土壤脱臭法

- 土壤脱臭法是利用土壤中微生物分解臭气中的化学成分，达到脱臭目的，属于生物脱臭法的范畴。与前几种方法相比较，不需要加药等附属设施，运行管理费用较低，但需有宽阔的场地，定时进行场地修整，设置散水装置，以保持较好的运行状态，并且处理效果不够稳定、总体效率较低。

- ④燃烧法

- 燃烧法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据臭气的特点，当温度达到648ºC，接触时间0.3S以上时，臭气会直接燃烧，达到脱臭的目的。

- 在污水处理厂内，常利用污泥消化后产生的沼气，使一些强烈的臭气燃烧，但工程实例较少。

- ⑤离子除臭

- 高能离子净化系统工作原理是置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子，它可以与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开VOC分子化学键,分解成二氧化碳和水；对硫化氢、氨同样具有分解作用；离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞，使颗粒荷电产生聚合作用，形成较大颗粒靠自身重力沉降下来，达到净化目的；发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用，同时有效地破坏空气中细菌生存的环境，降低室内细菌浓度,并将其完全消除。

- ⑥生物除臭

- 生物除臭的核心部分为生物滤池的微生物菌群，微生物菌群在适宜的温度、湿度、PH值等条件下被种植于生物滤池的填料（火山岩、陶粒、专型填料等高孔隙率材料）内，通过前期培养得到快速生长、繁殖，并在填料的表面形成生物膜作为菌床，洗涤液被喷嘴雾化均匀喷洒在菌床上，高孔隙率材料在固定菌种的同时会吸收水分，使其表面形成液膜，扩大接触面积。废气通过菌床时，液膜会吸收废气中的颗粒物及恶臭成分，如H2S、NH3、甲硫醇及其它有机物等，微生物吸收这些溶解的物质并代谢利用，保持活性并持续增殖，实现持续净化。

- 表2.3-4    除臭方案对比表

| 对比项 | 离子除臭法 | 化学清洗法 | 活性炭吸附法 | 生物除臭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术先进程度 | 先进，国外使用10年，目前是主流方法 | 传统方法 | 传统方法 | 先进，国外使用10年，目前是主流方法 |
| 投资 | 高于化学清洗及活性炭方法 | 低 | 低 | 较高 |
| 能耗 | 一般 | 较高 | 低 | 低 |
| 运行费用 | 低，仅需要电能 | 消耗碱性清洗液，费用较高 | 定期更换活性炭，同时要求环境干燥，费用较高 | 低，仅需要电能 |
| 臭气处理浓度 | 根据臭气浓度，灵活调整离子发生器数量及离子输出浓度，可满足不同浓度需求。可将40ppm臭气浓度降低到0.1ppm | 根据臭气浓度，喷洒不同数量碱性清洗液 | 臭气浓度越高，需要越频繁更换新的活性炭 | 可适应高浓度，大气量，不同工业废气物质的净化处理，每天24小时连续工作，运行稳定可靠 |
| 是否二次污染 | 无 | 有 | 有 | 无 |
| 占地面积 | 小，几平米到十几平米即可 | 较大 | 大 | 较大 |
| 安装调试 | 简单 | 简单 | 简单 | 简单 |
| 环境改善 | 室内、室外同时改善 | 直接喷洒室内，可改善室内环境，但带来二次污染。如抽出后再喷洒，效果不理想 | 无法改善室内环境，室外环境改善不彻底 | 室内、室外同时改善 |

- 该污水处理厂主要处理工业废水，相对来说，生物除臭法是一种处理效果最理想的方案。因此本项目考虑采用生物除臭法方案。

- 本工程拟对进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗等采用封闭抽气的形式，以免臭气外溢。经收集后的臭气利用生物除臭。收集系统采用玻璃钢。

#### 本项目污水处理工艺

- 本项目污水厂工艺流程详见下图：

图2.3-4 本项目污水处理总体工艺流程图。

#### 主要构筑物参数情况表

根据设计单位提供的主要构筑物选取参数情况见表2.2-5，并针对设计规范取值要求进行合规性分析。

表2.3-5  主要构筑物选取参数及合规性分析一览表

| 工程分类 |  | 工程组成 |  | 工程内容 | 规范参数 | 合规性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水处理工程 | 预处理系统 | 格栅渠 | 设计规模：1.0万m3/d； 类型：地下式钢筋砼平行渠道； 数量：1座，2条渠道； 尺寸：6.3m×9.60m； 栅前水深：0.8m， 主要配备2台机械回转式粗格栅机，B=800mm，e=10mm，N=1.1kW，倾角75°。 | 机械清除时宜为16mm～25mm；人工清除时宜为25mm～40mm。特殊情况下，最大间隙可为100mm。 过栅流速宜为0.6m/s~1.0m/s，机械格栅倾角宜为60°~90°。 | 合规 |
|  |  |  | 污水提升泵房 | 设计规模：1.0万m3/d； 尺寸：6.3m×9.60m； 集水池有效容积：60.7m3 类型：钢筋混凝土方形集水池及水泵间； 主要配备3台（近期2用1备，远期3用1，远期增加一台） Q=334m³/h、H=12m、P=22kW | 污水泵站集水池容积不应小于一台水泵5min的出水量；出水管流速宜为0.8m/s~2.5m/s。 | 合规 |
|  |  |  | 调节池+事故池 | 事故池+调节池合建，本次按1.0万m3/d设计。 设置事故池、调节池各1座， 有效容积均为2592m3， 平面面积均为432m2， 有效深度均6m， 水力停留时间均为4.15h。 主要设备及参数 调节池配备4台潜水排污泵，2用2备，规格为Q=208m3/h，N=15Kw，H=22m。远期再考虑增加2台潜水排污泵，1用1备，规格为Q=208m3/h，N=15kW，H=22m。 事故池配备2台潜水排污泵，1用1备，规格为Q=208m3/h，N=11kW，H=10m | 停留时间：4~8h | 合规 |
|  |  |  | 细格栅曝气沉砂池、膜格栅池 | 本次按1.0万m3/d设计 数量：2条细格栅渠，2格曝气池；2条膜格栅渠 尺寸：27.80m×6.40m； 细格栅栅前水深：1.05m， 主要配备2台机械回转式粗格栅机，B=800mm，e=3mm，N=0.75kW，倾角75°。 曝气池 单格L×B×H=9.10m × 2.05m ×4.05m 2格总有效容积：166m3 HRT：10min 主要配备2套内进水式网板细格栅、1套螺旋输送压榨一体机、1台栅渣压榨机及2台中压冲洗水泵； | 格栅： 过栅流速宜为0.6m/s~1.0m/s， 机械格栅倾角宜为60°~90°。 曝气沉砂池： HRT≥2.0min； 有效水深2.0~3.0m，宽深比1~1.5， 曝气量0.1~0.2m3 | 合规 |
|  |  |  | 气浮池 | 气浮池按照1.0万m3/d的规模进行建设； 池体尺寸：L×B×H=10.70×3.80×4.45m； 反应区有效容积：7.8m3； 反应时间：4.5min； 设计平均流量：105m3/h； 主要配备1台溶气水泵、1台空压机、1台撇渣机、1台PAC搅拌机及1台PAM搅拌机。 | 回流水量一般是进水量的25%~ 50%; 溶气罐: 溶气罐的容积按加压水停留2 ~ 3min计算。过水断面负荷(过流密度) 100~ 150m3/(m2·h)确定， 罐高2.5~3m， 高径比应大于2.5 | 合规 |
|  |  |  | 水解酸化池 | 本次工程气浮池按照1万m3/d的规模进行建设，远期预留0.5万m3/d； 设计规模：1.0万m3/d； 数量：2座； 池体尺寸：L×B×H=18.20×15.20××6.20m； 水力停留时间：6.53h； 有效水深：5.4m； 有效容积：1360.8m3； 上升流速：0.83m3/（m2·h）。 2）主要设备及参数 立体弹性填料：数量：835.2 m3；规格：150。 | HRT=4~8h | 合规 |
|  |  | AAO+AO+MBR膜池 | 本次设计生物反应池设置1座，其中生化池部分采用AAO+AO工艺，分成了四组，每组规模2500m3/d，MBR池共2组，每组3格膜池。 |  |  |  |
|  |  |  | AAO+AO | 污泥浓度：MLSS=4000mg/L，MLVSS / MLSS = 0.75 θco—好氧池设计污泥龄：12d 污泥产率系数 Y= 0.75（kgSS·BOD5） 设计水温：20℃ AAO+AO工艺部分池内有效水深：6.0m。 厌氧区： 内空净尺寸：12.65×3.00m， 单格有效容积：227.7m3， 总有效容积为：910.8 m3， 停留时间为：2.2h 1级缺氧区： 平面净尺寸：12.65m×6.45m， 单格有效容积489.5m3， 总有效容积为1958.22m3， 停留时间为4.7h 1级好氧区： 平面净尺寸：12.65m×13.95m，单格有效容积1058m3， 有效容积为4235m3， 停留时间为10.1h 2级缺氧区： 平面净尺寸：12.65m×4.95m， 单格有效容积375.7m3， 总有效容积为1503m3， 停留时间为3.6 h 2级好氧区： 平面净尺寸：12.65m×3.97m， 单格有效容积301.3m3， 总有效容积为1205.3m3， 停留时间为2.9 h 单池总停留时间：23.5h 共设四组内回流： （1）1级缺氧区回流厌氧区的回流比R=150%； （2）1好氧区回流1级缺氧区的回流比R=300%； （3）2级缺氧区回流厌氧区的回流比R=150%； （4）污泥回流，膜池回流到好氧池，回流比R=400%-500% 生物反应池平均时供气量：GS=70(m³空气/min) 气水比：10:1（由于进水为工业污水，气水比较生活污水高） 供气压力：68.6kpa 剩余污泥量（干重）：750kg/d 剩余污泥含水率：99.8% 剩余湿污泥总量：96.63m³/d | BOD5污泥负荷参数值：0.1~0.2kgMLSS•d； 污泥浓度：2.5~4.5g/L；污泥龄：10~20d； 污泥产率系数Y：0.3~0.6kgVSS/kgBOD5；需氧量：1.1~1.8kgBOD5； 水力停留时间：7~14h（其中厌氧1~2，缺氧0.5~3h）； 污泥回流比：20~100%；混合液回流比：≥200%； AAO总HRT：8~18h | 合规 |
|  |  |  | MBR膜池 | 本次设计膜池设置2座 单座膜处理池设计参数如下： 设计平均流量：208m3/h。 安全系数：1.2 膜组器形式：帘式中空纤维膜; 膜池分三格运行， 单格平面尺寸：7.3×4.6m， 有效水深：3.15m; 设计平均通量：18.5L/m2·h； 膜组器共设置6组； 膜池水力停留时间：1.52h； 膜吹扫风量：1920(m3空气/h)=32(m3空气/min) 气水比：9.2:1。 | 浸没式膜生物反应器平均通量的取值范围宜为15L/(m2· h)~25L/(m2· h),外置式膜生物反应器平均通量的取值范围宜为30L/(m2· h)~45L/(m2· h)。 | 合规 |
|  |  | 接触消毒池 |  | 接触消毒池和组合生化池合建，共设置三格，其中两格为接触池，一格为清水池， 规模为1m3/d， 总容积为700m3， 接触池容积为460m3， 接触时间约1.1h， 清水池出水自流进巴氏计量槽。 | 二级处理出水的加氯量应根据试验资料或类似运行经验确定。无试验资料时，二级处理出水可采用6mg/L～15mg/L，再生水的加氯量按卫生学指标和余氯量确定。 二氧化氯或氯消毒后应进行混合和接触，接触时间不应小于30min。 | 合规 |
|  |  | 巴氏计量渠 |  | 巴氏计量渠与出水明渠合建。 构筑物按设计规模：1.0万m3/d，设置1座。 池体尺寸：L×B×H=14.20m×41.40m×2.60m 主要设备及参数 配置超声波流量计一套，测量范围0.03~0.2m3/s。 巴氏计量槽：2850mm。 |  | 合规 |
|  | 污泥处理工程 | 污泥浓缩池 |  | 设计规模：1.0万m3/d， 数量：2座， 类型：钢筋砼构筑物； 日产污泥量：含水率99.8%，1386m3/d 尺寸：φ11.6m×4.70m； 主要配备1套搅拌机、1套水平螺旋输送机及1套、机搅拌机1套。 | 污泥固体负荷宜30~60kg/(m2·d)，浓缩时间不宜小于12h，有效水深宜4m，宜设去除浮渣装置 | 合规（本次计算污泥负荷为27 kg/(m2·d)）,取值较低主要因为考虑到工业污水的进水水质不确定性. |
|  |  | 污泥平衡池 |  | 数量：1座，2格； 类型：钢筋砼构筑物； 尺寸：7.90m×4.1m×5.30m； 有效容积：58m3 含水率：97%， 进泥量96.63m3/d 出泥量96.63m3/d 主要配备搅拌机2套。 | 平衡池不宜少于2个（格）； 通过24h为周期的各时段入流和出流的流量平衡分析； 平衡池的进、出泥管管径不应小于150mm，当无法满足时，应设冲洗设施 | 合规 |
|  |  | 污泥脱水车间 |  | 水厂1.0万m3/d规模时，每日设计干污泥量为2.87t。 主要设计参数： 尺寸：25.80m×12.00m×6.00m； 进湿泥水量：96.63m3/d 设计干污泥量：1.91t/d 进泥含水率：97% 泥饼含水率：≤80% PAM投加量：2.5~3kgPAM/t干泥 主要设备及参数： 脱水机房内设2台离心脱水机，单台处理量为：6~15m3/h，主机功率P=15kW，副机功率P=7.5kW， 无轴螺旋输送机设1台，输送量=3m/h，N=4.0kW， 无轴螺旋输送机设1台，输送量=3m/h，N=5.5kW， PAM加药系统设1台，药剂:PAM，加药量1-2.0kg/h，N=3.47kW 加药螺杆泵设2台，Q=1.1m3/h，输出压力0.4MPa | 污泥脱水机械的类型，应按污泥的脱水性质和脱水要求，经技术经济比较后选用。 污泥进入脱水机前的含水率一般不应大于98％。 经消化后的污泥，可根据污水性质和经济效益，考虑在脱水前淘洗。 机械脱水间的布置，应按本规范第5章泵房中有关规定执行，并应考虑泥饼运输设施和通道。 | 合规 |
|  | 碳源投加系统 |  |  | 当进水水质可生化性较低时，将液态醋酸钠(90%浓度)投加位于两座生物池缺氧区前端，保证污水可生化性； 主要配备计量泵3台（2用1备）、储投加罐1个（10m3）。 | 无相关规范条文 | / |

#### 产污情况分析

①废气：主要为进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗等散发出的恶臭气体，主要污染物为H2S和NH3。

②废水：主要为厂区内员工生活污水、化验废水、场地冲洗水、生物除臭装置产生的少量废水及管网收纳废水。

③噪声：主要为潜水泵、污泥泵、压滤机、搅拌机及鼓风机等设备运行噪声。

④固废：粗、细格珊井产生的栅渣，曝气沉砂池、AAO+AO+MBR池、污泥脱水机房产生的污泥，生物除臭系统废弃填料，机修间含油废物、化验废液以及员工生活垃圾。

## 施工期污染源强分析

### 废水

工程施工期废水由施工废水和生活废水两部分组成。

（1）施工废水

①项目厂区工程地基的开挖和混凝土养护过程产生废水量约8m3/d，主要污染物为SS，其排放浓度为SS 1200mg/L（9.6kg/d），则SS产生量为9.6kg/d。

②施工期运输车辆、施工动力设备、机械设备的清洗等产生施工场地废水约10m3/d，主要污染物为石油类和SS，其排放浓度为石油类12mg/L、SS 300mg/L，则石油类产生量为0.12kg/d，SS产生量为3.0kg/d。

以上厂区工程地基开挖和混凝土养护废水等全部经沉淀处理回用于施工期扬尘洒水等，不外排；施工车辆及机械清洗废水经隔油+沉淀处理后回用于扬尘洒水和清洗用水，不外排。

（2）生活污水

本项目施工人员主要来自周边地区，项目厂区内施工期不需建设生活施工营地，日常生活设施依托周边民房。施工人员约60人，按人均日用水量80 L/d估算，生活用水量为4.80m3/d，折污系数取0.9，则生活废水量为4.32m3/d。施工现场生活污水中COD浓度约为300mg/L，BOD5浓度约为150mg/L，则COD产生量为1.296kg/d，BOD5产生量为0.648kg/d。该部分生活污水依托周边已有设施，经化粪池处理后用再进入现状先锋镇污水处理厂，深度处理达标后排入绣溪河，最终汇入笋溪河。

### 废气

施工期间对大气环境产生影响的最主要因素是扬尘污染和施工机具燃油废气。

（1）扬尘

本工程不设混凝土搅拌站，利用外购的商品混凝土进行建设，混凝土由相关混凝土公司集中供应，可满足工程需要，因此本项目不会产生混凝土搅拌扬尘。土石方开挖、土石方装卸和物料运输过程将产生扬尘。

（2）施工机具燃油废气

施工过程中各类燃油动力机械在拆除现有构筑物、挖方、填筑、清理、运输等过程中排放燃油废气，主要污染物为NOx，CO和烟尘，其排量有限，排放方式为间断散排。

### 噪声

本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声、运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械运行产生，多为点声源。交通噪声由车辆运输过程产生，主要为流动性噪声。

污水处理厂工程建设地点固定，施工过程中所产生的噪声影响比较集中。施工过程中产生的噪声多为昼间施工时产生，起特点是间歇或阵发性的，噪声较高。项目厂内施工期噪声源主要是振捣器、推土机、挖土机、钻机、载重汽车等，声源声级在76～86dB（A）之间，

配套的管网工程地点比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，并具备流动性，所以噪声影响比较广。

施工期主要施工机械设备的噪声源强参见表2.4-1。

表2.4-1    工程主要施工机械源强     单位：Leq dB（A）

| 序号 | 施工机械类型 | 最大声级Lmax（dB） | 施工机具距离（m） | 运行方式 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 86 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 2 | 推土机 | 84 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 3 | 重型碾压机 | 86 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 4 | 重型载重汽车 | 82 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 5 | 电锯 | 82 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 6 | 电钻 | 76 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 7 | 电锤 | 82 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 8 | 混凝土振捣机 | 78 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |

### 固体废物

本项目施工期产生的固废主要为废弃土石方、建筑垃圾、废弃包装袋和施工人员生活垃圾。

（1）废弃土石方

根据本项目设计报告中的土石方平整计算可知，本项目总挖方量量约26431m3，填方量约27427m3，因此施工期不产生弃方。

（2）建筑垃圾

本项目土建施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾按0.5kg/m2（一般为0.5kg/m2~1.0kg/m2）计，本项目总建筑面积按1907.41m2计，则建筑垃圾产生量约为0.954t。

（3）废弃包装袋

根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，本项目废弃包装材料约为0.019t。

（4）施工期生活垃圾

项目施工期生活垃圾以1.0kg/人•d计，施工人员约60人，则本项目施工期生活垃圾产生量为0.06t/d，集中收集后交由市政环卫部门统一收集处理。

### 生态影响

本项目施工期间的填方、挖方、表层清理使区域的植被遭到破坏，地表裸露，从而使区域地区局部生态结构发生一定的变化；地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失，降低土壤肥力，影响生态系统的稳定性。施工期地表扰动等对原地貌破坏较大，损坏植被，改变地面的状况和性质。区域植被破坏后，地表失去了植被的覆盖，在雨水和地表径流作用下，土壤丧失了植物根系的固土作用，易造成水土流失。同时，开挖后形成的边坡和土方等松散堆积，结构松散，胶结力差，在重力和水力作用下，稳定性急剧下降，易引发垮塌，甚至滑坡，造成人为的、新的水土流失。

## 营运期污染源强分析

### 废水

运行期废水主要以污水处理厂尾水为主，同时有设备冲洗废水、化验废水、场地冲洗水、生物除臭装置产生的少量废水及生活污水（含食堂废水）。本项目厂区办公楼、食堂等生活污水（食堂废水先经隔油池预处理）随收纳废水一起进入污水处理厂处理单元处理后排放，隔油池处理能力为5m3/d，位于综合楼旁。

（1）污水处理厂自产废水

①生活废水：本项目营运期污水厂共计员工25人，按每人每天用水量120L，排污系数为0.9计算，则产生生活污水为2.7m³/d。

②生产废水：主要为化验废水、场地冲洗水、生物除臭装置产生的少量废水，产生总量约2.5m3/d。上述废水均经厂区内管道收集与收集的污水管网来水一起进入污水处理厂统一处理。

（2）本项目污废水排放

本拟建工程设计处理规模10000 m3/d（365万m3/a），废水污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其污染物收集、排放情况见表2.5-1。

表2.5-1   本项目设计进、出水水质及主要水污染物

| 污染物 | 处理前 |  | 处理后 |  | 去除率 % | 削减量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 mg/L | 污染物量 t/a | 浓度 mg/l | 污染物量 t/a |  |  |
| COD | 800 | 2920 | 50 | 182.5 | ≥93.75% | 2737.5 |
| BOD5 | 250 | 912.5 | 10 | 36.5 | ≥96.0% | 876 |
| SS | 200 | 730 | 10 | 36.5 | ≥95.0% | 693.5 |
| NH3-N | 100 | 365 | 5（8） | 18.25（29.2） | ≥95.0%（92.0%） | 346.75(335.8) |
| TP | 15 | 54.75 | 0.5 | 1.825 | ≥96.67% | 52.925 |
| TN | 150 | 547.5 | 15 | 54.75 | ≥90.0% | 492.75 |
| 粪大肠菌群数（个/L） | 104 | / | 103 | / | ≥90.0% | / |

### 废气

本项目污水处理厂主要的废气为原生污水，进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗等散发出的含硫化氢和氨的恶臭废气，以及办公楼楼内食堂产生的少量油烟。

（1）污水处理臭气

污水处理厂主要的废气为原生污水及有机污染物降解过程中散发的含有H2S、NH3等污染物的臭气。臭气主要来自厂区进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗等。

臭气的溢发量受污水水质、水量、构筑物水体面积、污水中溶解氧及气温、风速、日照、温度等诸多因素影响。对臭气源强的估算，由于恶臭的逸出和扩散极力复杂，国内外有关研究资料中尚未见到专门的系统报道，而且不同的处理工艺，其臭气源排放的情况也不尽相同。

本项目类比国内推算项目营运期臭气源强，详见表2.5-2。

表2.5-2   国内部分城市污水处理厂臭气排放情况

| 名称 | 日处理能力（万t/d） | 处理工艺 | 产生情况（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨气 | 硫化氢 |
| 营口污水处理厂 | 10 | UNITANK法 | 0.521 | 0.0076 |
| 海城污水处理厂 | 5 | 氧化沟 | 0.261 | 0.0076 |
| 沙河污水处理厂（一期） | 10 | 一体生化池 | 0.192 | 0.0212 |
| 成都市合作污水处理厂（一期） | 5 | A2/O | 0.261 | 0.045 |
| 重庆市两江新区水土污水处理厂（一期） | 5 | A2/O | 0.4315 | 0.0324 |
| 重庆市永川区莲花污水处理厂工程 | 4 | CASS工艺 | 0.233 | 0.006 |
| 大东区朱尔屯污水处理厂改扩建工程 | 0.5 | AAO+AO+MBR | 0.128 | 0.005 |

本项目污水处理规模为1万m3/d，本项目主体工艺为改良版A2/O（AAO+AO+MBR），类比以上数据，本项目运营期间废气产生量见表2.5-3。

表2.5-3    污水处理厂恶臭气体产生量

| 产污单元 | 处理规模 （万m3/d） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |
| 污水处理厂 （本项目） | 1.0 | 0.0693 | 0.6071 | 0.0077 | 0.0675 |

为降低污水处理厂正常运行过程中产生的恶臭气体对周围环境的影响，进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h；其余未能有效收集处理的臭气呈无组织排放。

根据《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目方案设计文件》和最新的《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ∕T 243-2016），对项目构、建筑物的臭气量进行计算，详见表2.5-4。

表2.5-4    除臭气量统计表

| 序号 | 构筑物名称 | 长/m | 宽/m | 高度/m | 数量 | 面积/m2 | 面积次数 | 面积换气风量 | 空间体积 | 空间换气次数 | 空间换气量 | 计算风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水井 | 8.8 | 3 | 5.7 | 1 | 26.4 | 10 | 264 | 150.5 | 2 | 301.0 | 565.0 |
| 2 | 粗格栅前进水井 | 1.5 | 2.2 | 5.7 | 1 | 3.3 | 10 | 33 | 18.8 | 2 | 37.6 | 70.6 |
| 3 | 粗格栅渠 | 5.5 | 2.2 | 5.7 | 1 | 12.1 | 10 | 121 | 69.0 | 2 | 137.9 | 258.9 |
| 4 | 粗格栅机 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 45.0 | 10 | 450.0 | 450.0 |
| 5 | 粗格栅栅后出水渠 | 1.2 | 2.2 | 5.7 | 1 | 2.6 | 10 | 26.4 | 15.0 | 2 | 30.1 | 56.5 |
| 6 | 细格栅前进水渠 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 1 | 4.3 | 10 | 43.2 | 1.30 | 2 | 2.6 | 45.8 |
| 7 | 细格栅渠 | 4.7 | 2.4 | 0.6 | 1 | 11.3 | 10 | 112.8 | 6.77 | 2 | 13.5 | 126.3 |
| 8 | 细格栅机 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 200.0 | 200.0 |
| 9 | 曝气沉砂池 | 11 | 5.8 | 0.4 | 1 | 63.8 | 10 | 638 | 25.5 | 2 | 51.0 | 689.0 |
| 10 | 精细格栅渠 | 5.8 | 4.5 | 0.7 | 1 | 26.1 | 10 | 261 | 18.3 | 2 | 36.5 | 297.5 |
| 11 | 精细格栅机 | 3.8 | 5.5 | 3 | 1 | 20.9 | 0 | 0 | 62.7 | 10 | 627.0 | 627.0 |
| 12 | 出水渠 | 3 | 4.5 | 0.9 | 1 | 13.5 | 10 | 135 | 12.2 | 2 | 24.3 | 159.3 |
| 13 | 气浮机 | 10.9 | 4 | 1.1 | 6 | 43.6 | 10 | 436 | 48.0 | 6 | 287.8 | 723.8 |
| 14 | 调节池 | 36 | 12 | 3 | 2 | 432 | 3 | 1296 | 1296.0 | 2 | 2592.0 | 3888.0 |
| 15 | 水解酸化池 | 20.3 | 11.9 | 1.6 | 2 | 241.6 | 3 | 724.7 | 386.5 | 2 | 773.0 | 1497.7 |
| 16 | 污泥浓缩池 | 9.1 | 11.6 | 0.9 | 2 | 105.6 | 3 | 316.7 | 95.0 | 2 | 190.0 | 506.7 |
| 17 | 缺氧池1 | 25.9 | 5 | 1.6 | 3 | 129.5 | 3 | 388.5 | 207.2 | 2 | 414.4 | 802.9 |
| 18 | 缺氧池2 | 25.9 | 6.5 | 1.8 | 3 | 168.4 | 3 | 505.1 | 303.0 | 2 | 606.1 | 1111.1 |
| 19 | 厌氧池 | 25.9 | 1.1 | 1 | 3 | 28.5 | 3 | 85.5 | 28.5 | 2 | 57.0 | 142.5 |
| 20 | 好氧池1 | 25.9 | 12.65 | 1.8 | 1 | 327.6 | 3 | 982.9 | 589.7 | 2 | 1179.5 | 2162.4 |
| 21 | 好氧池2 | 25.9 | 13.95 | 1.8 | 1 | 361.3 | 3 | 1083.9 | 650.3 | 2 | 1300.7 | 2384.6 |
| 20 | 脱水机房 | 14.2 | 11.5 | 7 | 1 | 163.3 | 0 | 0.0 | 1143.1 | 10 | 11431.0 | 11431.0 |
| 21 | 污泥斗 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 1 | 31.27 | 0 | 0.0 | 150.1 | 10 | 1501.0 | 1501.0 |
| 22 | 考虑10%的余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32997.4 |
| 23 | 本项目设计风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |

根据计算，除臭风量为40000m3/h，本项目配置一套40000m3/h生物滤池除臭系统，满足要求。

工程完成后全厂恶臭气体产、排情况排放见表2.5-5。

表2.5-5    本项目恶臭气体产、排情况标

| 排放方式 | 产污单元 | 污染物 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 |  | 处置方式 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  | kg/h | t/a |
| 有组织 | 进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗 | NH3 | 1.4725 | 0.0589 | 0.5160 | 生物除臭装置处理后由排气筒引至15m排放 | 0.1473 | 0.006 | 0.0516 |
|  |  | H2S | 0.1625 | 0.0065 | 0.0574 |  | 0.0163 | 0.0007 | 0.0057 |
| 无组织 | 厂区 | NH3 | / | 0.0104 | 0.0911 | / | / | 0.0104 | 0.0911 |
|  |  | H2S | / | 0.0012 | 0.0101 | / | / | 0.0012 | 0.0101 |

（2）食堂油烟

本项目食堂以天燃气为燃料，属清洁能源，产污量小，食堂油烟产生浓度一般为10~15mg/m3、非甲烷总烃产生浓度约10~36mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至办公楼楼顶排放。油烟排放浓度小于1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度小于10mg/m3。

### 噪声

本拟建工程的主要噪声源为主要为潜水泵、污泥泵、压滤机、搅拌机及鼓风机等设备运行噪声。各噪声源强如表2.5-6所示。

表2.5-6  主要产噪设备源强表    单位：Leq dB（A）

| 序号 | 构筑物 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 源强 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 机械回转式粗格栅机 | 台 | 1 | 75 | 建筑、池体隔声、基础减震、厂区植树降噪 |
| 2 |  | 潜水排污泵 | 台 | 3 | 85 |  |
| 3 | 细格栅及曝气沉砂池、膜格栅 | 桥式吸砂机 | 套 | 1 | 75 |  |
| 4 |  | 回转式细格栅 | 套 | 2 | 75 |  |
| 5 |  | 内进流式网板膜格栅 | 套 | 2 | 75 |  |
| 6 |  | 高排水螺旋压榨机 | 套 | 1 | 80 |  |
| 7 |  | 罗茨风机 | 套 | 2 | 85 |  |
| 8 |  | 中压冲洗水泵 | 套 | 2 | 85 |  |
| 9 |  | 高压冲洗水泵 | 套 | 2 | 85 |  |
| 10 | 调节池 | 潜水排污泵 | 台 | 4 | 85 |  |
| 11 |  | 潜水排污泵 | 台 | 2 | 85 |  |
| 12 | 事故池 | 潜水排污泵 | 台 | 2 | 85 |  |
| 13 | 气浮池 | PAC搅拌器 | 台 | 1 | 75 |  |
| 14 |  | PAM搅拌器 | 台 | 1 | 75 |  |
| 15 |  | 溶气水泵 | 台 | 1 | 85 |  |
| 16 |  | 空压机 | 台 | 1 | 85 |  |
| 21 |  | 刮渣机 | 台 | 1 | 80 |  |
| 22 | AAO+AO+MBR组合池 | 潜水搅拌器Ⅰ | 台 | 4 | 75 |  |
| 23 |  | 潜水搅拌器Ⅱ | 台 | 4 | 75 |  |
| 24 |  | 潜水搅拌器Ⅱ | 台 | 4 | 75 |  |
| 25 |  | 回流泵Ⅰ | 台 | 5 | 85 |  |
| 26 |  | 回流泵Ⅱ | 台 | 5 | 85 |  |
| 27 |  | 回流泵Ⅲ | 台 | 5 | 85 |  |
| 28 |  | 回流泵Ⅳ | 台 | 5 | 85 |  |
| 29 |  | 单级单吸卧式离心泵（抽吸泵） | 台 | 7 | 85 |  |
| 30 |  | 转子泵（剩余污泥泵） | 台 | 3 | 85 |  |
| 31 |  | CIP泵 | 台 | 3 | 85 |  |
| 32 |  | 螺杆空压机 | 台 | 3 | 85 |  |
| 33 |  | 冷干机 | 台 | 2 | 75 |  |
| 34 |  | 真空泵 | 台 | 3 | 85 |  |
| 35 |  | 柠檬酸投加泵 | 台 | 5 | 85 |  |
| 36 |  | 次氯酸钠投加泵1 | 台 | 5 | 85 |  |
| 37 |  | 次氯酸钠投加泵2 | 台 | 3 | 85 |  |
| 38 |  | 除磷药剂投加泵 | 台 | 3 | 85 |  |
| 39 |  | 恒压供水泵 | 台 | 5 | 85 |  |
| 41 |  | 小型潜污泵 | 台 | 3 | 85 |  |
| 42 |  | 电动单梁桥式起重机 | 套 | 2 | 75 |  |
| 43 |  | 轴流风机 | 台 | 8 | 85 |  |
| 44 | 鼓风机房 | 生物池罗茨鼓风机 | 套 | 4 | 85 |  |
| 45 |  | 膜池罗茨鼓风机 | 套 | 4 | 85 |  |
| 46 |  | 电动单梁起重机 | 台 | 1 | 75 |  |
| 47 |  | 轴流通风机 | 台 | 3 | 85 |  |
| 48 | 浓缩池 | 中心传动浓缩机 | 台 | 2 | 80 |  |
| 49 | 污泥脱水机房 | 卧式螺旋离心机 | 套 | 2 | 80 |  |
| 50 |  | 无轴螺旋输送机 | 台 | 1 | 75 |  |
| 51 |  | 无轴螺旋输送机 | 台 | 1 | 75 |  |
| 52 |  | 进料螺杆泵 | 台 | 2 | 85 |  |
| 53 |  | 加药螺杆泵 | 台 | 2 | 85 |  |
| 54 |  | 电动单梁起重机 | 台 | 1 | 75 |  |
| 55 |  | 轴流风机 | 台 | 4 | 85 |  |
| 56 |  | 潜水搅拌机 | 套 | 2 | 75 |  |
| 57 | 碳源 | 投加泵GM0170 | 台 | 3 | 85 |  |
| 59 | 除臭装置 | 循环水泵 | 台 | 2 | 85 |  |
| 60 |  | 增湿喷淋水泵 | 台 | 1 | 85 |  |
| 61 |  | 离心风机 | 台 | 1 | 85 |  |

### 固体废物

本拟建工程产生固体废物主要为粗、细格珊井产生的栅渣，曝气沉砂池、AAO+AO+MBR池、污泥脱水机房产生的污泥，生物除臭系统废弃填料，机修间含油废物、化验废液以及员工生活垃圾。

- 栅渣

- 根据设计单位提供参数，本项目栅渣量约0.2t/d（73t/a）。

（2）污泥及沉砂

根据本工程初步设计可知：本项目所产生污泥主要为剩余活性污泥：剩余污泥含水率99.7%左右，污泥呈流动状态。来自曝气沉淀池的污泥，含水率99.5%，污泥呈流动状态。本工程规模较小，进水水质浓度较低，剩余污泥量较少，因此本工程采用重力式浓缩进行浓缩脱水，含水率低于80%。

本次环评参考环境保护部华南环境科学研究所编制的《集中式污染治理设施产排污系数手册》中推荐的计算公式进行计算，各参数查阅该产排污手册。其计算方法如下：

S=k4Q+k3C

式中：S——污泥产生量，t/a。按含水率80%折算；

k3——化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量；查表确定其取值为4.53；

k4——工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，t/万t-废水处理量；查表确定其取值为6.7；

Q——污水处理厂的污水处理量，万t/a；

C——无机絮凝剂使用总量，t/a。无机絮凝剂由于用量较少，对总的污泥产生量影响不大，故该手册中将其忽略不计。

根据本项目污水处理厂的工艺及处理规模，并查阅该排污系数手册中的相关系数，通过计算可知，本项目剩余污泥产生量约为2445.5t/a（含水率80%）。

根据设计单位提供参数，本项目沉砂量约0.3t/d（109.5t/a），则污泥与沉砂量共计约2555t/a。

（2）生物除臭系统废弃填料

本项目需设置1套生物除臭装置（除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），生物除臭装置每隔5~10年更换填料，产生的废弃填料主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等，根据其他污水厂实际运行情况的类比分析，该生物系统废弃填料产生量约为平均每年约2.0t/a，属一般固体废物（99 其他废物），更换后随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置。

（3）化验废液

本项目厂区进出水化验会产生少量化验废液，产生量约0.01t/a。

（4）含油废物

本项目营运期设备维修会产生少量含油废物，主要为含油废棉纱、废抹布等，产生量约0.01t/a。

（5）生活垃圾

本项目共计职工25人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目建成后生活垃圾产生量约为12.5kg/d，约4.563t/a，生活垃圾经厂区内生活垃圾桶收集后交由市政环卫部门统一处理。

表2.5-7   固体废物的产生情况

| 固废类型 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.563 | 经厂区内生活垃圾桶收集后交由市政环卫部门统一处理 |
| 废水处理固废 | 栅渣 | 73 | 运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置 |
|  | 污泥、沉砂 | 2555 | 若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，定期及时清运 |
| 生物除臭装置 | 生物除臭系统废弃填料 | 2.0 | 生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置 |
| 机修含油废物 | 含油废棉纱废抹布 | 0.01 | 收集后暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有资质单位处置 |
| 化验废液 | 废试剂 | 0.01 |  |
| 合计 |  | 2634.583 | / |

表2.5-8  运营期危险废物产生、处置情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机修含油废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 机修 | 固态 | 含废油 | 5年 | T/In | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 化验废液 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 进出水化验 | 液态 | 杂质、细菌、重金属等 | 5年 | T/In |  |

## 非正常排放污染源分析

非正常排放是指生产设备在开、停车状态，未能完全运行或者故障检修状态下污染物的排放情况。拟建项目非正常排放主要为事故排放情况，分为臭气处理装置失效及污水处理装置失效，具体情景及排放情况如下：

（1）臭气处置装置失效

当本项目除臭装置发生故障未及时发现或进行检修时，导则恶臭气体处理效率下降（处理效率下降 50%，进入大气环境，非正常工况时间按2小时考虑。本项目非正常排放大气污染物源强及排放量核算见表2.6-1。

表 2.6-1 本项目大气污染物非正常排放量核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 排放方式 | 污染物 | 非正常排放浓度(mg/m³) | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 排放量(kg） | 年发生频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗产生的臭气 | 除臭装置处理效率下降50% | 无组织 | NH3 | / | 0.0104 | 2 | 0.0911 | 0.1 |
|  |  |  | H2S | / | 0.0012 |  | 0.0101 |  |
|  |  | 有组织、15m排气筒 | NH3 | 0.884 | 0.03534 |  | 0.07068 |  |
|  |  |  | H2S | 0.098 | 0.0039 |  | 0.0078 |  |

（2）污水处理过程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经过处理直接排放即为污水的非正常排放。本次评价以最不利条件下处理效率为零计算，事故废水外排浓度以接管浓度计，持续时间计5h。本项目非正常排放水污染物源强及排放量核算见表2.6-2。

表2.6-2 本项目水污染物非正常排放量核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度(mg/L) | 非正常排放速率（t/h） | 单次持续时间（h） | 排放量(t) | 年发生频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进厂污水 | 废水处理设施均故障导致废水事故排放 | 废水量 | / | 416.667 | 5 | 2083.335 | 0.1 |
|  |  | COD | 800 | 0.333 |  | 1.667 |  |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.104 |  | 0.521 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.083 |  | 0.417 |  |
|  |  | NH3-N | 100 | 0.042 |  | 0.208 |  |
|  |  | TP | 15 | 0.006 |  | 0.031 |  |
|  |  | TN | 150 | 0.063 |  | 0.313 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数（个/L） | 104 | / |  | / |  |

## 污染物排放汇总

根据工程分析，本次拟建工程施工期和运行期主要污染物产生及预计排放情况见表2.7-1和表2.7-2。

表2.7-1   本项目施工期主要污染物排放汇总

| 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生量 | 排放量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工废水 | 厂区施工 | 废水量 | 8t/d | 0 |
|  |  |  | SS | 9.6kg/d | 0 |
|  |  | 设备维护和清洗废水 | 废水量 | 10t/d | 0 |
|  |  |  | SS | 3.00kg/d | 0 |
|  |  |  | 石油类 | 0.12kg/d | 0 |
|  | 生活污水 | 厂区施工 | 污水量 | 4.32t/d | 0 |
|  |  |  | COD | 1.296kg/d | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 0.648kg/d | 0 |
| 大气污染物 | 燃油废气、施工粉尘、运输扬尘等 |  | NOx、CO、TSP | 少量 | 少量 |
| 固体废物 | 施工场地 |  | 废弃土石方 | 0 | 0 |
|  | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 0.954t | 0 |
|  | 施工场地 |  | 废弃包装袋 | 0.019t | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0.06t/d | 0 |
| 噪声 | 施工机械、动力设备、车辆运输等产生的噪声声值在76~86dB（A） |  |  |  |  |
| 生态环境 | 对植被和土壤造成一定的破坏，引起一定的水土流失等 |  |  |  |  |

表2.7-2     本项目运行期间主要污染物排放汇总

| 时段 | 环境 要素 | 污染源 |  | 污染物 |  | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） |  | 浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |
| 服 务 期 | 污水 | 市政管网进水及厂内生活生产废水 |  | 废水量 |  | / | 365万 | 设计处理能力为1.0万m3/d，采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”，出厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河 | / | 365万 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  |  |  |  | COD |  | 800 | 2920 |  | 50 | 182.5 |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 250 | 912.5 |  | 10 | 36.5 |  |
|  |  |  |  | SS |  | 200 | 730 |  | 10 | 36.5 |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 100 | 365 |  | 5（8） | 18.25（29.2） |  |
|  |  |  |  | TP |  | 15 | 54.75 |  | 0.5 | 1.825 |  |
|  |  |  |  | TN |  | 150 | 547.5 |  | 15 | 54.75 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数（个/L） |  | 104 | / |  | 103 | / |  |
|  | 废气 | 污水处理单元 | 有组织排放 | 15m排气筒 | NH3 | 0.982mg/m3 | 0.5160 | 进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h | 0.1mg/m3 | 0.0516 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值 |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.108mg/m3 | 0.0574 |  | 0.012mg/m3 | 0.0057 |  |
|  |  |  | 无组织排放 | NH3 |  | / | 0.0911 | / | / | 0.0911 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放二级标准 |
|  |  |  |  | H2S |  | / | 0.0101 |  | / | 0.0101 |  |
|  |  | 食堂 |  | 油烟 |  | 10~15mg/m3 | / | 对食堂设置油烟净化装置，对油烟净化后通过专用烟道引至办公楼楼顶排放 | 1.0mg/m3 | / | 满足重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859--2018）表1餐饮业大气污染物最高允许排放浓度 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 10~36mg/m3 | / |  | 10mg/m3 | / |  |
|  | 噪声 | 泵类、风机、搅拌机等 |  | 噪声 |  | 75~85dB | / | 选用低噪声设备；采用建筑隔声；高噪声设备基础减振；水泵、搅拌器等均安置于水下，管道连接处作柔性处理；风机进出口设置消声器；空压机的进气管埋地处理，设置消声器；厂界外建设实体围墙 | / | / | 噪声对周围环境的影响轻微 |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | / | 4.563 | 经厂区内生活垃圾桶收集后交由市政环卫部门统一处理 | / | 0 | 固体废物对周围环境的影响小 |
|  |  | 废水处理固废 |  | 栅渣 |  | / | 73 | 运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置 | / | 0 |  |
|  |  |  |  | 污泥、沉砂 |  | / | 2555 | 若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，定期及时清运 | / | 0 |  |
|  |  | 生物除臭装置 |  | 生物除臭系统废弃填料 |  | / | 2.0 | 生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置 | / | 0 |  |
|  |  | 机修含油废物 |  | 含油废棉纱废抹布 |  | / | 0.01 | 收集后暂存于厂区内，定期委托有资质单位处置 | / | 0 |  |
|  |  | 化验废液 |  | 废试剂 |  | / | 0.01 | 收集后暂存于厂区内，定期委托有资质单位处置 | / | 0 |  |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境现状调查与评价概况

### 地理位置

江津区，隶属重庆市，位于重庆市西南部，因地处长江要津而得名，始建于南齐永明五年（公元487年），是长江上游航运枢纽和物资集散地。江津区东邻巴南区、綦江区，南界贵州省习水县，西接永川区、四川省合江县，北靠璧山区、九龙坡区、大渡口区，幅员面积3200.44km2，下辖5个街道、25个镇。

先锋镇位于江津区北部，长江南岸，距城区10km。面积129.3km2，人口6.6万人（2007年）。辖椒乡、夹滩2个社区，绣庄、麻柳、保坪、大湾、金紫、永丰、石鱼、香草8个行政村。镇政府驻地先锋场，距江津主城8km。笋溪河、渝（重庆）东（胜）公路、杨珞公路过境，重庆外环高速路、渝泸高速路贯穿境内11.4km，有渝泸高速先锋出口。特产有九叶青花椒、金泉豆豉等。

先锋食品特色产业园位于先锋镇区，距离江津南高速互通下道口350m，拥有公路、铁路、航空、城市轨道等多式交通网络。其中，公路方面距离江津南高速下道口350m，重庆绕城高速、三环高速、合璧津高速、江习高速、渝泸高速互联互通，东阳光港、兰家坨港相辅相邻，能够紧密联动重庆西南，快速抵达贵州习水、四川泸州和宜宾等川南黔北城市；水路方面，距离东阳光港 3.5公里车程5分钟，距离国家级深水良港—兰家沱港10公里车程15分钟，距离珞璜港22公里车程30分钟，铁路方面，距离江津火车站成渝线15分钟车程；高铁方面，产业园距离珞璜南站16分钟车程，距离璧山站30分钟车程，距离重庆西站40分钟车程。

本项目用地位于重庆市江津区先锋食品特色产业园规划区西南部，地块编号B-08-5/01，用地性质U2；地块面积20145m2。地块东、南侧和西侧均为农林用地，东南侧毗邻渝泸高速公路，南侧紧靠规划三环高速公路，地块西侧紧邻先锋大道，北侧为防护绿地。项目地理位置见附图1。

### 地形、地质、地貌

江津区位于川东褶皱带华蓥山帚状褶皱束伸延西南的向东分支——重庆孤群区，为“川东褶皱带”和“川黔南北构造带”的过渡地带，构造形迹受其影响，轴线多扭曲呈“S”形。地貌上，江津区位于四川盆地东南边缘，跨盆地东平行岭谷、盆南丘陵和盆周地三个地貌区。区内以丘陵兼低山地貌为主，分为平阶地、丘陵和山区三大基本类型。境内南高北低，长江以南、以北地势均向长江河谷缓缓倾斜。全市最高点为四面山镇蜈蚣坝，海拔1709.4m；全区最低点在珞璜镇石家沟，海拔179.2m，相对高差达1530.2m。

项目所在地位于江津主城东南侧的先锋镇，属于低山浅丘地区，地势整体呈现东高西低。

### 气候、气象

本项目所在区域属沿江河谷地带，为北半球亚热带湿润季风气候，受盆地及云贵高原气候交互作用的影响，热量丰富，冬暖夏热，四季分明，无霜期长，雨量充沛，降雨集中于4~9月，年均气温18.6℃，多年平均降雨1104.3mm。云雾多，日照少，春秋两季气温不稳，常有春旱、伏旱或秋旱。

表3.1-1     项目区主要气象指标

| 项目 | 单位 | 指标值 | 项目 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | ℃ | 18.6 | 历年最大风速 | m/s | 14.3 |
| 最冷月（一月）平均气温 | ℃ | 7.9 | 极端最大风速 | m/s | 27 |
| 最热月（八月）平均气温 | ℃ | 28.9 | 年平均降雨量 | mm | 1104.3 |
| 极端最低气温 | ℃ | -1.8 | 月最大降雨量 | mm | 804 |
| 极端最高气温 | ℃ | 42 | 一天最大降雨量 | mm | 178.3 |
| 年平均相对湿度 | % | 81 | 一小时最大降雨量 | mm | 76.5 |
| 最热月平均相对湿度 | % | 77 | 1h降雨量（p=10%） | mm | 61.8 |
| 年主导风向 |  | 东风、北风 | 6h降雨量（p=10%） | mm | 94.5 |
| 夏季平均风速 | m/s | 1.6 | 24h降雨量（p=10%） | mm | 143.3 |
| 冬季平均风速 | m/s | 1.3 | 年平均日照时数 | h | 1167.3 |

### 地表水

项目所在地江津区河流受地质地貌的影响，流向分布呈树枝状，大小河流汇入长江，属长江水境内溪河流域面积在30km2以上的溪河（包括长江在内）共有27条，其中大于100 km2的有12 条，支流中属长江支流的有12 条，属二级支流的8 条，属三级支流的5 条，四级支流的1 条。长江、綦江、塘河、壁南河、笋溪河的流域面积大于1000km2，朱杨溪、驴子溪、清溪河、梅江河的流域面积在200 km2以上。

笋溪河系綦江河下游左岸的一级支流，发源于贵州省习水县寨坝镇的寨门。流经寨坝，在四面山管委会的林海村进入江津境内，经凤场、傅家、紫云、蔡家、中山、月沱、清平、两岔、沙埂、永丰、夹滩、先锋等地，于仁沱镇的白溪注入綦江河。流域面积1230km2，河长127km，多年平均流量20.1m3/s，年均迳流总量6.88亿m3。笋溪河江津段共流经四面山镇、柏林镇、中山镇、蔡家镇、嘉平镇、李市镇、西湖镇、先锋镇、支坪镇共9个镇28个村社。 笋溪河在先锋镇境内长度30km左右，呈九曲回环状流过。项目所在地地表水系图见附图6。

### 生态环境

（1）生态功能区划与保护要求

根据《重庆市生态功能区划（修编）》，将重庆市生态功能区划分为5个一级区，9个二级区，14个三级区。项目所在地属于“IV 渝中-西丘陵-低山生态区”中的“IV2 渝西南常绿阔叶林生态亚区”中的“IV2-2江津-綦江低山丘陵水文调蓄生态功能区”，该功能区地貌以丘陵和低山为主。区内溪河众多，多年平均地表水资源量28.15亿m3。属中亚热带湿润气候区，气候表现为冬暖、春早、夏热、秋阴，云多日照少，雨量充沛，温、光、水地域差异大。森林覆盖率高于全市平均水平，生物资源丰富。主要矿产资源有煤、铁、铜、硫磺、石英等。

主要生态环境问题为工业、生活、旅游对植被造成的破坏比较严重，次级河流存在一定的水体污染问题，长江干支流的水体保护面临压力。地质灾害频繁，土壤侵蚀敏感性区域分布较广。主导生态功能为水文调蓄和水源涵养，辅助功能为生态恢复与重建、水土保持，生物多样性保护。生态功能保护与建设应围绕加强水土保持和水源涵养进行。重点任务是大力开展陡坡耕地的退耕还林和裸岩石山的植被恢复。实施矿山污染生态重建，加强工矿废弃地和工矿废渣的环境监管与治理。积极开展长江干支流的水体污染综合整治。加强自然资源保护工作。区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区应划为禁止开发区，依法强制保护，严禁开发。

本项目不涉及自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区。

（2）生态红线

根据《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发[2018]25号），江津区生态保护红线面积为543.42km2，占区域总面积的16.87%。

本项目不涉及生态保护红线。本项目与生态红线位置关系详见附图。

（3）一般生态空间

根据江津区“三线一单”，一般生态空间为江津区生态空间扣除生态红线部分区域。一般生态空间面积为228.25km2，一般生态空间占区域总面积比例为7.09%。一般生态空间主要类型为生物多样性维护功能重要性评价区（生态公益林）、水土保持功能重要性评价区、森林公园、四山管制区、饮用水水源地保护区等。

本项目不涉及江津区一般生态空间。

（4）区域生态现状调查

区域属于城镇规划建设区，生态评价范围现状属于城市-农村复合生态系统景观体系，评价范围内无重要景观资源，无视觉景观敏感目标。

本项目所在区域原生植被少，次生植被发育旺盛，除了疏叶林外，其余多为农作物（玉米、红薯）植被覆盖，伴生田间杂草。区域无珍稀和重点保护野生植物分布，动物以圈养的猪、牛、羊等动物居多。通过走访附近村民了解到，城镇发展干扰活动频繁，评价范围未见大型野生动物出没，偶可发现田鼠、草兔、麻雀等小型野生动物。

### 区域水文地质条件

#### 地层概况

根据区域地层资料，项目所在区域地层较为简单，主要分为新生界第四系和中生界侏罗系遂沙溪庙组、遂宁组、蓬莱镇组，各时代地层由新到老详述如下：

（1）第四系（Q）

岩性以砂质黏土、砂卵砾石组成，为河流冲积作用形成，埋藏深度较小，主要分布在长江河床两侧，分布面积小，岩河床成条带状分布。

（2）侏罗系蓬莱镇组（J3p）

岩性主要以细粉砂岩和泥岩互层，由西向东，砂岩层次增多，形成参差山地，地下水赋存条件不佳。主要分布在项目所在地西侧茶山村至庐山村一带，沿北碚向斜两侧分布。

（3）侏罗系遂宁组（J2sn）

岩性主要以泥岩夹粉砂岩，泥岩含砂质重，并含石膏及钙质团块，易风化，见溶孔，多形成低洼丘谷。主要分布在项目所在地西侧新房子东侧龙头村一带，沿石龙峡背斜翼部两侧分布。

（4）侏罗系上沙溪庙组（J2s2）

岩性主要以紫红、棕红色泥岩、砂质泥岩夹透镜体灰紫、灰绿色细——中粒长石石英砂岩。砂岩和泥岩相互穿插尖灭情况多。泥岩多含钙质，中部多含砂质。砂岩以中部较为发育，泥钙质胶结，具交错层。底部为一层青灰、灰褐色，中厚层状，中——细粒结构砂岩，大量分布在浅、中丘陵地，主要分布在石龙峡背斜翼部。

#### 地质构造

本项目所在区域位于位于川东高陡褶皱带的川东南褶皱构造带，主要位于齐耀山断裂带和华蓥山断裂带之间，在华蓥山深大断裂控制下，川东地区形成了以高陡背斜为主的隔挡式褶皱带，走向为北北东向和北东向。华蓥山断裂向南延伸，在合川一带发生了分岔，形成了川南地区独特的帚状褶皱带。项目所在区域位于位于川东高陡褶皱带的川东南褶皱构造带，主要位于齐耀山断裂带和华蓥山断裂带之间，在断裂之间，发育多种向斜、背斜相互交替，根据相关资料，项目所在地西侧邻近发育北碚向斜，先锋镇发育石门峡背斜。

#### 地下水类型及富水性

根据野外现场调查和区内水文地质资料可知，项目所在地及其周边地区浅层地下水按其赋存条件、含水层的水理性质和水力特征主要是碎屑岩类风化网状裂隙水和第四系松散岩类孔隙水。

（1）碎屑岩类风化网状裂隙水

该部分类型水主要分布在侏罗沙溪庙组、遂宁组和蓬莱镇组的粉质砂岩中，含水层岩性为风化裂隙发育的砂岩、钙质砂岩、泥质粉质岩、页岩、泥岩和砂泥岩互层组成，裂隙是该类型含水层地下水储集、径流、排泄的通道。含水层浅层风化带裂隙发育的不均匀性导致其富水性及透水性不均一，受风化裂隙的性状控制，多呈网状分布，局部呈脉状延伸。风化带深度一般在10～30m，径流模数一般小于0.5L/s.km2，往下裂隙不发育，岩体较完整，岩石透水性和含水性很弱，为相对隔水层。因此，含水层厚度一般为10～30m。由于区内山势高耸，谷坡陡峻，地下水具有就地补给，就近排排泄之特点，多形成季节性泉水。

（2）松散岩类孔隙水

该类型主要赋存在长江两侧阶地冲积层的第四系松散岩类孔隙中，厚度约0~20m，呈不连续状零星分布笋溪河阶地堆积较厚，渠江堆积较薄，泉井较少，一般无大面积的供水意义，潜水水量一般小于0.05L/s。

#### 地下水化学类型

根据调查资料，区域内各类型主要接受大气降水及地表水入渗补给，其水化学成份受循环条件和含水层岩性等有关，区内降水较丰富，浅层地下水循环更新积极，因各个地层的岩性不同和风化程度差异，其水化学特征存在一定差异，根据区域水文地质资料表明，蓬莱组（J3p）地层的地下水矿化度小于0.3 g/L，地下水类型主要有HCO3-Ca型水；遂宁组（J2sn）地层的（J2sn）地下水矿化度小于0.4g/L，地下水类型主要由HCO3-Ca型水；上沙溪庙组（J2s2）地层的地下水矿化度小于0.5g/L，地下水类型主要有HCO3-Ca型水和HCO3-Ca﹒Na型水。

另外，通过本次对项目所在地内及其周边的地下水样分析，地下水化学类型主要为低矿化度的HCO3-Ca型水。

#### 地下水补径排关系

根据现场调查和相关资料，项目所在地地下水水位埋深的大约在3~4m左右，评价区内地下水主要来源于大气降水，通过包气带渗入潜水含水层，受项目所在的地形地貌及水文地质条件控制，项目所在地内及其周边区域地下水整体上由西南向东北径流，主要表现为：项目所在地主要受西侧地势较高的茶山村和庐山村一带地下水径流补给，受南侧自西南向东北径流的笋溪河控制，地下水整体呈现向北侧径流，直至排泄长江，其径流速度缓慢，经调查区域风化裂隙含水层的单井出水量的一般在小于100m³/d，在径流过程中，遇地势陡变低处，易出露下降泉，泉流量一般小于0.05L/s，具有就地补给就近排泄的特点。

局部上，根据项目所在地所处的地形地貌及浅层地下水就近补给就近排泄的径流特征，项目南侧新房子至枣子园向南侧笋溪河排泄。

#### 地下水开发利用现状

项目所在地的地下水的开采利用方式与当地居民所居住地的地形地貌条件、水资源分布特征及居住密度等因素有着密切的关系。一般居民生活、饮用水取水方式可以归结为①泉水、井水，在山区至山前一带主要表现为地下水出露以下降泉形式，是居民的主要饮用水来源，流量小，富水性弱，主要接受大气降水；②自来水集中供应。根据现场调查和相关资料，当地居民和企业大部分已经完成了供水工程改造，居民生活用水全部来自自来水，其水源来先锋镇上游的笋溪河。但是区域仍有极少部分居民以水井和泉的形式开采地下水，作为部分生活用水和生产用水，人均开采量较小。另外项目所在地及其周边无工业企业开采地下水，总之项目所在地区域地下水现状开发利用程度低。

## 江津区先锋食品特色产业园概况

江津区先锋食品特色产业园规划范围总用地面积7.17km2，其中城镇建设用地面积4.62km2，规划居住人口4.6万人。规划四至范围：北至高牙片区金桂园小区，南至重庆三环高速，西以绣庄村行政辖区为界，东至杨柳湾。

（1）产业布局

产业园形成“一中心、两轴、三点、四区”的空间布局结构：

一中心：商品交易中心

两带：椒香大道产业带、生态观光休闲带

三点：3个绿化公园

四区：商品交易综合区、食品加工区、城镇综合发展区、花椒种植示范区。

（2）功能定位

重庆消费品工业示范园，重点发展食品制造与农副产品加工，打造食品生态产业链和工业旅游为一体的文创园区和智慧园区。

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》：先锋产业园规划区范围内内现有已建企业41家，工业企业主要分布在江津中小企业创业基地内（32家），产业主要包括食品、家具制造（8家）、汽摩配件加工、塑料制品、服装、玻璃加工、物流仓储等，中小企业基地外企业9家，产业主要包括食品、农副产品加工、建材、纸制品制造、机械加工等，现有非主导产业企业可与周围企业及环境基本可相容发展，但后续应严格控制喷涂项目入驻。

（3）排水规划

规划区排水为雨、污分流制。规划区废水分区排放：产业园迎宾大道北侧用地污废水规划排入规划区外东侧紧邻的绣庄村污水处理站（依托），现状规模为240m3/d，扩建规模为0.65万m3/d 。迎宾大道南侧用地污水现状排入已建先锋镇污水处理厂（3000m3/d），处理达一级A标后排入绣溪河，经约4.5km后汇入笋溪河；迎宾大道南侧用地污水规划排入产业园规划污水处理厂，污水截流管布置于渝东公路和渝泸高速公路东侧，主要收集规划区的污水，污水经截流管道排入产业园污水处理厂，产业园区污水处理厂规模为2.0万m3/d，产业园规划污水处理厂建成运营且管网接通后，现状先锋镇污水处理厂予以关闭。

## 三峡库区江津段湿地县级自然保护区

（1）保护区概况

三峡库区江津段湿地县级自然保护区地理坐标为 E106°16′～106°28′，N28°34′～29°13′之间，保护区总面积1319.38万m2。其中核心区2个，总面积313.34万m2；缓冲区两个，总面积148.04万m2；实验区面积858.00万m2。该保护区具体范围主要是笋溪河流域（长约100km、平均宽50m）以及笋溪河上游四面山、大圆洞林场内溪、河。涉及四面山管委会、大圆洞林场、柏林蔡家、李市、嘉平、支坪、先锋、中山等镇（街）、国有林场。

三峡库区江津段湿地县级自然保护区是以湿地生态环境及珍稀植物及其生存环境为重点保护对象的自然保护区，于2009年经江津区人民政府批准建立（江津府函[2009]135号），为县级自然保护区。根据《自然保护区类型与级别划分原则》，并结合三峡库区江津段湿地县级自然保护区的性质和特点，将三峡库区江津段湿地县级自然保护区确定为：内陆湿地和水域系统类型自然保护区。主要保护对象包括：

① 湿地生态系统和生物多样性。

② 亚热带常绿阔叶林森林生态系统。

③ 国家和市级重点保护的野生动植物及栖息地。

④ 森林、自然及人文景观。

（2）保护区自然资源

保护区有维管束植物 146 科 448 属 679 种，其中蕨类植物 19 科 24 属 30 种、裸子植物 8 科 12 属 14 种、被子植物 119 科 412 属 635 种。保护区植被属亚热带常绿阔叶林区，原生植被为亚热带湿润常绿阔叶林和落叶阔叶林。主要树种为楠属、樟属、栲属、栎属等，在河谷底部及交通不便的地方有小块状或零星分布。保护区河流两侧植被主要以竹类为主。

保护区有野生脊椎动物 5 纲 20 目 35 科 70 种；其中鱼纲 4 目 5 科 13 种，两栖纲 1 目 4 科 13 种，爬行纲 2 目 7 科 13 种，鸟纲 8 目 12 科 21 种，哺乳纲5 目 7 科 10 种。有野兔（Lepus capensis）、画眉（Garrulax cakorus）、斑鸠（Streptopelia orienfalis）和乌游蛇（Zaocys dhumnades）（土名乌梢蛇）等动物在此生活。保护区鸟类资源比较丰富，区系组成复杂，由于该自然保护区拥有河流、沼泽草甸、灌丛、小片林地及农田等多种自然生境，因而决定了鸟类组成的多样性。鸟类中湿地鸟类占相当大比例，反映了自然环境与鸟类分布的一致性。

保护区内有三条河流，即长江、笋溪河和妒子溪，江河两侧小河溪流纵横交错，湖泊、泡沼星罗棋布。同时，四面山涵养的水源既是江津区的饮用水源，又是重庆市区的备用水源。该水源流经长江一级支流—笋溪河，最终注入长江。保护好四面山—笋溪河湿地资源，对保证江津乃至重庆的饮用水安全和三峡库区湿地资源有着重要的意义。按国家林业局颁发的《全国湿地资源调查与监测技术规程》的湿地分类系统，三峡库区江津段湿地县级自然保护区为河流湿地。主要为笋溪河及其沿岸湖泡沼泽湿地，面积 858.00万m2。

（3）重点保护区域

范围包括所有核心区、缓冲区，以保护湿地生态系统以及亚热带森林生态系统和其他国家重点保护野生动植物为目的，始终保持自然状态。

核心区实行绝对保护。除必要的定位观测，入山检查外，不得设置任何影响生态环境的设施和从事干扰生态环境的活动。核心区的主要作用是保护区内的自然资源和自然环境，保持其生态系统和物种不受人为干扰，在自然状态下演替和繁衍，保证核心区的完整和安全。

缓冲区的作用是缓解外界压力、防止人为活动对核心区的影响，对核心区生态环境的保护具有必不可少的作用。该区内可进行有组织的科研、教学、考查等活动。

## 笋溪河鱼类产卵场

笋溪河鱼类繁殖类型有四类：产漂流性卵的小型鱼类（如蛇鮈、唇鱼骨、颌须鮈、棒花鱼、华吸鳅等）、产弱粘性卵的浅水草滩繁殖类群（鲤、鲫、 、马口鱼、泥鳅、华鳊等）、激流浅滩产卵种类（鲇、黄颡鱼、大鳍鳠、鮡、鱼央等）产浮性卵鱼类（鳜属、鰕虎鱼、黄鱼幼、黄鳝等）以及产卵于软体动物外套腔的种类（鰟鮍类）。其中除了激流浅滩产卵种类需要寻找集中的产卵环境以外，其他类群繁殖季节以及繁殖场所较为散乱。

依据《江津区一江四河“三场一通道”敏感水域调查报告》（2015年），笋溪河内较为集中的鱼类产卵场13个，主要是粘性卵产场，繁殖种类主要是产弱粘性卵的鲤、鲫鱼类以及鲇形目鱼类。规划区绣溪河汇入笋溪河后，下游存在四个产卵场，具体详见表1.7-2。

表1.7-2  笋溪河绣溪河汇入后鱼类产卵场

| 序号 | 名称 | 坐标 | 面积（亩） | 环境条件 | 产卵种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下坝 | N 29°12′24.45″， E106°20′58.23″ | 5.25 | 位于夹滩镇下游，河床底质为沙坝，浅水草滩 | 鲤鲫鱼类 |
| 2 | 白线子 | N 29°10′55.82″， E106°20′23.11″ | 11.99 | 激流浅滩，河床底质为砾石 | 小型产漂流性卵鱼类以及产强粘性卵鱼类；沙鳅、吻鮈、鲇、黄颡鱼 |
| 3 | 陈家河 | N 29°10′12.11″， E106°20′00.85″ | 10.12 | 激流浅滩与沙坝交错，混合型产卵场 | 鲤、鲫、小型产漂流性卵鱼类，鲇、黄颡鱼、中华倒刺鲃、岩原鲤等 |
| 4 | 毛家嘴 | N 29°10′03.34″， E106°16′58.00″ | 29.99 | 滚水坝下游，河床地质为卵石，强粘性卵产场 | 鲇、黄颡鱼、中华倒刺鲃、岩原鲤等 |

## 环境质量现状

### 地表水环境现状

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝环发[2012]4号），本项目直接受纳水体绣溪河流经4.5km后汇入笋溪河，笋溪河评价段为II类水体。因此评价以《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类水域标准作为地表水评价标准。

（1）受纳水体水环境质量变化趋势

1）调查断面

本次评价引用笋溪河江津区先锋镇笋溪河先锋水厂水源地2017-2020年的乡镇饮用水源监测数据对笋溪河现状水质情况进行分析，笋溪河江津区先锋镇笋溪河先锋水厂水源地位于绣溪河（本项目直接受纳水体）入笋溪河汇入口上游约50m处。例行监测统计结果见表3.3-1。

2）调查因子

地表水环境： pH、BOD5、总磷、COD、挥发酚、LAS、粪大肠菌群（个/L）、汞、镉、六价铬、砷、铅、铜、锌、硒、氨氮、氰化物、硫化物、氟化物、石油类、高锰酸盐指数、溶解氧。

表3.3-1   笋溪河先锋水厂水源地2017-2020年监测数据

| 监测 | 监测值(mg/L) |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| PH值 | 8 | 7.63 | 7.82 | 7.41 | 6～9 |
| BOD5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | ≤3 |
| 总磷 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | ≤0.1 |
| COD | 13 | 10 | 10 | / | ≤15 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0007 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| LAS | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 3400 | 3400 | 3900 | 4600 | ≤2000 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0004 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.05 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 |
| 氨氮 | 0.19 | 0.12 | 0.03 | 0.1 | ≤0.5 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 |
| 氟化物 | 0.174 | 0.055 | 0.108 | 0.109 | ≤1.0 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01L | 0.01 | 0.01 | ≤0.05 |
| 高锰酸盐指数 | 2.1 | 4.3 | 1.8 | 3.3 | ≤4 |
| 溶解氧 | 8.3 | 6.68 | 9.05 | 6.66 | ≥6 |

由历年监测数据可知，笋溪河段各项监测因子历年平均浓度除粪大肠菌群外，其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水域标准。由2017-2020年地表水浓度变化可知，COD、BOD5、氨氮、总磷总体比较平稳，波动较小。

（2）地表水环境质量现状

为了反映区域地表水环境质量，特委托重庆港庆测控技术有限公司对绣溪河地表水进行监测，同时引用《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》中绣溪河汇入笋溪河上游1km和汇入笋溪河下游2km的监测数据。具体情况如下：

- 补充监测断面：设2个监测断面，1#监测断面位于本项目排入绣溪河上游500m处，2#监测断面位于排入绣溪河下游1000m处。具体监测点平面布置见附图。

- 引用监测断面：引用2个监测断面，3#监测断面位于绣溪河汇入笋溪河上游1km处，4#监测断面位于绣溪河汇入笋溪河下游2km。

3）监测项目：绣溪河的1#和2#监测断面监测因子为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、镍；

笋溪河的3#和4#监测断面监测因子为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、 BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂、汞、镉、六价铬、砷、铅、铜、锌、氰化物、硫化物、氟化物、石油类；

3）监测时间：补充监测断面时间为2021年6月21~23日，引用监测断面时间为2020年7月20日~2020年7月21日，监测时间均为绣溪河、笋溪河枯水期。

4）监测频率及周期：连续3天，每天1次。

5）监测及分析方法：按国家标准水质监测分析方法进行。

6）评价方法：

采用标准指数法对地表水质进行现状评价，计算公式如下：

一般因子：Sij=Cij/Cs，i

式中：Sij——标准指数；

Cij——评价因子i在j点的实测浓度值（mg/L）；

Cs，i——评价因子i的评价标准限值（mg/L）。

特殊水质因子：pH标准指数

pHj≤7.0    SpHj=（7.0－pHj）/（7.0－pHsd）

pHj＞7.0    SpHj=（pHj－7.0）/（pHsu－7.0）

式中：SpHj——pH值的标准指数；

pHj——pH实测值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值；

溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

SDO,j= DOj≥DOs

SDO,j=10−9DOjDOS DOj<DOs

DOf=468/(31.6+T)

式中：

DOf ——在t℃下的饱和溶解氧，实测水温为24℃；

DOs ——溶解氧的调水水质标准值；

DOj ——溶解氧在j监测点处的实测浓度；

SDO,j ——DO的单项污染指数。

7）评价标准

笋溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，绣溪河未划定水域功能。

8）地表水环境质量现状评价

绣溪河监测断面水环境质量监测结果见表3.3-2，笋溪河3#和4#监测断面地表水环境质量监测结果见表3.3-3。

表3.3-2   绣溪河监测断面水环境质量评价表

| 断面 | 绣溪河 |  | Ⅱ类标准值 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排入绣溪河上游500m处 | 排入绣溪河下游1000m处 |  |  |
| 项目 | 浓度范围 | 浓度范围 |  |  |
| 水温 | 19.5~20.1 | 19.5~20.4 | / | / |
| pH | 7.8~8.0 | 7.8~8.1 | 6~9 | 6~9 |
| 溶解氧 | 8.19~8.43 | 7.92~8.22 | 6 | 5 |
| 高锰酸盐指数 | 2.0~2.1 | 1.6~1.8 | 4 | 6 |
| COD | 16~17 | 13~16 | 15 | 20 |
| BOD5 | 3.8~4.3 | 3.3~3.9 | 3 | 4 |
| 氨氮 | 0.537~0.558 | 0.451~0.456 | 0.5 | 1 |
| 总磷 | 0.08~0.11 | 0.15~0.16 | 0.1 | 0.2 |
| 铜 | 0.06~0.08 | 0.02~0.03 | 1 | 1 |
| 锌 | 0.01L | 0.01L | 1 | 1 |
| 氟化物 | 0.29~0.32 | 0.41~0.44 | 1 | 1 |
| 硒 | 4×10-4L | 4×10-4L | 0.01 | 0.01 |
| 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.05 | 0.05 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.00005 | 0.0001 |
| 镉 | 1×10-4 | 1×10-4 | 0.005 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 |
| 铅 | 1×10-3L | 1×10-3L | 0.01 | 0.05 |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.05 | 0.2 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 0.005 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0.05 |
| LAS | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.04~0.049 | 0.119~0.126 | 0.1 | 0.2 |
| 粪大肠菌群 | 7.9×103~8.4×103 | 6.3×103~7.6×103 | 2000 | 10000 |
| 镍 | 5×10-3L | 5×10-3L | 0.02 | 0.02 |
| L表示未检出，前面数值表示检出限，本次评价以1/2检出限值参与计算和统计 |  |  |  |  |

表3.3-3   笋溪河监测断面水环境质量评价表

| 断面 | 笋溪河 |  |  |  |  |  | Ⅱ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1绣溪河汇入上游1km |  |  | W2 绣溪河汇入下游2km |  |  |  |
| 项目 | 浓度范围 | 超标率 | 最大Pi值 | 浓度范围 | 超标率 | 最大Pi值 |  |
| 水温 | 26~28.4 | 0 | / | 26.7~28.1 | 0 | / |  |
| pH | 7.38~7.5 | 0 | 0.25 | 7.33~7.44 | 0 | 0.22 | 6~9 |
| 溶解氧 | 7.18~7.58 | 0 | 0.221 | 7.08~7.57 | 0 | 0.267 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 3.01~3.04 | 0 | 0.760 | 3.89~3.98 | 0 | 0.995 | 4 |
| COD | 8~9 | 0 | 0.600 | 9~10 | 0 | 0.667 | 15 |
| BOD5 | 1.9~2.1 | 0 | 0.700 | 1.5~1.7 | 0 | 0.567 | 3 |
| 氨氮 | 0.277~0.303 | 0 | 0.606 | 0.279~0.302 | 0 | 0.604 | 0.5 |
| 总磷 | 0.06~0.07 | 0 | 0.700 | 0.06~0.07 | 0 | 0.700 | 0.1 |
| 铜 | 0.006L | 0 | / | 0.006L | 0 | / | 1 |
| 锌 | 0.004L | 0 | / | 0.004L | 0 | / | 1 |
| 氟化物 | 0.26~0.29 | 0 | 0.290 | 0.28~0.3 | 0 | 0.300 | 1 |
| 砷 | 0.0004~0.0005 | 0 | 0.010 | 0.0004~0.0005 | 0 | 0.010 | 0.05 |
| 汞 | 0.00004L | 0 | / | 0.00004L | 0 | / | 0.00005 |
| 镉 | 0.005L | 0 | / | 0.005L | 0 | / | 0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | 0 | / | 0.004L | 0 | / | 0.05 |
| 铅 | 0.001L | 0 | / | 0.001L | 0 | / | 0.01 |
| 氰化物 | 0.001L | 0 | / | 0.001L | 0 | / | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0 | / | 0.0003L | 0 | / | 0.002 |
| 石油类 | 0.01L | 0 | / | 0.01L | 0 | / | 0.05 |
| LAS | 0.050L | 0 | / | 0.050L | 0 | / | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005~0.008 | 0 | 0.080 | 0.007~0.01 | 0 | 0.100 | 0.1 |

由地表水现状监测及评价结果见表3.3-2和3.3-3，监测结果表明，笋溪河地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；绣溪河未划定水域功能，地表水水质目前可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

（3）绣溪河底泥环境质量现状

本评价委托重庆港庆测控技术有限公司对笋溪河底泥进行监测，共布设1个底泥监测点，监测点位位于本项目排入绣溪河处。

监测频率：2021年6月21日，采样1次。

监测项目：pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌。

底泥现状采用《地表水环境影响评价导则》中D.2底泥污染指数法进行评价，公式如下：

Pi，j=Ci，j/Ci，j

式中：Pi，j：第i种污染物的污染指数；

Ci，j：第i种污染物的实测浓度(mg/kg)；

Ci，j：第i种污染物的评价标准(mg/kg)。

评价标准：参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）。

底泥监测结果详见表3.3-4。

表3.3-4  绣溪河底泥环境质量现状监测结果  单位：mg/kg

| 指标 | pH | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 铬 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值 | 7.39 | 5.54 | 0.12 | 20 | 33 | 0.086 | 30 | 136 | 76 |
| 参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控 标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 | / | 20 | 0.8 | 100 | 240 | 1.0 | 190 | 350 | 300 |
| 标准指数 | / | 0.277 | 0.15 | 0.2 | 0.138 | 0.086 | 0.158 | 0.389 | 0.253 |

根据监测结果，绣溪河底泥镉、汞、砷、铅、铬满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）水田用地筛选值要求，铜满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）其他用地筛选值要求，镍和锌参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）风险筛选值要求。

### 地下水环境现状

为反映项目所在地地下水环境质量，本次评价委托重庆港庆测控技术有限公司于2021年6月22日对本项目所在区域的地下水环境质量现状进行实测，监测点位于本项目场址左右侧、场址内及场址下游，同时引用《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》中“D1规划区西南侧枣子园，”点现状监测数据，本项目在厂址周边布设的4个监测点位和引用的D1点位均位于同一个水文地质单元。具体情况如下：

（1）监测布点：补充监测点位于本项目场址上游、右侧、场址内及场址下游，引用点位位于西侧枣子园，具体监测点位见附图。

（4）地下水水位监测

根据建设项目所在地的水文地质条件、地形地貌、地下水保护目标以及地下水流场特征，在项目厂址区周边进行了地下水环境质量现状监测点，水位监测点共10个，其中水质监测点共5个（共布设5个点位，厂区北侧W1（上游）、规划区西南侧枣子园D1（左侧）1#、规划区东侧先锋村D2（右侧）、厂区内3#、厂区西南侧W4（下游）），监测点统计情况见表3.3-5。

表3.3-5   地下水水位监测点统计情况表   单位：mg/L

| 一、地下水水位水质调查点 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 经度 | 纬度 | 高程/m | 井深/m | 水位/m | 相对位置关系 |
| 1# | 厂区北侧W1（厂址上游） | 106.3024 | 29.1997 | 330.06 | 10 | 326.56 | 本项目北侧厂界外（同一水文地质单元上游） |
| 2# | 规划区西南侧枣子园D1 | 106.2825 | 29.1967 | 343.17 | 8 | 340.67 | 本项目西侧约590m（同一水文地质单元左侧） |
| 3# | 规划区东侧先锋村D2 | 106.1704 | 29.1159 | 275.26 | 3 | 2.0 | 厂界外东侧本项目东侧约1.4km（同一水文地质单元右侧） |
| 4# | 厂址内W3 | 106.1704 | 29.1201 | 273.41 | 8.3 | 1.7 | 厂区范围内中心区域（厂址内） |
| 5# | 厂区西南侧W4（下游） | 106.1659 | 29.1155 | 262.56 | / | 2.5 | 本项目西南侧约120m居民点附近（同一水文地质单元下游） |
| 6# | 厂区西南侧W2（下游） | 106.1704 | 29.1159 | 275.26 | 3 | 2.0 | 厂区厂界外东南侧（同一水文地质单元下游） |
| 二、地下水水位调查点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5# | 厂区西南侧 | 106.1701 | 29.1159 | 266.23 | 14.20 | 4 | 本项目西南侧下游 |
| 6# | 厂区西北侧 | 106.1701 | 29.1202 | 262.81 | 8.1 | 0.5 | 本项目西北侧下游 |
| 7# | 厂区内东侧 | 106.1706 | 29.1201 | 273.88 | 1.0 | 3.2 | 本项目厂区范围内右侧 |
| 8# | 厂区内北侧 | 106.1702 | 29.1200 | 268.43 | 8.12 | 1.1 | 本项目厂区范围内左 |
| 9# | 厂区外西北侧 | 106.1702 | 29.1203 | 266.49 | 8.1 | 2.2 | 本项目上游 |

（2）监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、铜、锌、铁、锰、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-。

（3）监测时间：实测时间为2021年6月22日，饮用时间为2020年7月22日。

监测评价结果见3.3-6。

表3.3-6    地下水现状监测及评价结果    单位：mg/L

| 检测项目 |  | 监测时间及结果 |  |  |  | III类标准 | 标准指数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021.6.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.21 | 7.26 | 7.32 | 7.34 | 6.5~8.5 | 0.355~0.42 | 0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.309 | 0.128 | 0.312 | 0.110 | 0.5 | 0.22~0.624 | 0 |
| 硝酸盐 | mg/L | 6.44 | 7.58 | 7.93 | 8.95 | 20 | 0.322~8.447 | 0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1 | 0.0015 | 0 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 0.075 | 0 |
| 砷 | mg/L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.01 | 0.015 | 0 |
| 汞 | mg/L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 | 0.02 | 0 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.04 | 0 |
| 总硬度 | mg/L | 372 | 288 | 246 | 310 | 450 | 0.547~0.413 | 0 |
| 铅 | mg/L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.36 | 0.42 | 0.30 | 0.47 | 1 | 0.3~0.47 | 0 |
| 镉 | mg/L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4 | 1×10-4 | 0.005 | 0.01~0.02 | 0 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 0.05 | 0 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0.05 | 0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 428 | 317 | 275 | 340 | 1000 | 0.275~0.428 | 0 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.60 | 1.44 | 1.83 | 2.05 | 3 | 0.48~0.683 | 0 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0.07 | 0 |
| 细菌总数 | 个/mL | 62 | 64 | 61 | 68 | 100 | 0.61~0.68 | 0 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 | 0.02 | 0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 15.7 | 18.9 | 18.3 | 20.7 | 250 | 0.063~0.083 | 0 |
| 氯化物 | mg/L | 12.7 | 15.4 | 16.0 | 18.3 | 250 | 0.051~0.073 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.3 | 0.083 | 0 |
| 硫化物 | mg/L | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.016 | 0.02 | 0.4~0.8 | 0 |
| 备注 | L表示未检出，前面数值表示检出限，本次评价以1/2检出限值参与计算和统计 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.3-7    地下水环境质量现状监测结果

| 监测因子 | III标准值 | D1（引用） |  |  | D2（引用） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准指数 | 超标率 | 监测值 | 标准指数 | 超标率 |
| pH | 6.5-8.5 | 7.33 | 0.22 | 0 | 监测值 | 标准指数 | 0 |
| 氨氮 | 0.5 | 0.15 | 0.30 | 0 | 7.28 | 0.19 | 0 |
| 硝酸盐 | 20 | 5.25 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0.34 | 0 |
| 亚硝酸盐 | 1 | 0.009 | 0.01 | 0 | 5.8 | 0.29 | 0 |
| 挥发性酚类 | 0.002 | 0.002L | 0.5 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 |
| 氰化物 | 0.05 | 0.002L | 0.02 | 0 | 0.002L | / | 0 |
| 砷 | 0.01 | 0.00025L | 0.0125 | 0 | 0.002L | / | 0 |
| 汞 | 0.001 | 0.000051 | 0.05 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 |
| 六价铬 | 0.05 | 0.004L | 0.04 | 0 | 0.000075 | 0.08 | 0 |
| 总硬度 | 450 | 307 | 0.68 | 0 | 0.004L | / | 0 |
| 铅 | 0.01 | 2.5×10-3L | 0.125 | 0 | 441 | 0.98 | 0 |
| 氟化物 | 1 | 0.4 | 0.40 | 0 | 2.5×10-3L | / | 0 |
| 镉 | 0.005 | 0.004L | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.30 | 0 |
| 铁 | 0.3 | 0.0098 | 0.03 | 0 | 0.004L | / | 0 |
| 锰 | 0.1 | 0.0011 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 404 | 0.40 | 0 | 0.0005L | / | 0 |
| 耗氧量（CODmn） | 3 | 2.42 | 0.81 | 0 | 503 | 0.50 | 0 |
| 硫酸盐 | 250 | 45.7 | 0.18 | 0 | 2.56 | 0.85 | 0 |
| 总大肠菌群 | 3 | 未检出 | / | 0 | 97 | 0.39 | 0 |
| 菌落总数 | 100 | 65 | 0.65 | 0 | 未检出 | / | 0 |
| 化学需氧量 | 20 | 6 | 0.30 | 0 | 89 | 0.89 | 0 |
| 石油类 | 0.05 | 0.01L | 0.1 | 0 | 10 | 0.50 | 0 |
| 氯化物 | 250 | 9.67 | 0.04 | 0 | 0.01L | / | 0 |
| 备注 | L表示未检出，前面数值表示检出限，本次评价以1/2检出限值参与计算和统计 |  |  |  |  |  |  |

表3.3-8   地下水八大离子现状监测及评价结果   单位：mg/L

| 监测因子 项目 |  | K+ | Mg2+ | Ca2+ | CO32- | SO42- | HCO3- | Na+ | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | 监测值 | 1.64 | 13.8 | 75.2 | 0 | 18.3 | 251 | 38.2 | 16.0 |

由上表可知，本项目所在地各个监测点位地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。根据地下水化学类型命名规则，区域地下水水质类型为重碳酸盐-钙水-A型水。

### 大气环境质量现状

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）的相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准。

（1）基本污染物环境质量现状达标情况

项目所在区域基本环境污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、CO）现状数据引用《2020年重庆市环境状况公报》江津区环境空气质量监测数据进行评价，评价结果见表3.3-9。

表3.3-9  江津区基本环境污染物达标情况一览表  单位：μg/m3

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 33 | 40 | 82.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 63 | 70 | 90 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 38 | 35 | 108.57 | 超标 |
| O3 | 日最大8小时平均浓度的第90百分位数 | 155 | 160 | 96.9 | 达标 |
| CO（mg/m3） | 日均浓度的第95百分位数 | 1.0 | 4 | 25 | 达标 |

由表3.3-9可知，区域PM2.5不满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准要求，其余因子能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。

根据《江津区2018年度大气污染防治实施方案》、《江津区空气质量限期 达标规划（2018-2025年）》、《江津区蓝天行动实施方案（2018-2020年）》， 将采取推进“小散乱污”企业污染整治、工业企业污染整治、交通污染整治、 扬尘污染整治、餐饮油烟污染整治、露天焚烧污染整治等防控措施，有效削减 大气污染物排放量，保障环境空气质量达标天数增加，确保2020细颗粒物年平 均浓度达到44ug/m3，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）年均浓度实 现达标，二氧化硫（SO2）年均浓度、日最大8小时臭氧（O3）平均浓度年平 均值、24小时CO平均浓度年平均值实现稳定达标，重污染天数控制在较少水 平，空气质量优良天数达到292天以上。到2025年细颗粒物（PM2.5）年均浓度实现达标。

（2）其他污染物环境质量现状

本次评价委托重庆港庆测控技术有限公司于2021年6月21日~6月27日对本项目污水处理厂所在区域的环境空气现状进行现场实测。

监测时间：2021年6月21日~6月27日

监测点位置：共设1个监测点，位于厂区西南侧（主导风向下风向），监测点经纬度为：106.165959374E，29.115485817N。

监测因子：氨气、硫化氢

监测频率：监测频次为4次/天，连续监测7d。

表3.3-10   其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 厂区西南侧（主导风向下风向） | -98 | -150 | 氨气、硫化氢 | 监测频次为4次/天，连续监测7d | 西南 | 132 |

评价方法及模式：

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：

Pij=Cij/Csj×100%

式中：Pij——第i个现状监测点第j个污染因子的最大浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标；

Cij——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）；

Csj——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）

大气环境监测结果见表3.3-11。

表3.3-11    其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区西南侧（主导风向下风向） | -98 | -150 | 氨气 | 频次为4次/天，连续监测7d | 200 | 50~130 | 65% | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 10 | 1L~1 | 10% | 0 | 达标 |

从评价结果来看，NH3、H2S小时平均值均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气浓度参考限值，则监测结果表明环境现状监测数据满足相应质量标准。

### 声环境质量现状

重庆港庆测控技术有限公司于2021年6月21~6月22日对项目所在区域的声环境现状进行了监测。

监测布点：本项目共设3个声环境质量监测点，1#位于厂区东侧场界外1m，2#位于厂区西侧场界外1m，3#点位于厂区西南侧居民处，监测点位置详见附图。

监测因子：等效A声级

监测频率：连续监测2天，每天昼间和夜间各监测1次

执行标准：本项目西侧紧邻省道S106，因此西侧省道S106临厂一侧30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目其余区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

评价方法：采用与《声环境质量标准》（GB3096-2008）直接比较的方法

监测及评价结果：

表3.3-12    噪声监测结果一览表     单位：dB（A）

| 监测点 | 测量范围值 |  | 标准 |  | 超标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夜间 | 昼间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 51~52 | 46~47 | 60 | 50 | 0 | 0 |
| 2# | 63~64 | 52 | 70 | 55 | 0 | 0 |
| 3# | 48~49 | 44~45 | 60 | 50 | 0 | 0 |

由表3.3-12得知，项目1#、3#监测点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，2#监测点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准，区域声环境质量现状较好。

### 土壤环境质量现状

为了解本项目所在地土地环境质量现状，本次评价委托重庆港庆测控技术有限公司对本项目土壤环境质量现状进行监测。

（1）监测点位及监测因子

本项目具体监测点位、监测因子等情况见图3.3-13。

表3.3-13    土壤环境监测点位情况

| 序号 | 项目名称 | 监测点位 |  | 监测频率 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目 | 占地范围内 | 1#柱状样 | 柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样； | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
| 2 |  |  | 2#柱状样 |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍 |  |
| 3 |  |  | 3#柱状样 |  | pH及GB36600-2018表1中的45项基本项目【重金属和无机物（包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍）；挥发性有机物（包括四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯） 半挥发性有机物（包括硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并[1,2,3-cd]庇、萘）】、石油烃 |  |
| 4 |  |  | 4#表层样 | 表层样在0~0.2m取样 | pH及GB36600-2018表1中的45项基本项目【重金属和无机物（包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍）；挥发性有机物（包括四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯） 半挥发性有机物（包括硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并[1,2,3-cd]庇、萘）】、石油烃 |  |
| 5 |  | 占地范围外 | 5#表层样 | 表层样在0~0.2m取样 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 |
| 6 |  |  | 6#表层样 | 表层样在0~0.2m取样 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |

（2）理化特性

根据表层样现场记录土壤理化特性见下表，pH为实验室测定结果。

表3.3-14    土壤理化特性调查表

| 点号 |  | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 |
|  | 结构 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 中壤土 | 中壤土 | 轻壤土 | 中壤土 | 轻壤土 | 中壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其它 | 潮、少量根系 | 潮、无根系 | 潮、无根系 | 潮、少量根系 | 潮、无根系 | 潮、无根系 | 潮、中量根系 | 潮、少量根系 | 潮、无根系 | 潮、少量根系 | 潮、少量根系 | 潮、少量根系 |
| 实验室测定 | pH值 | 7.67 | 7.51 | 7.56 | 7.93 | 7.79 | 7.63 | 7.74 | 7.55 | 7.47 | 7.93 | 7.82 | 7.66 |
|  | 石油烃（C10-C40） | / | / | / | / | / | / | 26 | 21 | 20 | 20 | 13.4 | 15.9 |
|  | 阳离子交换量 | 12.6 | / | / | 18.1 | / | / | 14.5 | / | / | 16.8 | 258 | 244 |
|  | 氧化还原电位 | 247 | / | / | 233 | / | / | 266 | / | / | 271 | 1.10 | 1.20 |
|  | 饱和导水率 | 1.02 | / | / | 0.95 | / | / | 1.04 | / | / | 1.06 | 1.21 | 0.99 |
|  | 土壤容重 | 1.12 | / | / | 1.25 | / | / | 1.11 | / | / | 1.16 | 19.1 | 13.5 |
|  | 孔隙度 | 15.3 | / | / | 17.7 | / | / | 15.9 | / | / | 18.5 | 13.4 | 15.9 |

（3）评价方法

一般采用环境质量指数法。土壤中某污染物的单一指数计算式为：

Ii=Ci/Si

式中：Ii-土壤中 i 污染物的污染指数；

Ci-土壤中 i 污染物的实测含量，mg/kg；

Si-土壤中 i 污染物的环境质量标准(背景值)，mg/kg。

（3）监测结果及评价

监测及评价结果见表3.3-15~3.3-17。

表3.3-15  土壤（占地范围内S1、S2）监测结果一览表

| 类别 | 监测项目 | 单位 | 采样时间（样品编号）及结果 |  |  |  |  |  | Ii | 标准值（第二类用地筛选值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021.06.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2106057 S1-1-1 | 2106057 S1-1-2 | 2106057 S1-1-3 | 2106057 S2-1-1 | 2106057 S2-1-2 | 2106057 S2-1-3 |  |  |
| / | pH | 无量纲 | 7.67 | 7.51 | 7.56 | 7.93 | 7.79 | 7.63 | 无酸化、无碱化 | / |
| 重金属和无机物 | 砷 | mg/kg | 5.68 | 4.73 | 5.73 | 4.82 | 4.74 | 4.90 | 0.0788~0.0955 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.0009~0.0015 | 65 |
|  | 铜 | mg/kg | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 0.00089~0.00094 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 29 | 28 | 23 | 25 | 24 | 25 | 0.0288~0.0363 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.120 | 0.113 | 0.096 | 0.109 | 0.102 | 0.110 | 0.0025~0.0030 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 0.0333~0.0344 | 900 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.0439 | 5.7 |
| 备注 | L表示未检出，前面数值表示检出限，本次评价以1/2检出限值参与计算和统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.3-16   土壤（占地范围内S3、S4）监测结果一览表

| 类别 | 监测项目 | 单位 | 样品编号（采样时间）及结果 |  |  |  | Ii | 标准值（第二类用地筛选值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021.06.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2106057 S3-1-1 | 2106057 S3-1-2 | 2106057 S3-1-3 | 2106057 S4-1-1 |  |  |
| / | pH | 无量纲 | 7.74 | 7.55 | 7.47 | 7.93 | 无酸化、无碱化 | / |
| 重金属和无机物 | 砷 | mg/kg | 4.46 | 4.46 | 4.39 | 4.48 | 0.073~0.075 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.001~0.0012 | 65 |
|  | 铜 | mg/kg | 16 | 17 | 16 | 16 | 0.0008~0.0009 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 22 | 28 | 28 | 29 | 0.028~0.036 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.082 | 0.072 | 0.112 | 0.089 | 0.002~0.003 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 34 | 33 | 30 | 31 | 0.033~0.038 | 900 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.044 | 5.7 |
| 挥发性有机物 挥发性有机物 | 四氯化碳 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 0.0002 | 2800 |
|  | 氯仿 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 0.0006 | 900 |
|  | 氯甲烷 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.00001 | 37000 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.0001 | 9000 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 0.0001 | 5000 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.00001 | 66000 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 0.000001 | 596000 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 0.00001 | 54000 |
|  | 二氯甲烷 | µg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 0.000001 | 616000 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 0.0001 | 5000 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.00006 | 10000 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.0001 | 6800 |
|  | 四氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 0.00001 | 53000 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 0.000001 | 840000 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.0002 | 2800 |
|  | 三氯乙烯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.0002 | 2800 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.0012 | 500 |
|  | 氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.0012 | 430 |
|  | 苯 | µg/kg | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 0.0002 | 4000 |
|  | 氯苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.000002 | 270000 |
|  | 1,2-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 0.000001 | 560000 |
|  | 1,4-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 0.00004 | 20000 |
|  | 乙苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.00002 | 28000 |
|  | 苯乙烯 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 0.0000004 | 1290000 |
|  | 甲苯 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 0.0000005 | 1200000 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.000001 | 570000 |
|  | 邻二甲苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.000001 | 640000 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.0012 | 76 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.0006 | 260 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.00001 | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.003 | 15 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.033 | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.007 | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.0003 | 151 |
|  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.00004 | 1293 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.033 | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.003 | 15 |
|  | 萘 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.0006 | 70 |
| 备注 | L表示未检出，前面数值表示检出限，本次评价以1/2检出限值参与计算和统计 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.3-17  土壤（占地范围外S5、S6）监测结果一览表

| 类别 | 监测项目 | 单位 | 采样时间（样品编号）及结果 |  | Ii | 农用地标准值（风险筛选值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021.06.21 |  |  |  |
|  |  |  | 2106057 S5-1-1 | 2106057 S6-1-1 |  |  |
| / | pH | 无量纲 | 7.82 | 7.66 | 无酸化、无碱化 | / |
| 重金属和无机物 | 砷 | mg/kg | 4.38 | 4.15 | 0.166~0.1752 | 25 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.09 | 0.07 | 0.1167~0.15 | 0.6 |
|  | 铜 | mg/kg | 17 | 16 | 0.16~0.17 | 100 |
|  | 铅 | mg/kg | 29 | 28 | 0.1647~0.1706 | 170 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.086 | 0.080 | 0.0235.~0.0253 | 3.4 |
|  | 镍 | mg/kg | 30 | 28 | 0.1474~0.1579 | 190 |
|  | 锌 | mg/kg | 65 | 62 | 0.2067~0.2167 | 300 |
|  | 铬 | mg/kg | 148 | 130 | 0.52~0.592 | 250 |

由表3.3-15~3.3-17监测结果可知，本项目占地范围内S1、S2、S3、S4点位土壤环境各监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目占地范围外S5、S6、点位土壤环境各监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）风险筛选值。

### 小结

监测结果表明，项目所在地环境空气中PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域城市环境空气质量不达标，全面贯彻落实《江津区环境空气质量限期达标规划》中减缓方案，大气环境质量持续改善。项目所在地监测的特征污染因子H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限制；

项目区域声学环境质量现状较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准；

项目所在区域笋溪河地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；直接受纳水体绣溪河未划定水域功能，地表水水质目前可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；

绣溪河底泥镉、汞、砷、铅、铬满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）水田用地筛选值要求，铜满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）其他用地筛选值要求，镍和锌参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）风险筛选值要求。

项目所在地地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求；

本项目占地范围内各点位土壤环境监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目占地范围外各点位土壤环境监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）风险筛选值。

## 区域污染源调查

本项目为污水处理厂建设项目，本次区域污染源调查以跟本项目同类的污水处理厂及向绣溪河排放污染物的污染源为主，数据主要来源于现场调查。

### 废气污染源

根据分析，本项目为大气二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求对项目大气评价范围内进行了调查，本项目无新增污染源和拟被替代的污染源，因此污染源调查情况详见第3章本项目废气工程分析。

### 废水污染源

根据调查，与本项目相同受纳水体的水污染源调查详见表3.4-1。

表3.4-1   区域水污染源情况

| 序号 | 排污口名称 | 排污口位置 | 与本项目尾水排放口位置关系 | 排放去向及排放形式 | 处理工艺 | 污水厂规模及出水标准 | 主要污染物及排污浓度 | 受纳水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状江津区先锋镇污水处理厂 | 经度106.170834203； 纬度229.122433779 | 被替代关系（本项目建成运营后现状排污口拆除），该排污口位于本项目排污口上游850m处 | 绣溪河，连续排放，流量稳定 | 采用“缺氧+好氧+MBR膜处理”工艺 | 日处理规模0.3万m3/d，环评批复出水达到一级A标后排放 | 一级A标：COD≤50mg/L，BOD5 ≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5（8）mg/L，TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L | 绣溪河→笋溪河 | 现场调查及环评资料 |

# 施工期环境影响评价

## 地表水环境影响评价

施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要是地基的开挖和混凝土养护废水，运输车辆、施工动力设备、机械设备的维护与清洗废水，管网施工场地废水等，以上施工废水主要污染物为SS，经沉淀处理后回用于施工用水和扬尘洒水；运输车辆及施工机械清洗废水约10m3/d，主要污染物为SS和石油类，经隔油+沉淀处理后回用不外排。另外，施工期拟在施工场地外侧设置排水沟，防止地表径流冲刷施工场地，减少施工场地废水量。

（2）生活污水

施工期厂区施工生活污水产生量为4.32m3/d，COD产生量为1.296kg/d，BOD5产生量为0.648kg/d。生活污水依托周边已有设施，经化粪池处理后用再进入现状先锋镇污水处理厂，深度处理达标后排入绣溪河，最终汇入笋溪河。

综上，拟建工程施工期污废水不会对区域地表水环境产生明显影响。

## 环境空气环境影响分析

施工期间对大气环境产生影响的最主要因素是扬尘污染和施工机具燃油废气。

### 施工扬尘环境影响分析

根据重庆市区同类工程施工作业扬尘类比监测结果，工程施工作业时，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，当进行土方装卸、运输及现场施工作业时，在下风向（风速2.4m/s）50～150m范围TSP（主要为泥土）浓度可达5.0～19.7mg/m3，当进行灰土装卸、运输及混合作业时，在下风向（风速1.2m/s）50～150m范围TSP浓度可达0.8～9.0mg/m3，表明施工对评价范围内环境空气的扬尘影响是较严重的。建设过程中应及时对产尘区域进行洒水防尘，以降低粉尘的影响范围和程度，缩短影响时间。

### 施工机具燃油废气影响分析

拟建工程所有施工机具主要以柴油和汽油为燃料，施工机具燃油将排出NOx、CO尾气。施工机具尾气在施工作业时对环境影响范围主要局限在施工区域内，经扩散后尾气对周边居民和周围环境造成的影响较小，且这种影响时间短，并随施工的完成而消失，其余地区环境空气质量将维持现有水平。

## 声环境影响分析

施工期噪声源主要来自于场地平整、基础施工及建筑主体施工等环节所使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机具产生的噪声。其噪声源具有噪声高、无规律的特点，对外环境的影响是暂时的，随着施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对周边的居民点等声环境敏感点产生较大影响。施工阶段主要噪声源强详见前表2.3-1。

### 预测模式

评价采用噪声衰减模式预测距施工机具不同距离处的噪声值，具体预测模式如下：

LA(r)=L−20lg(RR0)

式中：LA（r）—预测点处的等效连续声级，dB（A）；

LA（r0）—参考点处的等效连续声级，dB（A）；

R0—参考点距声源距离，m；

R—预测点距噪声源距离，m。

鉴于各施工机具的作业方式不同，如卷扬机使用时间每天可能不足6h、挖掘机负荷工作时间不足8h等，因此评价预测瞬时噪声对环境的影响。

### 预测结果

（1）厂界噪声达标预测

利用上述模式预测施工场界外不同距离的噪声值（不考虑任何隔声措施），见表4.3-1。

表4.3-1      施工噪声影响预测结果及分析      单位：dB（A）

| 距离(m) 设备 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 86 | 80 | 70 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 推土机 | 84 | 78 | 68 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |
| 重型碾压机 | 86 | 80 | 70 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 重型载重汽车 | 82 | 76 | 66 | 62 | 56 | 52 | 50 | 46 |
| 电锯 | 82 | 76 | 67 | 62 | 56 | 53 | 50 | 47 |
| 电钻 | 76 | 70 | 61 | 56 | 50 | 47 | 44 | 41 |
| 电锤 | 82 | 76 | 67 | 62 | 56 | 53 | 50 | 47 |
| 混凝土振捣机 | 78 | 72 | 63 | 58 | 52 | 49 | 46 | 43 |

注：表中距离指与声源的距离。以上预测值均为瞬时声值。

由表4.3-1可知，施工场地碾压机、电锤等对周围声环境影响最大；当施工机具与场界距离昼间小于30m、夜间小于200m时，施工机具产生的噪声在场界处容易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）环境敏感点影响预测

A、厂区施工噪声影响预测与分析

由于各施工机械设备同时使用的概率较小，本次评价噪声最大的施工机具作业对周边声环境敏感点的影响，预测范围为是施工厂界外200m范围内的敏感目标。施工期声环境影响评价按最不利情况考虑，即考虑施工机械均位于距各敏感点最近的场界处且同时作业时，厂界周边设置围挡降噪值取6 dB（A）。本工程施工噪声对周边敏感点的影响预测见表4.3-2。

表4.3-2   拟建工程厂区施工噪声对周边敏感点的影响预测

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 最近距离（m） | 本底值(dB) |  | 影响值（dB） | 叠加值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 居民点4 | SW | 151 | 49 | 45 | 55.0 | 55.9 | 55.4 |
| 2 | 居民点5 | S | 128 | 49 | 45 | 57.3 | 57.9 | 57.5 |

由表4.3-2可知，本拟建工程厂区施工噪声对周边声环境敏感点产生一定的影响，昼夜间噪声均出现超标，超标较明显，因此施工产生的噪声对评价范围内居民点造成一定的影响，特别是夜间施工噪声影响更突出。为尽量减轻施工期影响，环评要求项目施工时禁止在夜间施工；若因抢险、抢修等工艺需要必须夜间施工时，应尽量提前向当地生态环境局申请夜间施工许可，经批准后张贴安民告示，以取得公众谅解。

另外，由于施工期间运输车辆较多，车辆对所经沿线道路两侧100m范围内的居民点都有一定影响，建设方和施工单位应引起足够重视。运输车辆在经过居民点的路段时应限速禁鸣。

由于项目施工噪声影响是暂时的，随着施工期的结束，影响即消失，施工期噪声对区域声环境影响可接受。

## 固体废物影响

（1）废弃土石方

本项目污水处理厂场地开挖施工将产生一定量的废弃土石方，根据本项目可行性研究报告中的土石方平整计算，本项目总挖方量量约26431m3，填方量约27427m3，因此施工期不产生弃方。本项目不设置弃土场和渣场，土石方在开挖、调运和临时堆存过程中，应做好水土保持和防尘措施，并在西侧的施工场地设置围挡，避免土石方进入河道造成河道淤积。

（2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾产生量约为0.954t，建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能利用的应及时清运至指定的堆放场所由渣土部门统一协调处置。

（3）废弃包装袋

本项目废弃包装材料约为0.019t，废弃包装袋收集后外卖给物资回收公司处理。

（4）施工期生活垃圾

本项目施工期生活垃圾产生量为0.06 t/d，集中收集后交由市政环卫部门统一收集处理。

综上，拟建工程施工期产生的固体废物经过妥善收集处理以后，不排入环境中，对周边环境无影响。

## 生态影响

### 对土地利用的影响分析

本项目厂区工程永久占地20145m2，建设前土地利用状况为主要0101水田、0204其他园地、1104坑塘水面、1201空闲地等。

厂区工程建设过程中，工程永久占地改变了局部地区土地利用现状，但永久占地面积小，对区域土地利用影响小；工程临时占地仅在施工期建设临时征用，施工完成后进行生态恢复，临时占地对土地利用改变的影响较小。

### 对植被的影响分析

项目施工占地主要为0204其他园地，施工过程对项目区域植被的影响包括：施工过程中植被的清除、地表开挖和地面建筑的建设等，造成工程建设区域内地表植被的破坏；大量松散土石方裸露，若无防护措施，遇雨水冲刷将产生水土流失；剥离表土、弃方等占地区域将使原有植被被掩埋、覆盖。

工程建成后，厂区工程将增加绿化树种、草地等；施工临时占地区进行覆土绿化，迹地恢复；尾水管网工程在敷设过程中，根据地形特点，在管网建设区覆土进行绿化修复等，施工区植被将会得到恢复。

综合分析，项目施工期通过采取以上措施后，将减轻对施工区绿化的影响，同时，因项目施工占地面积较小，施工期对植被数量的破坏有限，不会引起区域植被多样性的改变。

### 水土流失

在工程建设过程中，工程基础开挖将会产生一定的土石方，区内临时堆放的土石方属于松散堆积体，如不加强防护，可能造成受降雨击溅、径流冲刷形成的水土流失。在工程建设过程中，施工区将受到运输车辆的碾压、施工人员践踏，可能会造成施工及周边区域环境卫生变差，在地表径流冲刷下会造成水土流失，进入西侧紧邻绣溪河，增加泥沙量，将会堵塞、淤塞河床，使水体中的SS大量增加，水体的浊度大大增加。

因此在施工过程中应加强施工管理，在施工场地周边设置排水沟，沉砂池，对施工过程中产生的待回填土采取临时拦挡、临时遮盖，采取以上措施后水土流失可得到有效防治，管道施工完毕后进行覆土、土地整治，并及时采取迹地恢复措施，种植浅根系本土植物。同时禁止施工垃圾进入水体，不在河道水体内进行清洗工具等活动，禁止将施工机械废油等污染物就近倒入河流，可有效防止施工引起的水质污染，且施工活动结束该类污染也消失。

## 交通运输影响分析

施工期间物料进出和弃渣运输主要依托西侧紧邻的省道S106，以及东南侧120m的成渝环线高速，随着施工作业的开展，工程所在区域道路车流量将有所增加，预计大型车将增加3～5辆/h。运输车辆因物料装卸、轮胎带泥等原因而造成洒漏和产生二次扬尘，将对道路沿线农村区域环境卫生造成一定影响，引起运输沿线、物料装卸点附近TSP浓度有所增加。随着运输车辆的增加，沿线交通噪声也会随之有所增加。运送车辆应严格按照规定时速行驶，及时清洗车轮，车辆加盖，同时禁鸣区内禁止鸣笛，故交通运输产生的噪声对沿线环境影响较小。

# 运行期环境影响评价

## 大气环境影响预测与评价

### 环境空气影响预测

（1）预测因子

根据工程分析，本次评价正常排放工况下，预测因子确定为NH3和H2S。

（2）预测源强

根据工程分析，工程主要污染物源为各产臭单元有组织和无组织排放的NH3和H2S，工程污染源排放参数情况见表5.1-1。

表5.1-1    本项目营运期点源染物源强统计表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 m |  | 排气筒底部海拔高度 m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 废气量（m3/h） | 烟气温度/ ℃ | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率 (kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| Q1 | 产臭单元产生的臭气 | 70 | 30 | 279.57 | 15（1#） | 1.0 | 40000 | 20 | 8760 | 正常 | 0.006 | 0.0007 |

表5.1-2      本项目大气主要污染源估算面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源参数 | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | NH3 | 146.3m×276.65m×0.5 | 198.523 | 5 | 8760 | 正常排放 | 0.0104 |
| QW1 | H2S | 146.3m×276.65m×0.5 | 198.523 | 3 | 8760 | 正常排放 | 0.0012 |

表5.1-3    本项目废气非正常排放情况表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/ （kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂臭气 | 处理装置失效 | NH3 | 0.03534 | 2 | 小概率事件 |
|  | 处理装置失效 | H2S | 0.0039 | 2 | 小概率事件 |

（3）评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准表详见表5.1-4。

表5.1-4    评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |

### 预测模式及参数

（1）预测模式

本项目根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018推荐的估算模型AERSCREEN进行预测。

（2）估算模型计算参数

本项目所在位置虽位于江津区先锋食品特色产业园内，但项目周边分布有散户居民，本次评价预测取值时选择农村。根据工程分析，本项目环境空气评价因子排放速率及参数见表5.1-5。

表5.1-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -2.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

### 预测结果及影响分析

本工程废气排放对周边环境空气的影响预测结果见表5.1-6。

（1）正常工况

表5.1-6   排气筒排放环境影响预测结果

| 距源中心下风向距离D(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1(μg/m3) | 浓度占标率Pi(%) | 下风向预测浓度C1(μg/m3) | 浓度占标率Pi(%) |
| 10 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.004696 | 0 | 0.000548 | 0.01 |
| 50 | 0.028471 | 0.01 | 0.003322 | 0.03 |
| 75 | 0.069501 | 0.03 | 0.008108 | 0.08 |
| 100 | 0.10331 | 0.05 | 0.012053 | 0.12 |
| 200 | 0.3674 | 0.18 | 0.042863 | 0.43 |
| 292 | 0.41178 | 0.21 | 0.048041 | 0.48 |
| 500 | 0.29652 | 0.15 | 0.034594 | 0.35 |
| 1000 | 0.14022 | 0.07 | 0.016359 | 0.16 |
| 2500 | 0.10251 | 0.05 | 0.01196 | 0.12 |
| 5000 | 0.068829 | 0.03 | 0.00803 | 0.08 |
| 25000 | 0.010708 | 0.01 | 0.001249 | 0.01 |
| 下风向最大贡献值 | 0.41178 | 0.21 | 0.048041 | 0.48 |
| 最大浓度出现距离（m） | 292 |  |  |  |

由上表可知，正常工况下，本项目污水处理厂排气筒有组织排放的最大落地浓度出现在292m处，NH3和H2S的浓度分别为0.41178μg/m3和0.048041μg/m3，分别小于200ug/m3、10ug/m3参考标准值，最大占标率均小于1%，对周边环境影响较小。

表5.1-7    无组织排放环境影响预测结果

| 距源中心下风向距离D(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C1(μg/m3) | 浓度占标率Pi(%) | 下风向预测浓度C1(μg/m3) | 浓度占标率Pi(%) |
| 10 | 1.9112 | 0.96 | 0.220523 | 2.21 |
| 25 | 2.1473 | 1.07 | 0.247765 | 2.48 |
| 50 | 2.5363 | 1.27 | 0.29265 | 2.93 |
| 75 | 2.9172 | 1.46 | 0.3366 | 3.37 |
| 100 | 3.2863 | 1.64 | 0.379189 | 3.79 |
| 209 | 4.2019 | 2.1 | 0.484835 | 4.85 |
| 500 | 2.7827 | 1.39 | 0.321081 | 3.21 |
| 1000 | 1.3755 | 0.69 | 0.158712 | 1.59 |
| 2500 | 0.452 | 0.23 | 0.052 | 0.52 |
| 5000 | 0.182 | 0.09 | 0.021 | 0.21 |
| 25000 | 0.021 | 0.01 | 0.002 | 0.02 |
| 下风向最大贡献值 | 4.2019 | 2.1 | 0.484835 | 4.85 |
| 最大浓度出现距离（m） | 209 |  |  |  |

由上表可知，正常工况下，本项目污水处理厂无组织排放的最大落地浓度出现在209m处，NH3和H2S的浓度分别为4.2019μg/m3和0.484835μg/m3，分别小于200ug/m3、10ug/m3参考标准值，最大占标率均小于10%，对周边环境影响较小。

项目污染源下风向最大落地浓度及占标率见表5.1-8。

表5.1-8    污染源估算模型计算结果表

| 序号 | 污染源名称 | 最大落地浓度（ug/m³） |  | 最大落地浓度占标率（%） |  | 离源距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 1 | 排气筒 | 0.41178 | 0.048041 | 0.21 | 0.48 | 292 |  |
| 2 | 无组织面源 | 4.2019 | 0.484835 | 2.1 | 4.85 | 209 |  |
| 各源最大值 |  | 4.2019 | 0.484835 | 2.1 | 4.85 | / |  |

由表5.1-8可知，项目排放大气污染物最大占标率为 4.85%<10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判定标准，项目建设评价等级为二级（本项目大气环境影响评价范围边长取5km），不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 环境空气影响分析

①恶臭气体环境影响分析

恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。恶臭物质的种类很多，其中对人身体健康危害较大的主要有：硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、甲醛、三甲胺和酚类等。

用嗅觉感觉出来的臭气强度，有多种表示方法，其中最常用的也是最基本的是用“阈值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级，详见Error: Reference source not found.1-9。

表5.1-9   恶臭强度分类情况一览表

| 臭气强度（级） | 感觉强度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭味 |
| 1 | 勉强可感觉到气味（感觉阈值） |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） |
| 3 | 很容易感觉到气味 |
| 4 | 强烈的气味 |
| 5 | 无法忍受的极强气味 |

本项目采取了合理有效的臭气收集处理措施，预计本项目厂界处臭气浓度<20，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求，做到厂界达标。根据估算预测，项目无组织排放NH3、H2S最大落地浓度分别为4.2019ug/m³、0.484835ug/m³，因此本项目无组织排放NH3、H2S厂界浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中标准限值要求；项目有组织排放NH3、H2S最大排放量分别为0.006kg/h、0.0007kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准限值要求。根据现场调查及绘制的环境防护距离包络线图可知，本项目产臭单元边界外100m范围内不涉及居民，且产臭单元周边100m范围内无规划的居民点、医院、学校等环境敏感点，项目恶臭气体对区域环境空气影响小。

为了尽可能降低臭气对环境的影响，环评建议在厂区周边栽种对H2S、NH3有吸收

③食堂油烟

本项目食堂以采用电为能源，厨房内设置集气罩和烟道，集气罩将厨房油烟吸收后送至油烟净化系统处理后通过排烟烟道从楼顶排入大气自然扩散排放，能够满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）要求。

综上所述，在严格落实废气污染防治措施基础上，本项目项目建成后对区域环境空气影响可接受。

### 环境防护距离

（1）推荐模式计算

本项目大气环境防护距离计算采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式和计算软件。由于项目无组织排放污染物能够实现厂界监控点的达标排放，因此，大气环境防护距离计算源强可直接采用无组织排放源强，无需削减。

表5.1-10   无组织废气排放及大气环境防护距离计算结果一览表

| 排放源 | 污染物 名称 | 标准限值 （mg/m3） | 污染源强（kg/h） | 面源（m） |  |  | 计算结果 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |
| 污水处理单元 | H2S | 0.01 | 0.0012 | 276.65 | 146.3 | 5 | 0 |
|  | NH3 | 0.2 | 0.0104 | 276.65 | 146.3 | 5 | 0 |

经计算无超标点，根据大气导则推荐模式计算，该污水处理厂大气环境防护距离为0m。

（2）类比同类型项目

根据调查近年来同类型项目划分的环境防护距离如下：

表5.1-11    同类型项目环境防护距离划分情况调查表

| 项目名称 | 审批时间 | 建设规模 | 环境防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成都市青白江区经济科技和信息化局欧洲产业城污水净化厂工程环境影响报告书 | 2018年 | 2.0万m3/d | 100m |
| 重庆市江津区白沙镇污水处理扩建工程（一期） | 2015年 | 新增污水处理能力为5000m3/d | 100m |
| 珞璜工业园B区污水处理厂扩建工程环境影响报告书 | 2018年 | 本次扩建构筑物均按1.0万m3/d规模进行设计（扩建后全厂处理规模为1.5万m3/d） | 100m |
| 普宁市英歌山（大坝）污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书 | 2018年 | 近期规模2.5万m3/d（其中第一阶段处理规模1.25万m3/d，含工业废水0.15万m3/d，生活污水1.1万m3/d；第二阶段1.25万m3/d工业废水处理规模） | / |
| 普宁市纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及管网工程报告书 | 2020年 | 处理规模6万m3/d | 100m |
| 石家庄市栾城区绿源污水处理厂扩容提标项目环境影响报告书 | 2020年 | 处理规模3万m3/d | 100m |
| 成都百裕制药股份有限公司 中试合成车间扩能项目 | 2020年 | 处理规模3万m3/d | 100m |
| 巫山县工业园区职教园污水处理厂建设工程环境影响报告书 | 2018年 | 污水处理能力为0.15万m3/d | 100m |
| 重庆市秀山县工业园区污水处理二期工程环境影响报告书 | 2017年 | 污水处理能力为 1.05万m3/d | 100m |
| 建瓯市城东工业开发建设有限公司建瓯市城东污水处理厂工程 | 2020年 | 厂设计总规模为2万m3 /d；近期规模为0.75万m3/d，分两期建设 | 100m |
| 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司江津综合保税区绕城南污水处理系统工程（一期） | 2020年 | 一期设计处理规模为1万m3/d | 100m |

（3）环境防护距离的确定

根据导则推荐模式计算和类比同类型项目情况，本次评价建议项目环境防护距离为污水处理厂厂界边界外100m。根据现场调查，本项目占地范围内及厂界外100m环境防护距离范围内均不涉及居民。同时要求在该本次环境防护距离范围内不得新建居民住宅楼、学校、医院及其它对大气环境质量要求较高的敏感建筑。为了尽可能降低臭气对环境的影响，环评建议在厂区周边栽种对H2S、NH3有吸收作用的夹竹桃、玉兰、月季等植物，通过绿化减轻H2S、NH3的影响。

### 废气污染物排放量核算

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目各污染源正常生产过程冲各污染源排放量核算结果统计见表5.1-12~5.2-15。大气环境影响评价自查表见表5.1-16。

表5.1-12    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q1 | NH3 | 0.1 | 0.006 | 0.0516 |
| 2 |  | H2S | 0.012 | 0.0007 | 0.0057 |
| 主要排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.0516 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0057 |
| 有组织排放合计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放合计 |  | NH3 |  |  | 0.0516 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0057 |

表5.1-13    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 名称 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| 1 | 臭气 | 厂区 | 进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗 | NH3 | 加强绿化，经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫孳生 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准 | 1.5 | 0.0911 |
| 2 |  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0101 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.0911 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0101 |  |

表5.1-14    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a（全厂合计） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.1427 |
| 2 | H2S | 0.0158 |

表5.1-15    大气污染物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气 | 除臭装置失效 | NH3 | 0.589 | 0.03534 | 2 | 小概率事件 | 加强设备检修和操作管理，并定期更换除臭填料 |
| 2 |  |  | H2S | 0.065 | 0.0039 | 2 | 小概率事件 |  |

表5.1-16    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  | 二级R |  |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、CO）其他污染物（氨气、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  | 地方标准£ |  |  | 附录DR |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区£ |  |  | 二类区R |  |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源£ |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源£ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ | ADMS£ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型£ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5□ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%£ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | c非正常占标率≤100%£ |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（氨气、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（氨气、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  | 无监测£ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  | NOx：（）t/a |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  | VOCs：（）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 地表水环境影响预测与评价

### 预测思路及方案

（1）厂区排水方案

本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目的近期工程，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，处理规模为1万m3/d。

（2）预测思路

本次评价地表水预测分为两个规模（先锋镇水厂关闭前3000m3/d和先锋镇水厂关闭后10000m3/d）进行预测，且本项目只需考虑江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目的近期工程对地表水的影响，远期只预留地块。经调查本项目排污口下游预测范围内无其他污染源汇入。

（3）预测方案

本项目尾水排至绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河，由于绣溪河无水域功能，笋溪河为II类水域功能。本次评价预测本项目建成后厂区尾水排放对绣溪河、笋溪河水质及下游各关心断面水质的影响。项目排污口上游500m至下游整个绣溪河河段内无鱼类三场，绣溪河与笋溪河汇合口下游存在4个鱼类产卵场，分别为绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约120m处的毛家嘴产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约7.6km处的陈家河产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约9.8km处白线子产卵场及绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约13.2km处的下坝产卵场。本次评价同时对上述4个鱼类产卵场断面进行预测。

### 预测时段、范围、因子和内容

（1）预测范围

绣溪河：本项目尾水排放口至绣溪河入笋溪河汇入口约4500m河段；

笋溪河：绣溪河入笋溪河汇入口下游15km河段。

（2）预测因子

根据本项目水污染特征，结合绣溪河、笋溪河地表水水质监测因子，选取常规因子COD、NH3-N、TP。

（3）预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为二级评价项目。本评价选取枯水期进行预测分析。

（4）预测内容：

本项目正常排放和事故排放时水污染物对绣溪河和笋溪河影响，预测断面详见表5.2-1。

表5.2-1        预测断面一览表

| 序号 | 河流 | 距离（m） | 断面名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绣溪河 | 0 | 尾水排放口下游0m | 绣溪河起始断面 |
| 2 |  | 10 | 尾水排放口下游10m | / |
| 3 |  | 50 | 尾水排放口下游50m | / |
| 4 |  | 100 | 尾水排放口下游100m | / |
| 5 |  | 300 | 尾水排放口下游300m | / |
| 6 |  | 500 | 尾水排放口下游500m | / |
| 7 |  | 1000 | 尾水排放口下游1000m | / |
| 8 |  | 1500 | 尾水排放口下游1500m | / |
| 9 |  | 2000 | 尾水排放口下游2000m | / |
| 10 |  | 3000 | 尾水排放口下游3000m | / |
| 11 |  | 4500 | 尾水排放口下游4500m | / |
| 12 | 笋溪河 | 4500 | 绣溪河入笋溪河断面 | 笋溪河预测起始断面，以绣溪河排放污水作为污染源 |
| 13 |  | 4510 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游10m | / |
| 14 |  | 4550 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游50m | / |
| 15 |  | 4600 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游100m |  |
| 16 |  | 4620 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游120m（毛家嘴产卵场断面） | 毛家嘴产卵场 |
| 17 |  | 5000 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游500m | / |
| 18 |  | 5500 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游1000m | / |
| 19 |  | 6000 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游1500m | / |
| 20 |  | 7500 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游2000m | 污染源核算断面 |
| 22 |  | 7500 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游3000m | / |
| 23 |  | 8500 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游4000m | / |
| 24 |  | 9500 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游5000m |  |
| 25 |  | 12100 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游7600m（陈家河产卵场断面） | 陈家河产卵场 |
| 26 |  | 14300 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游9800m（白线子产卵场断面） | 白线子产卵场 |
| 27 |  | 14500 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游10000m（支坪镇白溪社区农村饮水工程水源地起始断面） | 支坪镇白溪社区农村饮水工程水源地 |
| 28 |  | 17700 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游13200m（下坝产卵场断面） | 下坝产卵场 |
| 29 |  | 19000 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游14500m（笋溪河入綦江汇入口断面） | 笋溪河入綦江汇入口 |

### 源强分析

本项目（1万m3/d）在正常运行情况和非正常排放情况下，污染源源强详见表5.2-2。

表5.2-2        本项目污染源源强一览表

| 项目 污染物 |  | COD | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 浓度（mg/L） | 50 | 5（8） | 0.5 |
|  | 排放量（t/a） | 182.5 | 18.25（29.2） | 1.825 |
| 非正常排放 | 浓度（mg/L） | 800 | 100 | 15 |
|  | 排放量（t/a） | 2920 | 365 | 54.75 |

### 水文条件

（1）水文条件

①绣溪河

绣溪河为笋溪河一级左岸一级支流，为小河，枯水期流量约0.3m³/s（类比区域内同类型河流），所在河段水流均匀稳定、水深减，河段弯曲系数约为1.05＜1.3，可概化为平直河段。考虑最不利影响，本次评价不考虑绣溪河降解作用，采用完全混合模式进行预测：

式中：C—预测断面的污染物浓度，mg/L；Cp—污染物排放浓度，mg/L；Qp—污水排放量，m3/s；Ch—河流上游来水污染物浓度，mg/L；Qh—河流上游来水流量，m3/s。

②笋溪河

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》可知：笋溪河系綦江河下游左岸的一级支流；水文参数详见表5.2-3。

表5.2-3   笋溪河评价段水文参数

| 河流 | 时段 | 流量(m3/s) | 平均流速(m/s) | 河宽(m) | 平均水深(m) | 横向扩散系数(m2/s) | 纵向扩散系数(m2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 笋溪河 | 枯水期 | 5.10 | 0.19 | 25 | 1.2 | 0.1472 | 0.0549 |

注：笋溪河水文参数参照《笋溪河流域水资源开发规划》中阳滩电站处水文参数（位于绣溪河入笋溪河汇入口上游约18km）及石角水文站水文资料取值。

### 污染物降解系数

其中，横向扩散系数采用泰勒法计算，经验公式为：Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2；式中：I——河流底坡，m/m，取0.01；g——重力加速度，m/s2，取9.8；H——河流平均水深，m；B——河流宽度，m。污染物纵向扩散系数，m2/s。其中：Ex采用Fischer 公式进行估算：。

表5.2-4   笋溪河各污染物降解系数

| 河流 | 降解系数 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 笋溪河 | 1/d | 0.10 | 0.08 | 0.06 |

### 水质预测模式及参数

混合过程段长度估算如下：

Lm=0.11+0.70.5−aB−1.10.5−aB212uB2Ey

式中：Lm——混合段长度，m；a——排放口到岸边的距离，m；u——断面流速，m/s；B——水面宽度，m；Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。

经计算，笋溪河混合过程段长度仅为128.4m。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T 2.3-2018），废水污染源可简化为点源且连续恒定排放。笋溪河为中河，所在河段水流均匀稳定、水深较减，河段弯曲系数约为1.2＜1.3，宽深比大于20，可概化为平直河段。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T 2.3-2018) 。因此本次评价采用一维连续稳定排放水质模型进行预测。具体数学模式如下：

纵向一维模型：

根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数α和贝克莱数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。

根据麦克奎维-凯弗（Mcquivey-keefer）公式计算Ex值：

式中：H-平均水深，m；
          u-断面平均流速，m/s；

Q-河段的过水流量，m3/s；

g-重力加速度，9.8m/s2；

B-河段平均水面宽，m；

J-水力坡降；

K—降解系数，1/d；

由以上可计算出α和Pe值，详见下表5.2-5。

表5.2-5   不同时段α值Pe值和计算结果

| 河流 | 时段 | 参数 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 笋溪河 | 枯水期 | α | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 |
|  |  | Pe | 51.89 |  |  |
|  |  | Pe | 295.04 |  |  |

根据计算，笋溪河评价期各污染物a值小于0.027，Pe值大于1。枯水期充分混合段适用对流降解模型：

C0=CPQP+ChQhQP+Qh

式中：C—预测断面的污染物浓度，mg/L；C0—初始断面的污染物浓度，mg/L；Cp—污染物排放浓度，mg/L；Qp—污水排放量，m3/s；Ch—河流上游来水污染物浓度，mg/L；Qh—河流上游来水流量，m³/s；k—降解系数，1/s；u—断面平均流速，m/s。

### 背景浓度

本次评价预测绣溪河河段采用尾水排入绣溪河处上游500m处断面监测数据作为绣溪河水质的背景浓度，评价采用汇入笋溪河处上游1000m处断面监测数据作为笋溪河水质的背景浓度。背景浓度情况详见表5.2-6。

表5.2-6    受纳水体各污染物的背景浓度      单位：mg/l

| 河流 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 绣溪河（背景浓度） | 17 | 0.558 | 0.11 |
| 笋溪河（背景浓度） | 9 | 0.303 | 0.07 |

### 水质预测结果与评价

（1）本项目尾水排放对绣溪河、笋溪河水环境预测结果

本拟建工程实施后，枯水期尾水排放口下游各评价因子预测浓度值见表5.2-7、5.2-8。

表5.2-7    本项目（10000m3/d）实施后枯水期绣溪河下游不同距离处各污染物预测   单位：mg/l

| X(m)\c\预测因子 | 正常排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD |  |  | 氨氮 |  |  | TP |  |  | COD |  |  | 氨氮 |  |  | TP |  |  |
|  | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 |
| 0 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 10 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 50 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 100 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 300 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 500 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 1000 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 1500 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 2000 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 3000 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |
| 4500 | 13.916 | 26.185 | 113.42% | 1.392 | 1.794 | 346.27% | 0.139 | 0.219 | 173.75% | 222.661 | 234.929 | 1814.97% | 27.833 | 28.235 | 6923.63% | 4.175 | 4.254 | 5284.81% |

表5.2-8     本项目（10000m3/d）实施后枯水期笋溪河不同距离处各污染物预测   单位：mg/l

| X(m)\c\预测因子 | 正常排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD |  |  | 氨氮 |  |  | TP |  |  | COD |  |  | 氨氮 |  |  | TP |  |  |
|  | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 | 贡献值 | 预测值 | 浓度增幅 |
| 0 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.04 | 0.336 | 13.51% | 0.005 | 0.073 | 7.35% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.623 | 0.920 | 209.76% | 0.094 | 0.162 | 138.24% |
| 10 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.04 | 0.335 | 13.56% | 0.005 | 0.073 | 7.35% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.623 | 0.919 | 210.47% | 0.094 | 0.162 | 138.24% |
| 50 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.039 | 0.333 | 13.27% | 0.005 | 0.073 | 7.35% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.62 | 0.915 | 210.17% | 0.093 | 0.162 | 134.78% |
| 100 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.039 | 0.331 | 13.36% | 0.005 | 0.072 | 7.46% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.617 | 0.910 | 210.58% | 0.093 | 0.161 | 136.76% |
| 120（毛家嘴） | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.039 | 0.33 | 13.40% | 0.005 | 0.072 | 7.46% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.616 | 0.908 | 210.96% | 0.093 | 0.160 | 138.81% |
| 500 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.037 | 0.312 | 13.45% | 0.004 | 0.068 | 6.25% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.592 | 0.874 | 209.93% | 0.089 | 0.154 | 136.92% |
| 1000 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.034 | 0.291 | 13.23% | 0.004 | 0.063 | 6.78% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.563 | 0.830 | 210.86% | 0.085 | 0.147 | 137.10% |
| 1500 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.032 | 0.27 | 13.45% | 0.004 | 0.059 | 7.27% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.535 | 0.789 | 210.63% | 0.081 | 0.139 | 139.66% |
| 2000 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.03 | 0.251 | 13.57% | 0.004 | 0.055 | 7.84% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.508 | 0.750 | 209.92% | 0.077 | 0.132 | 140.00% |
| 3000 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.026 | 0.218 | 13.54% | 0.003 | 0.047 | 6.82% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.459 | 0.677 | 210.55% | 0.069 | 0.120 | 135.29% |
| 4000 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.022 | 0.188 | 13.25% | 0.003 | 0.041 | 7.89% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.414 | 0.611 | 210.15% | 0.062 | 0.108 | 134.78% |
| 5000 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.019 | 0.163 | 13.19% | 0.002 | 0.036 | 5.88% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.374 | 0.552 | 210.11% | 0.056 | 0.097 | 136.59% |
| 7600（陈家河） | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.013 | 0.112 | 13.13% | 0.002 | 0.024 | 9.09% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.287 | 0.423 | 211.03% | 0.043 | 0.075 | 134.38% |
| 9800（白线子） | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.01 | 0.081 | 14.08% | 0.001 | 0.018 | 5.88% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.229 | 0.338 | 210.09% | 0.035 | 0.060 | 140.00% |
| 10000 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.009 | 0.079 | 12.86% | 0.001 | 0.017 | 6.25% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.225 | 0.331 | 212.26% | 0.034 | 0.058 | 141.67% |
| 13200（下坝场） | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.006 | 0.05 | 13.64% | 0.001 | 0.011 | 10.00% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.162 | 0.239 | 210.39% | 0.024 | 0.042 | 133.33% |
| 14500 | 0.581 | 9.381 | 6.60% | 0.005 | 0.041 | 13.89% | 0.001 | 0.009 | 12.50% | 5.211 | 14.012 | 59.21% | 0.142 | 0.209 | 211.94% | 0.021 | 0.037 | 131.25% |
| II类标准值 | 15 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 15 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  |

从上述预测结果可以看出：

在污水正常排放的情况下，绣溪河未划定水域功能，先锋污水厂关闭先后枯水期绣溪河COD、NH3-N、TP浓度增幅均较大；笋溪河在绣溪河汇入口及下游预测河段COD、NH3-N、TP均满足《地表水环境质量标准》（GB3096-2008）中II类水质标准要求，枯水期笋溪河COD、NH3-N、TP浓度增幅均较小。

从上述预测可知，本项目经绣溪河自净后进入笋溪河的污染量极少，对笋溪河水质影响极小。且本工程实施后可使收纳范围内企业产生污废水和居民产生的生活污水得以更为有效的处理，对比污水不经处理直接排入河体的情况，项目的实施对笋溪河起到很好的保护作用，对笋溪河流域起到正面效应，属于加快完善流域的污水处理设施的建设内容。同时根据笋溪河现状水质监测数据，笋溪河（绣溪河汇入上游1km、绣溪河汇入下游2km）监测断面各污染物均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，即笋溪河有足够能力接纳本项目污水。

在污水非正常排放的情况下，枯水期在下游各断面处的氨氮预测浓度超过了II类水质标准，COD和TP临近标准限值。因此，一旦污水出现非正常排放，将会对绣溪河和笋溪河造成污染。

### 环境正效益分析

本污水处理厂建成后主要收集处理先锋镇产业园污水，根据现状调查可知，目前污水处理厂受纳范围内有部分居民（包括先锋场镇），该部分居民生活污水目前进入现状先锋镇污水处理厂处理，待本项目建成投运后，现状先锋镇污水处理厂拆除，本项目可替代现有污水处理厂，且本污水厂的处理工艺更完善，对污水处理效果更好，则处理后的出水水质更好，对绣溪河的的影响是减轻的，从后期产业园发展的角度分析，本项目可产业园内的污水收集后集中处理达标排放，较保持现状污水处理设施的情况相比本项目实施可降低对周边地表水的污染影响。

综上所述，本污水处理厂建设对环境具有正效应，在不影响产业发展的同时，本项目实施可起到保护周边水体的作用。

### 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：当受纳水体为河流时，不受回水影响的河段，建设项目污染源排放量核算断面位于排放口下游，与排放口的距离应小于2 km。

本项目污染源排放量核算断面设置在绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约2km断面。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），进行污染源排放量核算时，污染源排放量核算断面需预留10%的安全余量；当排放口污染物进入受纳水体在断面混合不均匀时，应以污染源排放量核算断面污染物最大浓度作为评价依据。

核算结果详见表5.2-9。

表5.2-9  污染源排放量核算断面预测值与安全余量对照表

| 时期 | 污染物名称 | 背景浓度 | 断面污染物最大浓度预测值 | 标准值 | 预留10%安全余量后值目标值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | COD | 9 | 9.381 | 15 | 13.5 | 满足 |
|  | NH3-N | 0.303 | 0.251 | 0.5 | 0.45 | 满足 |
|  | TP | 0.07 | 0.055 | 0.1 | 0.09 | 满足 |

由上表可以看出，本项目实施后枯水期COD、氨氮、TP预测值满足预留10%安全余量后值目标值，满足安全余量要求，故污染源强即为核算的污染源排放量。

### 排污口设置的合理性、可行性分析

5.2.11.1排污口建设性质

根据调查，现状江津区先锋镇污水处理厂位于先锋镇绣庄村小塘社，本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目，本项目为另行选址扩建，选址位于重庆市江津区先锋镇，位于现状江津区先锋镇污水处理厂南侧约668m处，待本项目建成运行后，现状江津区先锋镇污水处理厂将停运拆除。

因本项目为江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目，待本项目建成后现状污水处理厂拆除，即现状江津区先锋镇污水处理厂排污口拆除迁至本项目排污口处进行重建，本项目不属于新增排污口，重建的排污口位于厂区西侧（尾水排放管长40m，截面1m×1m），尾水排至厂区西侧的绣溪河内，经绣溪河流经约4.5km后汇入笋溪河。

5.2.11.2排污口下游敏感目标分析

项目排污口上游500m至下游整个绣溪河河段内无鱼类三场。绣溪河汇入笋溪河汇合口为重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区实验区，同时汇合口下游存在4个鱼类产卵场，分别为绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约120m处的毛家嘴产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约7.6km处的陈家河产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约9.8km处白线子产卵场及绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约13.2km处的下坝产卵场，根据对上述4个鱼类产卵场的影响分析，本项目排水不会对下游毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场及下坝产卵场产生明显影响。

A、对重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区的影响

根据前文分析，重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区保护对象为内陆湿地和水域系统类型自然保护区，保护对象为湿地生态系统和生物多样性、亚热带常绿阔叶林森林生态系统、国家和市级重点保护的野生动植物及栖息地、森林、自然及人文景观。江津段湿地县级自然保护区于2009年经江津区人民政府批准建立（江津府函[2009]135号），为县级自然保护区，为一般湿地。

前文表1.11-1分析，本项目实施是符合《重庆市湿地保护条例》、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市湿地保护修复制度实施方案的通知》渝府办发〔2017〕68号、《重庆市贯彻落实长江经济带沿江取水口排污口和应急水源布局规划实施方案》（渝水〔2017〕178号）及《中华人民共和国自然保护区条例》的。

本项目污水处理厂排污口位于绣溪河，流经4.5km汇入笋溪河，排污口不直接设置于江津段湿地县级自然保护区实验区范围内，且江津区先锋镇产业园主导产业定位为食品制造及农副产品加工，废水污染物主要为COD、BOD5、氨氮、TP、TN，与生活污水性质相似，根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》环境准入要求：“规划区禁止引入涉及屠宰等废水排放量的企业，现有几江城区屠宰场禁止单纯增加规模的扩建，禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目”，产业园规划区企业废水不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物，本项目为产业园配套建设的污水处理设施，即本项目不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。

根据前述地表水预测，本项目实施后笋溪河在绣溪河汇入口处及下游预测河段COD、NH3-N、TP均满足《地表水环境质量标准》（GB3096-2008）中II类水质标准要求，枯水期笋溪河COD、NH3-N、TP浓度增幅均较小。

综上，本项目实施对湿地生态系统和生物多样性、亚热带常绿阔叶林森林生态系统、国家和市级重点保护的野生动植物及栖息地、森林、自然及人文景观影响很小。

B、对毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场、下坝产卵场影响

依据《江津区一江四河“三场一通道”敏感水域调查报告》（2015年），笋溪河内较为集中的鱼类产卵场13个，主要是粘性卵产场，繁殖种类主要是产弱粘性卵的鲤、鲫鱼类以及鲇形目鱼类。根据前文分析，绣溪河汇入笋溪河下游存在4个产卵场，因此从水文情势、水温、水环境等方面分析对下游产卵场的影响。

①项目对下游产卵场水文情势的影响

本项目废水在1.0万m3/d以内，折合流量为0.116m3/s，废水通过绣溪河4.5km后进入笋溪河，笋溪河丰水期、平水期、枯水期流量的改变幅度均控制2.25%以内，对流速的改变幅度控制1.13%以内，因此本项目排水对笋溪河上毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场、下坝产卵场影响很小。鱼类产卵期4-7月，流速、流量的改变幅度均控制在1%以下，对鱼类产卵影响很小。

表5.2-10 本项目实施后对笋溪河流量的改变情况  m3/s

| 时段 | 丰水期流量 | 枯水期流量 | 平水期流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然河段 | 24.99 | 5.10 | 14.72 |
| 项目实施后 | 25.11 | 5.22 | 14.84 |
| 改变幅度 | 0.48% | 2.35% | 0.82% |

注：笋溪河水文参数参照《笋溪河流域水资源开发规划秀修编》中阳滩电站处水文参数（位于绣溪河入笋溪河汇入口上游约18km）及石角水文站水文资料取值。

表5.2-11  项目实施后对笋溪河流速的改变情况  m/s

| 时段 | 丰水期流速 | 枯水期流速 | 平水期流速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然河段 | 0.166 | 0.088 | 0.134 |
| 项目实施后 | 0.170 | 0.092 | 0.138 |
| 改变幅度 | 2.41% | 4.55% | 2.99% |

笋溪河水文参数参照《笋溪河流域水资源开发规划秀修编》中阳滩电站处水文参数（位于绣溪河入笋溪河汇入口上游约18km）及石角水文站水文资料取值。

②水温的影响

本项目不涉及低温排水排放，污水处理厂废水通过绣溪河经4.5km后进入笋溪河，类比实测的污水处理厂排水温度水温，约21.5℃，在绣溪河流经4.5km后已与环境水温一致，因此汇入笋溪河后更不会改变河流原有水温情况，水温角度不会对毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场、下坝产卵场造成影响。

③本项目对下游产卵场水环境的影响

根据前文水环境预测结果，绣溪河汇入笋溪河后下游的4个产卵场水质情况见表5.2-12。

表5.2-12  笋溪河后下游的4个产卵场水质预测结果

| 污染因子 | COD | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛家嘴产卵场 | 9.381 | 0.33 | 0.072 |
| 陈家河产卵场 | 9.381 | 0.112 | 0.024 |
| 白线子产卵场 | 9.381 | 0.081 | 0.018 |
| 下坝产卵场 | 9.381 | 0.05 | 0.011 |
| II类标准 | 15 | 0.5 | 0.10 |

根据预测，本项目实施后笋溪河下游产卵场水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求，本项目排水对下游产卵场水环境影响很小。

C、对先锋镇自来水厂饮用水源保护区的影响

本项目排入绣溪河后流经4.5km汇入笋溪河，汇入口位于先锋镇自来水厂取水口下游50m，属于划定的饮用水源一级保护区。根据《先锋食品特色产业园开发建设专题会议纪要》：“关于产业园控规环评涉及关停先锋水厂取水点问题。由区城市管理局负责，先锋镇和区生态环境局配合，及时向区政府行文请示审批关停先锋水厂取水点，尽快完成产业园规划环评工作”，即先锋镇水厂目前正在同步办理相关关闭手续，在先锋水厂取消前，本项目废水排放量不得超过3000m3/d，只能保延用现状先锋镇污水处理厂的3000m3/d排水规模。

因此采取上述措施后本项目实施是符合饮用水源保护区相关规定的，本项目的实施不会对先锋镇自来水厂饮用水源造成影响。

D、对支坪镇白溪社区农村饮水工程水源地饮用水源保护区

支坪镇白溪社区农村饮水工程取水口位于绣溪河入笋溪河汇入口下游约13km。一级保护区：水域为取水口上游1000米至下游100米的整个水域；二级保护区：水域为取水口上游1000米至3000米，下游100米至300米的整个水域，本项目受纳水体绣溪河汇入笋溪河处距离支坪镇白溪社区农村饮水工程二级保护区约10km，距离一级保护区约12km。本项目排污口不涉及支坪镇白溪社区农村饮水工程水源地饮用水源一级、二级保护区。根据前文地表水预测，支坪镇白溪社区农村饮水工程水源地起始断面COD、氨氮、TP均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准要求，因此本项目实施不会对支坪镇白溪社区农村饮水工程水源地饮用水源保护区造成明显影响。

5.2.11.3受纳水体水质标准

另本项目为污水处理厂处理工程，用于处理规划区受纳范围内的工业废水和少量生活污水，项目实施后可将原本排入笋溪河的污水收集处理达标后再排放，对笋溪河起到保护作用，具有明显的环境正效益。同时根据本报告前文预测，笋溪河评价段均满足《地表水环境质量标准》II类水域水质标准要求，不会改变笋溪河地表水水域功能。

综上所述，从环保角度考虑，本项目排放口的设置环境是可以接受的。本次评价建议建设单位尽快办理入河排污口论证，本工程的排污口设置合理性判定以《江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目入河排污口论证报告》为主。

### 废水污染物排放信息表

表5.2-13   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 工业废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数（个/L） | 绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河 | 连续排放，流量稳定 | 01 | 江津区先锋镇污水处理厂 | 采用脱氮除磷的二级生物处理工艺，即厂区收纳污废水采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”处理工艺 | DW001 | 是 | 企业总排 |

表5.2-14   废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 万t/a | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 收纳自然水体信息 |  | 汇入自然水体处地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 功能目标 | 经度 | 纬度 |
| 1 | DW001 | 106.170167633 | 29.120123717 | 365 | 绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河 | 连续排放，流量稳定 | / | 绣溪河、笋溪河 | 绣溪河无水域功能，笋溪河II类 | 106.170084592 | 29.229.120084128 |

表5.2-15   废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群数（个/L） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5（8）mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L、粪大肠菌群数（个/L）≤103 |

表5.2-16    废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度mg/L | 日排放量t/d | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 50 | 0.5 | 182.5 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.1 | 36.5 |
|  |  | SS | 10 | 0.1 | 36.5 |
|  |  | NH3-N | 5（8） | 0.05（0.08） | 18.25（29.2） |
|  |  | TP | 0.5 | 0.005 | 1.825 |
|  |  | TN | 15 | 0.15 | 54.75 |
|  |  | 粪大肠菌群数（个/L） | ≤103 | / | / |

表5.2-17     地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 R；涉水的自然保护区 R；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道R；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 R；间接排放 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 £；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 R；三级A □；三级B □ |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 R；在建 □；拟建 □；其他 £ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 R；环保验收 R；既有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 R；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 R |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 £；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 £；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 £；秋季 R；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 £ 春季 □；夏季 £；秋季 R；冬季 □ |  |  |  |  | （ 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、镍） |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（19）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、镍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 R；Ⅲ类 £；Ⅳ类 □；Ⅴ类 £ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 R；秋季 £；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 £；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 R；不达标 £ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 R 不达标区 £ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（19）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ COD、NH3-N、TP ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 £；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 £；秋季 R；冬季 £ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 R；服务期满后 □ 正常工况 R；非正常工况 R 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 £；其他 □ 导则推荐模式 R：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 R 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 R 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 R 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | 182.5 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | （BOD5） |  |  | 36.5 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | （SS） |  |  | 36.5 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | 18.25（29.2） |  |  |  | 5（8） |  |  |  |
|  |  | （TP） |  |  | 1.825 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | （TN） |  |  | 54.75 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | （粪大肠菌群数（个/L）） |  |  | / |  |  |  | 103 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 £；无监测 □ |  |  |  |  |  | 手动 R；自动 R；无监测 □ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  |  | （在污水厂进水口、尾水排放口进行监测） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、镍） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 地下水环境影响评价

### 影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于I类项目，项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，因此，确定本工程地下水环境评价等级为二级。

根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》可知：“结合整个先锋食品特色产业园所处的地形地貌，在较完整的水文地质单元内又划分为3个次级水文地质单元，分别如下：（I）规划区东北侧方向以先锋镇大榜上方向向长江、綦江河及笋溪河方向径流排泄，面积61km2；（II）规划区西侧新房子至枣子园向南侧笋溪河排泄，面积20km2；（III）北侧津锋镇方向向长江排泄，面积15km2”。本项目位于II号次级水文地质单元，面积20km2。地下水水文地质图见附图9。

（1）尾水排放对地下水的影响分析

本项目运行期废水主要为污水处理厂尾水排放，尾水经排放口排入绣溪河，最终汇入笋溪河。建成后项目处理能力10000m3/d，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。由尾水排放对下游各断面水质预测结果可知，本项目正常排放情况下尾水对笋溪河水质影响小，同时该区域地表水不补给地下水，因此项目尾水排放对地下水影响较小。

（2）厂区内处理构筑物或管道对地下水影响分析

本工程将对污水处理厂各构筑物池底采取硬化等防渗措施，池体内壁采取防腐、防渗处理。厂区内管网及厂外配套管网基础采用防渗处理，具有较好的防渗效果，从源头上大大降低了污染物跑冒漏滴的地下入渗量。采取以上措施后对地下水水质影响较小。

### 地下水水文地质参数确定

（1）地下水水文地质参数选择

本评价数据引用《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》中水文地质参数（规划环评是通过现场水文地质试验和查阅资料所取得的渗透系数范围；其他参数取值主要根据水文地质试验、区域水文地质相关资料及相关文献类比确定，包括有效孔隙度、含水层厚度、地下水流速、纵向（横向）弥散系数等进行选取并通过模型调整校验），具体数值见表5.3-1。

表5.3-1   模型参数综合取值表

| 名称 | 含水层厚度/m | 地下水流速m/d | 有效孔隙度 | 纵向弥散系数m2/d | 横向弥散系数m2/d | 水力梯度 | 渗透系数m/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数值 | 30 | 0.036 | 0.1 | 0.36 | 0.036 | 0.03 | 0.12 |

### 地下水污染预测模型

本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：

①从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。

②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

根据《建设项目环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），地下水溶质运移可采用以下方程进行描述。

本次预测采用初始浓度（背景值）不为零时定浓度注入污染物的一维解析解法（参考《多孔介质污染物迁移动力学》，王洪涛，2008年3月）进行预测，预测公式为：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

c—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

c0—污染物注入浓度，mg/L；

ci—污染物背景浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

### 地下水污染预测情景设定

区域地下水主要接受大气降雨补给，最终排泄至笋溪河。鉴于本项目所在地地下水资源现状，及地下水排泄补给、径流、排泄方式，本次评价重点关注评价范围内下游潜水含水层及对区域河流的环境影响。

（1）正常状况

正常状况下，项目粗格栅、污水提升泵房、调节池+事故池、细格栅曝气沉砂池、膜格栅池、气浮池、水解酸化池、AAO+AO+MBR膜池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥平衡池、污泥脱水车间及配套管网等区域均按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求的采取地下水污染防渗措施，厂区除绿化地带以外的地面均进行硬化。因此，正常工况下物料洒漏、废水等渗入地下的几率极小，对地下水影响甚微。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），已依据相关规定设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况下的预测。因此本次评价地下水影响预测主要对非正常状况进行影响预测分析。

（2）非正常状况

本项目非正常状况主要考虑废水处理构筑物出现破损，废水处理构筑物底部因腐蚀或其它原因导致废水渗漏至地下水造成对地下水环境的影响。

### 污染源强分析

（1）泄漏点设定

通过对项目建设内容的分析，非正常状况下对地下水的可能影响途径主要包括：

a.粗粗格栅、污水提升泵房、调节池+事故池、细格栅曝气沉砂池、膜格栅池、气浮池、水解酸化池、AAO+AO+MBR膜池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥平衡池及污泥脱水车间底部出现破损，导致较长时间内废水通过裂口渗入地下影响地下水质；

b.粗格栅、污水提升泵房、调节池+事故池、细格栅曝气沉砂池、膜格栅池、气浮池、水解酸化池、AAO+AO+MBR膜池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥平衡池及污泥脱水车间等处理系统运行出现故障，废水外溢渗入地下；

c.废污水输送管线发生泄漏，导致废污水渗入地下水中。

非正常状况主要指粗格栅、污水提升泵房、调节池+事故池、细格栅曝气沉砂池、膜格栅池、气浮池、水解酸化池、AAO+AO+MBR膜池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥平衡池及污泥脱水车间底部及池面出现破损，管线因腐蚀或其它原因出现漏洞等情景。为定量评价可能的地下水影响，综合考虑本项目物料及废水的特性以及所在区域水文地质条件，本次评价非正常状况下有代表性泄漏点设定为：污染物浓度最高的调节池池底泄漏，并进入地下水。建设单位对厂内各污水池体的检修周期为30天，因此，本次设定污染物泄漏30天后被发现，从而采取合理措施阻止了废水的进一步入渗。

（2）源强设定

泄漏量计算：

防渗完好部分的的渗漏量应按下式计算：

Q1=K1×A1×ΔH/δ1

式中：

Q1---防渗完好部分的渗透量，m3/d；

K1---防渗层渗透系数，m/d；

A1---防渗完好部分渗透面积，m2；

ΔH---防渗层上下水位差，m；

δ1----混凝土厚度，m；

a.防渗破损部分的的渗漏量应按下式计算：

Q2=K2×I×A2

式中：

Q2---破损部分的渗透量，m3/d；

K2---包气带渗透系数，m/d；

I----水力坡度；

A2---泄漏面面积，m2；

c.防渗破损5%情况下泄漏量；应由95%的防渗完好部分泄漏量Q2与5%防渗破损部分泄漏量求和得到。

Q=Q1+Q2

废水收集调节池参数取值见下表5.3-2。

表5.3-2    废水收集调节池泄漏量计算参数取值表

| 区域 | 防渗层渗透 系数 | 混凝土厚度 | 防渗层上下水位差 | 包气带渗透系数 | 水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水调节池 | 1.0×10-7cm/s | 0.5m | 0.2m | 0.12m/d | 0.03 |

（3）地下水污染物的预测源强汇总

本项目废水调节池占地面积为14.0m×36.6m=512.4m2，非正常状况下，废水收集防渗设施出现破损情况下可能进入地下水污染物的预测源强见表5.3-3。

表5.3-3   非正常状况下地下水预测源强表

| 情景设定 | 渗漏点 | 渗漏量m3/d | 污染物注入时间（d） | 渗漏面积 | 特征污 染物 | 浓度mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有防渗设施，但出现破损渗漏 | 废水调节池 | 0.0923 | 30 | 25.62 | COD | 800 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 100 |

### 非正常状况下地下水污染预测

（1）预测时段

根据区域水文地质条件情况，项目所在区域涉及影响区域地下水类型为网状风化基岩裂隙水，且区域地下水向笋溪河排泄，地下水流向明确。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响预测时段按照污染发生后100d、1000d、10年（3650d）进行预测。

（2）预测范围

根据本区域地下水补径排特征，预测重点为项目所在区域及下游区域。

（3）预测因子

根据污水处理厂工业废水、生活污水进水水质分析，本项目选取COD、NH3-N作为预测因子。

（4）地下水污染物水质标准

根据非正常状况分析情景设定主要污染源的分布位置，本次模拟选定优先控制污染物，预测在非正常状况有防渗情景下，污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出厂区后浓度变化。本次预测时氨氮标准值参照氨氮参照《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准值；由于《地下水环境质量标准》中无COD指标，因此COD选择《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值作为参考值，检出限均参照《地下水环境监测技术规范》（第四版 2004）及其各指标监测方法的下限值，见表5.3-4。

表5.3-4   拟采用污染物水质标准限值

| 模拟预测因子 | 环境质量标准限值 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| COD（参考值） | 20（mg/L) | 4（mg/L) |
| 氨氮 | 0.5（mg/L) | 0.025（mg/L) |

### 地下水污染预测结果

（1）非正常状况下COD污染物污染预测

根据表5.3-5预测结果，项目在非正常状况下废水处理池废水污染物下渗，废水中的主要污染物COD在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。当泄漏发生100天时，COD污染物向下游迁移距离为128m，其浓度达到20mg/L的距离为泄漏点下游0m~13m段；当泄漏发生1000天时，COD污染物向下游迁移距离为427m，污染物浓度均低于标准值，未出现超标情况；当泄漏发生10年时，COD污染物向下游迁移距离分别为877m，污染物浓度均低于标准值，未出现超标情况。项目东侧约46m即为绣溪河，泄漏点距离笋溪河直线距离为3355m，区域地下水向笋溪河排泄。根据预测结果，项目在非正常状况下调节池地面防渗层腐蚀破损，废水污染物下渗，泄漏发生100天和1000天时，污染物不会影响笋溪河水质，长时间持续泄漏则会造成笋溪河局部污染物浓度增高。可见，非正常状况下发生渗漏，必须尽快发现问题，并及时采取措施处置，否则长时间将会对绣溪河水质产生污染影响。

表5.3-5   污染物浓度迁移预测结果（COD）   单位：mg/L

| 预测时段 | 迁移距离 | 超标距离 |
| --- | --- | --- |
| 100d | 128m | 0m~13m |
| 1000d | 427m | 0（无超标段） |
| 10年 | 877m | 0（无超标段） |

图5.3-1  非正常状况下100d COD污染物对地下水贡献值

图5.3-2  非正常状况下1000d COD污染物对地下水贡献值

图5.3-3  非正常状况下10年COD污染物对地下水贡献值

（2）非正常状况下氨氮渗漏地下水污染预测

预测结果详见表5.3-7，项目在非正常状况下废水处理池废水污染物下渗，废水中的主要污染物氨氮在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。当泄漏发生100天时，氨氮污染物向下游迁移距离为126m，其浓度达到4mg/L的距离为泄漏点下游0m~9m段；当泄漏发生1000天时，氨氮污染物向下游迁移距离为423m，污染物浓度均低于标准值，未出现超标情况；当泄漏发生10年时，氨氮污染物向下游迁移距离分别为870m，污染物浓度均低于标准值，未出现超标情况。项目东侧约46m即为绣溪河，泄漏点距离笋溪河直线距离为3355m，区域地下水向笋溪河排泄。根据预测结果，项目在非正常状况下调节池地面防渗层腐蚀破损，废水污染物下渗，泄漏发生100天和1000天时，污染物不会影响笋溪河水质，长时间持续泄漏则会造成笋溪河局部污染物浓度增高。可见，非正常状况下发生渗漏，必须尽快发现问题，并及时采取措施处置，否则长时间将会对绣溪河水质产生污染影响。

表5.3-6   污染物浓度迁移预测结果（氨氮）单位：mg/L

| 预测时段 | 迁移距离 | 超标距离 |
| --- | --- | --- |
| 100d | 126m | 0m~9m |
| 1000天 | 423m | 0（无超标段） |
| 20年 | 870m | 0（无超标段） |

图5.3-4  非正常状况下100d氨氮污染物对地下水贡献值

图5.3-5  非正常状况下1000d氨氮污染物对地下水贡献值

图5.3-6  非正常状况下10年氨氮污染物对地下水贡献值

### 地下水污染预测结果分析

（1）对地下水水质影响

正常状况下，本项目粗粗格栅、污水提升泵房、调节池+事故池、细格栅曝气沉砂池、膜格栅池、气浮池、水解酸化池、AAO+AO+MBR膜池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥平衡池及污泥脱水车间等区域均按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求的采取地下水污染防渗措施，厂区除绿化地带以外的地面均进行硬化。因此，正常工况下物料洒漏、废水等渗入地下的几率极小，对地下水影响甚微。

非正常状况下，不可避免的造成本项目场地周围，特别是下游部分区域的地下水产生一定程度的污染，但非正常排放一般会及时发现，不会长时间持续泄漏，再加上污染物质本身的特征，污染物质迁移速度较慢，故对区域地下水及笋溪河影响有限。

评价建议拟建污水厂加强管理，杜绝事故排放，减少对区域地下水及绣溪河的影响。

（2）对周边居民饮用水水源的影响分析

本项目周边有散户居民，根据调查可知，项目周边居民均采用自来水供应，未饮用地下水，因此本项目对周边居民用水无影响。

## 声环境影响评价

根据工程分析，本项目主要噪声源为泵类、风机和脱水机等空气动力噪声，以中、低频噪声为主，噪声源强见表2.4-6。

### 预测点、预测方法及预测模式

（1）预测点

本次评价的预测点选择厂界墙外1m处以及对周边200m范围内的敏感目标进行噪声影响分析。

（2）预测方法

根据声源及预测点之间的位置关系，本次评价仅考虑噪声源的距离衰减，不考虑空气吸收、树木阻挡等因素影响，按距离衰减模式计算声源传播距离之预测点的影响值（A声级），计算出各声源的总的影响值（A声级），再与背景值叠加得到预测值（A声级）。

（3）预测模式

A 噪声衰减公式：

LA(r)=LA(ro)−20lgrro−ΔL

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

B 噪声叠加公式

对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值和本底噪声值）的能量总和。其计算式如下：

L=10Lgi=1n100.1Li

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

### 评价标准

西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准评价；各敏感点声环境根据所在区域，执行《声环境质量标准》2类标准。

### 厂界达标预测

（1）声源至厂界的距离

本工程在运行期间，污水处理厂产噪设备距厂界的距离见表5.4-1。

表5.4-1   声源至各厂界的距离

| 构筑物 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 源强（dB（A）） | 降噪措施 | 距离各厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 粗格栅及进水泵房 | 机械回转式粗格栅机 | 台 | 1 | 75 | 池体隔声、厂区植树降噪 | 88 | 19 | 12 | 108 |
|  | 潜水排污泵 | 台 | 3 | 85 |  | 88 | 19 | 12 | 108 |
| 细格栅及曝气沉砂池、膜格栅 | 桥式吸砂机 | 套 | 1 | 75 |  | 150 | 40 | 12 | 88 |
|  | 回转式细格栅 | 套 | 2 | 75 |  | 150 | 40 | 12 | 88 |
|  | 内进流式网板膜格栅 | 套 | 2 | 75 |  | 150 | 40 | 12 | 88 |
|  | 高排水螺旋压榨机 | 套 | 1 | 80 |  | 150 | 40 | 12 | 88 |
|  | 罗茨风机 | 套 | 2 | 85 | 建筑隔声、基础减震、厂区植树降噪 | 150 | 40 | 12 | 88 |
|  | 中压冲洗水泵 | 套 | 2 | 85 | 池体隔声、厂区植树降噪 | 150 | 40 | 12 | 88 |
|  | 高压冲洗水泵 | 套 | 2 | 85 |  | 150 | 40 | 12 | 88 |
| 调节池 | 潜水排污泵 | 台 | 4 | 85 |  | 65 | 15 | 35 | 104 |
|  | 潜水排污泵 | 台 | 2 | 85 |  | 65 | 15 | 35 | 104 |
| 事故池 | 潜水排污泵 | 台 | 2 | 85 |  | 100 | 28 | 41 | 91 |
| 气浮池 | PAC搅拌器 | 台 | 1 | 75 |  | 119 | 37 | 145 | 30 |
|  | PAM搅拌器 | 台 | 1 | 75 |  | 119 | 37 | 145 | 30 |
|  | 溶气水泵 | 台 | 1 | 85 |  | 119 | 37 | 145 | 30 |
|  | 空压机 | 台 | 1 | 85 | 建筑隔声、基础减震、厂区植树降噪 | 119 | 37 | 145 | 30 |
|  | 刮渣机 | 台 | 1 | 80 | 池体隔声、厂区植树降噪 | 187 | 68 | 78 | 33 |
| AAO+AO+MBR组合池 | 潜水搅拌器Ⅰ | 台 | 4 | 75 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 潜水搅拌器Ⅱ | 台 | 4 | 75 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 潜水搅拌器Ⅱ | 台 | 4 | 75 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 回流泵Ⅰ | 台 | 5 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 回流泵Ⅱ | 台 | 5 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 回流泵Ⅲ | 台 | 5 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 回流泵Ⅳ | 台 | 5 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 单级单吸卧式离心泵（抽吸泵） | 台 | 7 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 转子泵（剩余污泥泵） | 台 | 3 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | CIP泵 | 台 | 3 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 螺杆空压机 | 台 | 3 | 85 | 建筑隔声、基础减震、厂区植树降噪 | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 冷干机 | 台 | 2 | 75 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 真空泵 | 台 | 3 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 柠檬酸投加泵 | 台 | 5 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 次氯酸钠投加泵1 | 台 | 5 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 次氯酸钠投加泵2 | 台 | 3 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 除磷药剂投加泵 | 台 | 3 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 恒压供水泵 | 台 | 5 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 小型潜污泵 | 台 | 3 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 电动单梁桥式起重机 | 套 | 2 | 75 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
|  | 轴流风机 | 台 | 8 | 85 |  | 187 | 68 | 78 | 33 |
| 鼓风机房 | 生物池罗茨鼓风机 | 套 | 4 | 85 | 建筑隔声、基础减震、厂区植树降噪 | 137 | 39 | 40 | 77 |
|  | 膜池罗茨鼓风机 | 套 | 4 | 85 |  | 137 | 39 | 40 | 77 |
|  | 电动单梁起重机 | 台 | 1 | 75 |  | 137 | 39 | 40 | 77 |
|  | 轴流通风机 | 台 | 3 | 85 |  | 137 | 39 | 40 | 77 |
| 浓缩池 | 中心传动浓缩机 | 台 | 2 | 80 |  | 229 | 74 | 20 | 50 |
| 污泥脱水机房 | 卧式螺旋离心机 | 套 | 2 | 80 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
|  | 无轴螺旋输送机 | 台 | 1 | 75 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
|  | 无轴螺旋输送机 | 台 | 1 | 75 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
|  | 进料螺杆泵 | 台 | 2 | 85 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
|  | 加药螺杆泵 | 台 | 2 | 85 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
|  | 电动单梁起重机 | 台 | 1 | 75 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
|  | 轴流风机 | 台 | 4 | 85 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
|  | 潜水搅拌机 | 套 | 2 | 75 |  | 258 | 100 | 20 | 22 |
| 碳源 | 投加泵GM0170 | 台 | 3 | 85 |  | 214 | 73 | 49 | 40 |
| 除臭装置 | 循环水泵 | 台 | 2 | 85 |  | 157 | 73 | 119 | 12 |
|  | 增湿喷淋水泵 | 台 | 1 | 85 |  | 157 | 73 | 119 | 12 |
|  | 离心风机 | 台 | 1 | 85 |  | 157 | 73 | 119 | 12 |

（2）预测结果及分析

项目厂界噪声预测结果见表5.4-2。

表5.4-2  项目厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 贡献值 | 标准值 |  | 超标量 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界 | 35.4 | 60 | 50 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 47.4 | 60 | 50 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 50.5 | 70 | 55 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 45.4 | 60 | 50 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |

由上表知，污水处理厂运行后，经采取隔声减振防治措施，西厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

### 敏感目标处噪声预测

本工程在运行期间，污水处理厂产噪设备距周边200m范围内的散户居民最近距离见下表。

工程营运期噪声对周边敏感点的影响预测结果见下表：

表5.4-3   工程营运期噪声对周边敏感点的影响预测

| 序号 | 敏感点名称 | 本底值(dB) |  | 影响值（dB） | 叠加值（dB） |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 居民点4 | 49 | 45 | 37.6 | 49.3 | 45.7 | 达标 | 达标 |
| 2 | 居民点5 | 49 | 45 | 39.8 | 49.5 | 46.1 | 达标 | 达标 |

由上表知，项目建成后产噪设备对周边散住居民有一定程度影响，但不会造成敏感目标处声环境质量超标，噪声影响可接受。

## 固体废物环境影响评价

本工程运行期固体废物主要为粗、细格珊井产生的栅渣，曝气沉砂池、AAO+AO+MBR池、污泥脱水机房产生的污泥，生物除臭系统废弃填料，化验废液、机修含油废物以及员工生活垃圾。

生活垃圾经垃圾桶收集后由市政环卫部门统一收集处理。

根据调查先锋镇产业园的规划企业入驻类型和区域生活污水情况，本项目污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN等。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中第二条的规定：“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置。栅渣运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置。污泥、沉砂需定期及时清运。

生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置。

项目进出水化验产生的化验废液及机修间产生的含油废物（含油废棉纱废抹布）收集后暂存于厂区内，定期委托有资质单位处置。机修含油废物及水质化验废液属于危险废物，各类危险废物分类暂存于危险废物暂存间内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，按照要求设置“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），定期交由有资质的单位妥善处置。

危险固废临时收集点和暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设和维护，设置标识，按照要求设置“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），具体要求如下：①危险废物贮存容器要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，有效地防止渗漏、扩散。装载危险废物的容器必须完好无损，材质与危险废物相容。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。②项目危险固废存储区建设要求：贮存设施的地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。③危险废物储存设施的安全防范要求：危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设置应急防护设施。

经以上处置方式实现妥善处置的污泥等对外环境不会造成二次污染。

## 土壤环境影响评价

（1）土壤污染途径分析

本项目为污染影响型建设项目，污水处理厂项目重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目主要废气污染物为污水处理厂产生的臭气，地表水主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等；根据项目特点，考虑废水通过垂直入渗透的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。

本项目土壤环境影响类型与影响途经如下表。

表5.6-1     土壤环境影响类型与影响途经

| 时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √（远期水处理设施有防渗能力减弱后入渗的可能） | / |
| 服务期满后 | 无服务期限 | 无服务期限 | 无服务期限 | / |

大气沉降：污水处理厂排放废气主要为NH3、H2S。

地面漫流：污水通过管道连通在设备、设施之间，池体设计符合相关要求，基本不会有溢流情况产生，则基本无地面漫流可能。

垂直入渗：远期污水处理设施有防渗能力减弱后入渗的可能。

（2）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别

表5.6-2     土壤环境影响源及影响因子识别表

| 时段 | 工艺流程/节点 | 污染途经 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 污水处理构筑物 | 大气沉降 | NH3、H2S | NH3、H2S | 正常运行 |
|  | 管道、污水处理设施等 | 垂直入渗 | COD、BOD5、NH3-N 、SS、TP、TN | / | 污水池、管网破损泄漏 |

（3）可能影响的土壤环境敏感目标

本项目占地为规划的U2-环境设施用地，周边现状为农用地，根据垂直入渗的影响途经分析，本次能影响的土壤环境敏感目标为周边农用地。

（4）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“工业废水处理”，土壤环境影响评价项目类别为II类。本项目为污染影响型项目，项目用地为U2-环境设施用地，占地规模为小型，但项目周边存在耕地，即周边敏感程度为敏感，根据其表4工作等级划分，本项目土壤环境影响评价等级为二级。

（5）土壤环境影响评价

①大气沉降

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行》（HJ964-2018）附录E中预测方法对项目大气沉降对区域土壤环境影响进行预测，预测公式如下：

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

∆S=n(Is−Ls−Rs)/(ρb×A×D)

式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；按照最不利情况考虑，输入量取项目实施后全厂年外排硫化氢、氨量。

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本次土壤影响预测分析主要考虑大气沉降影响，不考虑输出量，Ls为零。

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本次土壤影响预测分析主要考虑大气沉降影响，不考虑输出量，Ls为零。

ρb—表层土壤容重，kg/m3；

A—预测评价范围，m2；根据大气环境影响预测结果可知，本项目大气污染物影响范围主要集中在1000m以内，以此作为预测评价范围，因此A为3141596m2。

D—表层土壤深度，m；一般取0.2m

n—持续年份，a。本次评价取5、10、15年

在不考虑淋溶和径流排出的情况下，公式可简化为∆S=n(Is/A)/(ρb×D)

B、单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S=Sb +∆S

式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

根据上述公式计算，硫化氢、氨大气沉降对土壤环境影响的预测结果见表5.6-3。

表5.6-3     大气沉降预测输入参数一览表

| 污染物类型 | IS（g） | LS | RS | ρb | A | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 142700 | 0 | 0 | 1470 | 3141596 | 0.2 |
| H2S | 15800 | 0 | 0 | 1470 | 3141596 | 0.2 |

表5.6-4     大气沉降预测输入参数一览表

| 污染物类型 | n | 增量值∆S（g/kg） | 现状值（g/kg） | 预测值（g/kg） | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 5 | 0.000772496 | -- | -- | -- | 无对应标准 |
|  | 10 | 0.001544992 | -- | -- | -- |  |
|  | 15 | 0.002317488 | -- | -- | -- |  |
| H2S | 5 | 0.000085532 | -- | -- | -- |  |
|  | 10 | 0.001544992 | -- | -- | -- |  |
|  | 15 | 0.002317488 | -- | -- | -- |  |

本项目预测评价范围为3.14km2（即土壤调查评价范围，含厂内），根据大气污染物扩散情况，假设污染物全部沉降至某一地块，设置不同持续年份（分为5年、10年、15年）的情形进行土壤增量预测，预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量取项目实施后全厂年外排硫化氢、氨总量计算。预测可得，排入大气环境的硫化氢和氨的沉降对土壤的增量值。由于硫化氢、氨气体本身质量较轻且易被氧化，同时在土壤的自然条件下，氨及硫化氢均为还原状态下土壤本身会释放的气体，因此本项目仅计算硫化氢和氨的沉降增量，不对其进行对标评价。

本项目拟设置一套生物除臭装置对项目产生的恶臭气体进行处理后通过15m排气筒排放，根据前述大气影响分析可知，在采取上述措施后，项目厂界处大气污染物浓度均能达到《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中质量标准限值，污染物为可生化降解的环境中广泛存在的物质，不存在无法降解的永久性污染物质，对区域环境影响较小。

②垂直入渗

本项目收纳范围为江津区先锋镇产业园，根据产业园规划，主导产业定位为食品制造及农副产品加工，废水污染物主要为COD、BOD5、氨氮、TP、TN，与生活污水性质相似，根据《重庆市江津区先锋食品特色产业园规划环境影响报告书》环境准入要求：“规划区禁止引入涉及屠宰等废水排放量的企业，现有几江城区屠宰场禁止单纯增加规模的扩建，禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目”，产业园规划区企业废水不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物，本项目为产业园配套建设的污水处理设施，即本项目不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物。

综上所述，本项目污水处理厂主要涉及常规因子COD、BOD5、SS、氨氮、TP及总氮，以上常规因子未能在土壤环境质量标准中体现，因此本次不对垂直入渗进行预测分析。

本项目区域进行分区防渗，针对可能泄漏废水的污染区进行重点防渗处理，如各污水处理构筑物区域及污水管网埋设区域。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610—2016），重点污染防治区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，建议采用抗渗混凝土（不低于P6等级）的刚性防渗措施，或防渗性能满足导则要求的其他防渗措施。同时针对污泥脱水机房内污泥暂存区四周设置截污沟。污水管网铺设防渗：应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，污水管网尽量可视化布设。埋地污水管道采用防渗漏的HDPE双壁波纹管，妥善做好试压验收工作，方可投入使用。

企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止污水泄漏造成区域土壤环境的污染，在全面落实分区防渗措施的情况下，可以做到避免土壤环境污染，土壤环境可接受。

（6）土壤环境保护措施

①建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

②建议污水处理池等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

③定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。

通过以上措施从源头控制、过程防控上避免对土壤环境的污染。

表5.6-3    土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型þ； 生态影响型¨；两种兼有¨ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地þ；农用地¨；未利用地¨ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （2.0238）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 耕地，居民区 ）、方位（ 耕地位于项目四周、居民区位于项目西南侧）、距离（ 耕地距厂界10m，最近居民区距项目128m） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降þ；地面漫流¨；垂直入渗þ；地下水位¨；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、BOD5、NH3-N 、SS、TP、TN、NH3、H2S |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类¨；Ⅱ类þ；Ⅲ类¨；Ⅳ类¨ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感þ； 较敏感¨； 不敏感¨ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级¨； 二级þ； 三级¨ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）þ；b）þ； c）þ；d）¨ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | pH、颜色、结构、质地、砂砾含量 |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 | 点位布置 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 | 柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样； |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | 0 | 表层样在0~0.2m取样 |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地基本45项+pH |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 建设用地基本45项+pH |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618þ； GB36600þ； 表D.1¨；表D.2¨；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足相应标准 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 氨气、硫化氢 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录Eþ；附录F¨；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（3.14km2） 影响程度（影响较小） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）þ；b）¨； c）¨ 不达标结论：a）¨；b）¨； |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障¨；源头控制þ；过程防控þ；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌 |  | 每5年1次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可行 |  |  |  |  |  |
| 注1：“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2: 需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |

## 生态环境影响分析

### 水生生态现状

本项目直接受纳水体为绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河，根据调查绣溪河评价河段无国家级和重庆市重点保护鱼类，也无珍稀鱼类“三场”（越冬场、产卵场、索饵场），本项目绣溪河评价河段不涉及水生生态敏感目标，且该评价河段水生动物较少，鱼类资源少，且个体很小，仅有少量鲫鱼、鳝鱼、泥鳅等，绣溪河为笋溪河一级支流，其笋溪河的浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类基本包含了绣溪河的水生生态现状，因此本次评价着重调查笋溪河评价河段水生生态现状。

根据《笋溪河流域水能资源开发规划（修编）环境影响报告书》水生生态现状调查结论，本项目所在的笋溪河下游区域水生生态现状如下：

（1）浮游植物

笋溪河流域共有水生藻类植物植物共6门，25科，36属，53种（含变种）。其中硅藻门10科、17属、34种，占被调查藻类总种类数的54.84%；绿藻门7科、11属、18种、占总种类数的29.03%；蓝藻门2科、2属、4种，占总种类数的6.45%；黄藻门1科、1属、1种，占总种类数的3.23%；裸藻门2科、2属、2种，占总种类数的3.23%；金藻门1科、1属、1种占总种类数的1.61%；甲藻门1科、2属、2种。从区系和种群数量上分析，笋溪河着生藻类较丰富，为流域营激流底栖类鱼类提供了大量饵料，常见种类有鞘藻属（Oedogonium）、颤藻（Oscillatoria）、异极藻属（Gomphonema）和桥弯藻属（Cymbella）等种类。优势种为钝脆杆藻(Fragilaria capucina)、肘状针杆藻(Synedra ulna)、膨胀桥弯藻(C. tumida)、橄榄异极藻 (G.olivaceum)、扁圆卵形藻(Cocconeis placentula)、弯曲菱形藻(Nitzschia sigmoidea)。

笋溪河下游段由于未受水电梯级开发影响，浮游植物种类和生物量最高，浮游植物群落组成情况详见表5.7-1。

表5.7-1  笋溪河下游段浮游植物群落组成

| 位置 | 硅藻门 | 绿藻门 | 蓝藻门 | 裸藻门 | 黄藻门 | 金藻门 | 甲藻门 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.3015，29.12339 | 27 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 |
| 106.3392，29.18281 | 29 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 |

（2）浮游动物

笋溪河流域共采集浮游动物3门、4纲、13目、23科、38属、46种组成，详见附录4。其中原生动物有2纲、7目、8科、11属、12种，占总种数的26.09%；轮虫动物1纲、2目、6科、14属、18种，占总种数的39.13%；节肢动物1纲、4目、9科、13属、16种，占总种数的39.02%，其中枝角类4科、7属、10种，桡足类5科、6属、6种。

笋溪河下游段由于未受水电梯级开发影响，笋溪河下游浮游动物种类和生物量最高，浮游动物群落组成情况详见表5.7-2。

表5.7-2  笋溪河下游浮游动物群落组成

| 断面 | 原生动物 | 轮虫 | 枝角类 | 桡足类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.3015，29.12339 | 12 | 17 | 9 | 5 | 43 |
| 106.3392，29.18281 | 12 | 18 | 9 | 6 | 45 |

（3）底栖动物

笋溪河流域底栖动物由4门，6纲，10目，21科，22属，22种组成，详见附表3。其中节肢动物最多，有18种；其次为软体动物有2种；环节动物有2种；线形动物仅为1种。

笋溪河下游段由于未受水电梯级开发影响，笋溪河下游底栖动物种最多，底栖动物组成情况详见表5.7-3。

表5.7-3  笋溪河下游底栖动物群落组成

| 断面 | 节肢动物 | 软体动物 | 环节动物 | 线形动物 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.3015，29.12339 | 14 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 106.3392，29.18281 | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 |

（4）鱼类

依据现场调查，并参考《江津区一江四河“三场一通道”敏感水域调查报告》（2015年）等相关资料，笋溪河流域共有鱼类63种，隶属于鲤形目、鲇形目、合鳃目、鲈形目4目，10科、41属。其中鲤形目鱼类物种共有47种，具有绝对优势，占评价区范围内所有鱼类物种数量的74.6%；鲤科鱼类有37种，占评价区分布鱼类的58.73%。鲇形目鱼类共有10种，占笋溪河流域所有鱼类物种数量的15.87%。流域中笋溪河干流中下游河段鱼类资源相对丰富，主要优势鱼类为 、鲤、鲫、瓦氏黄颡鱼、草鱼等。笋溪河干流上游及大部分支流为典型的山地河流，鱼类种类较少，主要有马口鱼、短体副鳅、红尾副鳅、贝氏高原鳅、峨眉后平鳅、四川华吸鳅、细体拟鲿、福建纹胸鮡、子陵吻鰕虎鱼等小型鱼类。

目前对我国鱼类区系复合体的划分仍不统一，暂按史为良先生1985年《鱼类动物区系复合体学说及其评价》的意见，综合李思忠1981年在《中国淡水鱼类的分布区划》中的意见，对区域中38种淡水鱼类进行鱼类区系复合体分析。

区域63种鱼类共包括5种区系复合体，分别为中国江河平原鱼类区系复合体、南方山地区系复合体、南方平原区系复合体、晚第三纪早期区系复合体和北方平原区系复合体。其中，中国江河平原鱼类区系复合体包括宽鳍鱲、马口鱼、草鱼、似鳊、鳙、鲢、银飘鱼、华鳊、花鱼骨、似鮈、蛇鮈、华鳈、黑鳍鳈、中华倒刺鲃、鲤、鲫、瓣结鱼、铜鱼、斑鳜等；南方山地区系复合体包括短体副鳅、红尾副鳅、贝氏高原鳅、峨眉后平鳅、四川华吸鳅、细鳞裂腹鱼、中华纹胸鮡等；南方平原区系复合体包括瓦氏黄颡鱼、光泽黄颡鱼、凹尾拟鲿、细体拟鲿、大鳍鳠、黄鳝、子陵吻鰕虎鱼、乌鳢等；晚第三纪早期区系复合体包括泥鳅和南方鲇；北方平原区系复合体仅有麦穗鱼。

本项目污水处理厂受纳水体为绣溪河，经约4.5km后汇入笋溪河，汇入口为重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区实验区，同时下游沿途存在四个鱼类产卵场。三峡库区江津段湿地县级保护区属于内陆湿地和水域系统类型自然保护区，保护对象为湿地生态资源、亚热带自然森林植被类型、野生动植物资源及其生存环境，主要保护对象包括：a.湿地生态系统和生物多样性；b.亚热带常绿阔叶林森林生态系统；c.国家和市级重点保护的野生动植物及栖息地；d.森林、自然及人文景观。结合保护区相关资料，三峡库区江津段湿地县级保护区的实验区植被以竹林、灌草丛，以及水域为主，竹林以慈竹为主，灌草丛以芒、白茅为主，部分河段分布有一些湿生植物包括芦竹、香蒲、水蓼等；重点保护野生生物以鱼类和两栖类为主：包括长江上游特有鱼类，短体副鳅、红尾副鳅、花斑副沙鳅、峨嵋鱊、四川华鳊、黑尾 、泸溪直口鲮、岩原鲤、四川华吸鳅和黑尾鱼央等；以及重庆市重点保护物种，岩原鲤和四川华吸鳅；两栖类包括黑斑侧褶蛙、沼水蛙、泽陆蛙、棘腹蛙等。

### 水生生物影响分析

根据前文分析，项目排污口上游500m至下游整个绣溪河河段内无鱼类三场。绣溪河汇入笋溪河汇合口为重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区实验区，同时汇合口下游存在4个鱼类产卵场，分别为绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约120m处的毛家嘴产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约7.6km处的陈家河产卵场、绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约9.8km处白线子产卵场及绣溪河汇入笋溪河汇入口下游约13.2km处的下坝产卵场，根据对上述4个鱼类产卵场的影响分析，本项目排水不会对下游毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场及下坝产卵场产生明显影响。

A、对重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区的影响

根据前文“5.2.11.2对重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区的影响分析”，本项目实施对湿地生态系统和生物多样性、亚热带常绿阔叶林森林生态系统、国家和市级重点保护的野生动植物及栖息地、森林、自然及人文景观影响很小。

B、对毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场、下坝产卵场影响

根据前文5.2.11.2章节分析本项目上述4个鱼类产卵场的影响分析，本项目排水不会对下游毛家嘴产卵场、陈家河产卵场、白线子产卵场及下坝产卵场产生明显影响。

# 环境风险分析

## 评价目的

环境风险评价在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，以事故发生概率与事故后果的乘积来表征项目事故的风险度。评价目的旨在通过风险度的分析，对项目建设的运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，供建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。

## 环境风险识别

本项目为污水处理厂项目，在污水处理过程使用的化学品物质存在着环境污染，健康危害的风险隐患，同时污水处理工程运营期污水管网系统和污水处理系统可能出现的突发性和非突发性的事故将对环境产生严重影响。

通过对污水处理厂所选用的工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运行状况可能发生的风险物质泄漏、原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几方面：

（1）风险物质泄漏

本项目运行涉及的化学品包括PAC（聚合氯化铝）、聚丙烯酰胺（PAM）、次氯酸钠、柠檬酸及备用碳源，本项目出水采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠贮存在MBR一体化池设备间内的药物间。

本项目使用的原料中聚丙烯酰氨、聚合氯化铝、柠檬酸和醋酸钠不属于危险化学品，本项目运行过程中会产生氨气、硫化氢，氨、硫化氢为危险化学品，作为本项目主要危险物质，但产生量较小，对照“《建设项目环境风险评价技术导则》（TJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量”，本项目重点关注的的危险物料为次氯酸钠，其危险特性详见表6.2-1。

表6.2-1  次氯酸钠理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名：次氯酸钠 |  |  | CAS号：7681-52-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO |  |  | 分子量：74.44 |
|  | 危险货物编号：83501 |  |  | UN编号：1791 |
|  | 危险性类别：第8.3类其它腐蚀品 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：微黄色溶液或白色粉末，有似氯气的气味。 |  |  |  |
|  | 熔点：-6℃ |  |  | 相对密度（水=1）：1.10 |
|  | 沸点：102.2 ℃ |  |  | 溶解性：溶于水 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |
|  | 急性毒性 | LD 50 ：8500mg/kg（小鼠经口）。 |  |  |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧（分解）：氯化物。 |  |
|  | 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害。 |  |  |  |

（2）设备故障

污水处理设备、设施质量问题或养护不当，造成污水或污泥处理系统的设备故障，使污水处理能力下降，出水水质变差或活性污泥变质、发生污泥膨胀或者污泥解体等异常情况。

（3）突发性外部事故

由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成泵站及污水厂处理设施停止运行，造成污水未经处理直接排放进绣溪河，造成事故污染。

（4）污水管网风险事故

因自然因素或人为因素造成污水管道由于堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。

（5）恶臭气体处理装置运行不正常，造成恶臭气体排放量增大。

（6）风险识别结果

根据以上分析，建设项目环境风险识别汇总见表6.2-3。

表6.2-3    建设项目环境风险识别结果表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理构筑物 | 污水处理池 | 未处理污水 | 泄漏 | 大气环境、水环境、地下水、土壤 | 周边散户居民、绣溪河、笋溪河 |
| 2 | 生物除臭装置 | 生物除臭装置 | 氨、硫化氢 | 泄漏 |  |  |

## 评价等级、评价范围及保护目标

（1）环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照6.3-1确定环境风险潜势。

表6.3-1   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

危险物质数量与临界量比值（Q）：本项目涉及多种危险化学物质，采用 HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C中C1计算危险物质数量与临界量比值：

式中，q1，q2，……，qn 为每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2，……，Qn 为与各危险化学品相对应的临界量，t。

本项目不属于化工石化类产业，对照HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中附录B重点关注的危险物质及临界量，主要物料是润滑油，具体如下。

6.3-2    本项目Q值确定表

| 序号 | 危险化学品名称 | CAS号 | 最大储存量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝（PAC） | / | 12 | / | / |
| 2 | 聚丙烯酰胺（PAM） | / | 0.15 | / | / |
| 5 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 3 | 5 | 0.6 |
| 6 | 柠檬酸（≥37%） | 77-92-9 | 5 | / | / |
| 8 | 醋酸钠 | 6131-90-4 | 10 | / | / |
| 合计 |  |  |  |  | 0.6 |

按HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级划分要求，本项目Q值为0.6，小于1，则项目环境风险潜势为“Ⅰ”。

（2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势判断，其规定详见表6.3-3。

表6.3-3     评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 一 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目运营期不涉及重大危险源，运营期可能的环境风险源为污水处理厂的事故排放，因此按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中确定评价工作等级的方法，项目环境风险潜势为“Ⅰ”，风险评价等级确定为简单分析。

（3）环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标见表1.7-1。

## 环境风险识别

### 物质危险性识别

本项目可能对环境产生风险的物质识别详见表6.4-1。

表6.4-1   项目风险物质危险性识别表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 物理性状 | 主要危险特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃性 | 易爆性 |
| 1 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 液态 | / | 强腐蚀性 | / | / |

### 生产系统危险性识别

出水采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中。根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元主要为：药物间储存过程和使用过程。

根据对项目涉及化学品理化性质、生产工艺特征以及同项目类比调查，项目生产系统发生环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式为：次氯酸钠包装破碎泄漏，次氯酸钠储存容器发生破损会导致液体泄漏。

### 环境风险类型及影响途径

由国内外同类事故统计资料可知，次氯酸钠为固态，储存过程泄漏风险较小，发生遗撒时可通过清扫进行收集，从而降低泄漏污染。次氯酸钠溶解后的溶液使用过程主要事故类型为储液容器破损导致次氯酸钠泄漏。

根据物质及生产系统危险性识别结果，本项目环境风险类型为危险物质泄漏污染地表水、地下水、土壤。

### 环境风险识别结果

本项目环境风险识别结果见表6.4-2。

表6.4-2   项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药间 | 次氯酸钠储罐 | 次氯酸钠 | 危险物质泄漏 | 液体泄漏污染地表水、地下水、土壤 | / | / |

## 环境风险分析

（1）物体泄漏

1）固体泄漏环境风险分析

次氯酸钠运输及储存过程为固体原料，运输过程严格按照交通规划运输泄漏风险小。若运输或存储过程中因交通事故、包装破算等造成泄漏，由于次氯酸钠为固体，不挥发扩散，主要会对地表土壤产生一定的污染，可通过清扫、冲洗等措施降低泄漏污染，清洗废水也可收集后送污水处理厂处理，次氯酸钠固体储存及运输环境风险影响不大。

2）液体泄漏环境风险分析

次氯酸钠使用时将其溶解储存于储液罐中，储液罐在外力撞击作用下破裂将导致次氯酸钠溶液泄漏。本项目次氯酸钠储液罐周围设有容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，地面做防腐防渗处理。

当发生次氯酸钠泄漏事故时，可经围堰及收集沟将泄漏物控制在围堰内并将其大部分收集至槽内。通常回收完泄漏的物料后，用水对地面进行冲洗，其冲洗废水将收集在厂区内集中处理。同时本项目危险单元距离周边水体中间隔有绿地，地面做防腐防渗处理，发生该类事故时，只要控制得当，基本不会对地表水及地下水环境造成污染。

（2）废水事故排放

污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是遇到机械故障或长时间停电不运转会造成生化系统内微生物部分死亡，使水体受到严重污染。据有关资料，一般污水处理厂运行期发生事故性排放的原因有以下几种：

1）由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率，另外，进厂污水水质负荷变化，有毒物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放。

2）温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。

3）污水处理厂停电，机械故障，将导致事故性排放。

4）操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放，上述事故发生后，尾水会出现超标排放。污水事故排放对受纳水体的水质影响分析主要考虑污水处理厂发生停电或设备损坏无法正常运行，或菌种异常致使水质不达标等，污水直接排放对受纳水体的影响。

针对上述情况，企业在本污水处理厂内设置1座应急事故池，有效容积2592m3，事故时污水通过泵提升进入事故池，可满足污水泄漏事故时能够收集6小时的污水泄漏量，保证设备检修时间，待进水水质稳定或设备待恢复正常运行，再将事故池内的污水通过水泵提升缓慢进入进水泵房，与新进污水混合后进入后续处理，最终达标排放。

## 环境风险防范措施

（1）废水事故排放风险防范措施

①选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，选择事故率低、便于维修的设备。关键设备用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

②加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

③严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质分析监控设备，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

④建立完善的安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

⑤建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。

⑥确保应急预案的执行力，应急事故池切换系统能够第一时间启动。

⑦建设事故池有效容积2592m3，事故时污水通过泵提升进入事故池，可满足污水泄漏事故时能够收集6小时的污水泄漏量，保证设备检修时间，待进水水质稳定或设备待恢复正常运行，再将事故池内的污水通过水泵提升缓慢进入进水泵房，与新进污水混合后进入后续处理，最终达标排放。

（2）危险物质泄漏风险防范措施

为使项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。严格执行《安全生产法》、中华人民共和国国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》及国务院令第645号文中相关修订内容等法律法规和部门规章，对各环节的安全管理提出的相应规定。具体如下：

①对铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危化品管道定期进行检查、检测。

②厂方应加强管理，制定严格的操作规程，对设备必须经常进行检修，避免泄漏事故的发生。

③加药间保持阴凉、通风，远离火种、热源。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单桶容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。

④购买符合相应国家标准的规定的次氯酸钠、柠檬酸、醋酸钠、聚合氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM）等原材料，保证产品质量；建立日常巡视制度；使用过程中对储罐定期更换，防止罐体老化后泄漏。

⑤对污水处理设施操作人员进行上岗前培训。

⑥加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。项目安排专人巡查，设置灭火器、消防沙等应急物资，同时进行规范性管理。

（3）应急措施。

①在加药间配备应急设备如防毒面具、防酸碱工作服等，以便一旦发生事故可立即采取救护措施，并及时进行人员疏散。

②加药间应储存足量的沙土、蛭石或其他惰性材料及泡沫，一旦次氯酸钠发生泄漏，可用于吸收次氯酸钠废液。废液回收后地面清洗废水引入进水管网进行处理。

②配备必需的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。

## 应急预案

### 成立事故应急对策指挥中心

成立由企业法人、副职领导及生产、安全、环保、技术等部门组成事故应急对策指挥中心，企业法人等领导分别任总指挥和副总指挥，负责公司环境风险事故应急救援工作的组织和指挥。指挥部设在厂区内办公楼，负责在万一发生事故时进行统一指挥、协调处理好抢险工作。

建设单位需按照国家环保部颁发的《突发环境事件应急预案管理暂行办法》有关规定，制定污水厂突发环境事件应急预案。专项环境应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事件特征、主要污染物种类、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

预案需委托重庆市江津区生态环境局组织评估，根据评估结果，对应急预案草案进行修改。污水厂应当定期进行应急演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练，对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。

### 建立事故应急通报网络

网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。

### 事故废水应急处理系统

根据园区规划评价要求，为确保水质和水环境安全，企业和园区应建立三级风险防范体系，落实事故状态下的废水收集措施，确保事故状态下废水排放不会排入河体对地表水造成污染。

（1）装置级

园区内入驻企业在装置区设置围堤，储罐设围堰，围堰有效容积不低于最大储槽的容积，围堰、围堤内部防腐防渗处理。泄漏物料及消防废水进入装置区、罐区围堰及围堤，收集进入企业污水处理厂处理达标后，排入园区污水管网。

（2）工厂级

泄漏物料回收处理后的冲洗液和消防废水进入入驻企业应严格按照各建设项目环境影响报告文件的要求，全厂设事故池。事故废水由企业污水处理站处理达到园区污水处理厂接管标准后，排入园区污水管网，防止企业废水超标排入拟建污水厂。

（3）园区级

先锋镇产业园园区事故废水应急处理系统。当事故废水超过各企业事故池容纳能力时，立即通知园区应急控制指挥中心启动风险预案，将各企业事故废水通过污水管道排入园区事故池收集。园区规划评价要求：“污水处理厂事故防范要求：建议规划区南侧配套的废水处理厂应配备双电源供电系统，配套设置事故池，事故池容积不低于废水处理站3h最大废水运行量”。

园区事故废水最后通过园区污水管网排入拟建污水处理厂调节池，再按其运行负荷有序地进行事故水处理，达标后排入水体。

事故废水采取三级处理体系后，能够有效地截断园区事故废水直接排入水环境，杜绝了事故污水对水环境的影响。

为了防止本项目污水处理厂由于设备故障、检修等原因而出现水污染物超标排放等事故性情况或者暂时出现处理尾水不能外排的情况，根据项目可行性研究设计，本次拟建工程新建1座应急事故池，有效容积为2592m3，用于收集发生事故时的污水，可满足污水泄漏事故时能够收集6小时的污水泄漏量。且本工程污水厂按两路市电电源供电设计，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。两路电源为互为备用，每路电源均应能承担全部负荷的100%运行。

同时，项目一旦发生故障，立即切断污水外排口，企业将废水排入企业事故池和园区事故池，停止将废水送入污水处理厂，若8小时之内故障仍未排除，园区排水大户企业需停产，待故障排除时才能恢复生产。待污水处理系统恢复正常使用后，再将事故池中的污水引到污水处理系统处理达标后外排，防止废水事故性风险排放。

本项目事故状态下，通过启动项目事故池、切断污水外排口，启动园区及企业事故池；通过检修进度，估计事故源强，若拟建项目事故池、企业自建事故池同时启动仍不能满足要求，则通知排水企业暂停生产，待污水处理设施系统正常后方可继续营运。

采取上述措施，可有效防止本项目非正常状况下废水直排入河体（绣溪河）。

事故应急预案应包括的内容见表6.7-1。

表6.7-1     事故应急预案内容

| 序号 | 项目 | 序号 项目 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 目的、要求等 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、库存区、生产区 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 企业：负责全面指挥，包括事故控制、救援、善后处理等。 地区：负责企业附近地区的全面指挥、救援、管制、疏散，并给企业提供必要的支持。 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定事故的级别及相应的分级响应程序。 |
| 5 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等。主要为消防器材，防止有毒有害物质的外泄、扩散等 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 结论

根据上述分析，企业的环境风险主要为事故排放，本项目发生进水水质污染事故对污水处理厂冲击和污水厂事故排放的风险概率很低，并可以通过加强管理，按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》有关规定，根据本项目建设情况制订《污水厂突发环境事件应急专项预案》，并配备充足的备用和控制设备得以降低和消除。结合污水处理厂运营期间不断完善的风险防范措施。

## 环境风险简单分析内容表

按照以上基本内容，环境风险简单分析内容表见下表。

表6.9-1    环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | (/)省 | (重庆)市 | (江津)区 | (先锋镇)县 | （先锋食品特色产业园）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 106.284624934 | 纬度 |  | 29.200815392 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为次氯酸钠，袋装，存放于药物间内，使用时溶解在储桶； |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 次氯酸钠储桶泄漏，对土壤、地表水及地下水环境产生影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 建设事故池有效容积2592m3。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。配备应急设备，制定风险应急预案，并定期演练。 |  |  |  |  |
| 填表说明 | 项目危险物质数量与临界量比值Q=0.6＜1，因此判定为环境风险潜势为I，评价可开展简单分析。 |  |  |  |  |

表6.9-2       环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 5000 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 80000 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 £ |  |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 £ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  | S2 £ |  |  |  |  |  | S3 £ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  |  | G3 £ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 R |  |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  |  | D3 □ |  |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 R |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  |  | M4 £ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  | P4 □ |  |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 £ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 £ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 £ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 £ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 £ |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  |  | I R |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  |  | 简单分析 R |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 £ |  |  |  |  | 地表水 R |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 R |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 建设事故池有效容积2592m3。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。配备应急设备，制定风险应急预案，并定期演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目涉及的危险物质为次氯酸钠，场内最大储存量Q＜1，因此项目风险潜势初判为Ⅰ，风险评价等级为简单说明。设专人负责管理，制定应急预案，建立应急反应体系，通过以上防治措施后，项目环境风险可控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境保护措施技术经济论证

## 施工期环境保护措施

### 地表水环境保护措施

（1）施工废水

施工废水主要是地基的开挖和混凝土养护废水，运输车辆、施工动力设备、机械设备的维护与清洗废水，管网施工场地废水等，以上施工废水主要污染物为SS，经沉淀处理后回用于施工用水和扬尘洒水；运输车辆及施工机械清洗废水约10m3/d，主要污染物为SS和石油类，经隔油+沉淀处理后回用不外排。另外，施工期拟在施工场地外侧设置排水沟，防止地表径流冲刷施工场地，减少施工场地废水量。

（2）生活污水

施工期厂区施工生活污水产生量为4.32m3/d，COD产生量为1.296kg/d，BOD5产生量为0.648kg/d。生活污水依托周边已有设施，经化粪池处理后用再进入现状先锋镇污水处理厂，深度处理达标后排入绣溪河，最终汇入笋溪河。

综上，拟建工程施工期污废水不会对区域地表水环境产生明显影响。

### 地下水环境保护措施

（1）加强施工废水处理的管理，避免废水外排对地下水的污染影响；

（2）施工过程不得随意开采地下水。

### 大气污染防治措施

为了防止施工时构筑物基础开挖粉尘、施工机具产生的废气、物料运输产生的二次扬尘对环境空气造成的污染，建设方应在施工承包合同中明确施工单位的尘污染防治责任，施工方参照执行《重庆市主城尘污染防治办法》等文件和规范的相关要求，做好污染防治工作，以减轻施工期废气对周围环境的影响。

#### 施工场地扬尘防治措施

（1）施工单位应当根据尘污染防治技术规范，结合具体工程的实际情况，制定尘污染防治方案，在工程开工3个工作日前分别报市政行政管理部门和对工程尘污染负有监督管理职责的行政管理部门备案。

（2）场地周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡；

（3）工地进出口道路及施工场地应当硬化处理；

（4）设置车辆清洗设施及配套的沉沙池，车辆冲洗干净后方可驶出工地；

（5）露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48h内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；

（6）产生大量泥浆的施工，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当用密闭罐车外运，易撒漏物料应采用密闭车辆运输；

（7）使用预拌混凝土；

（8）对可能闲置3个月以上的工地进行覆盖、简易铺装或绿化，工程完工后，在申请工程竣工验收之日起10日内清除建筑垃圾；

（9）拆除建（构）筑物应采取洒水或者喷淋等降尘措施；

（10）工程完工后5日内清除场地内的建筑垃圾；

（11）对行道树池进行绿化，绿化带、花台的种植泥土不得高于绿化带、花台边沿；

（12）适宜绿化的裸露泥地，责任人应当在园林绿化行政管理部门规定地期限内绿化；不适宜绿化的，应当硬化处理；

（13）严格控制爆破施工，采取小当量爆破法，尽量不采取爆破拆除；

（14）待用泥土或种植后当天不能清运的余土以及48h内未种植的树穴，应当予以覆盖；

（15）应定期对施工扬尘和施工机械、施工运输车辆排放废气进行检查监测；加强机械维修保养，使动力燃料充分燃烧，降低废气排放量。

（16）施工材料覆盖、密闭运输。

（17）工地配备2名以上扬尘监督员（同时也为噪声监督员），提高扬尘控制效果。

#### 弃渣运输扬尘防治措施

（1）控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染；

（2）参照执行《重庆市主城尘污染防治办法》（渝府令第188号）、《建筑渣土准运证》制度，使用有准运证的运渣车；

（3）禁止施工工地进出车辆的带泥和冒装撒漏，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路。严禁运输车辆沿路撒漏和污染道路，确保密闭运输效果。

### 声环境保护措施

根据《重庆市环境噪声污染防治办法》、《重庆市“宁静行动”实施方案（2013－2017年）》等有关规定和要求，本工程施工中必须采取如下噪声防治措施：

（1）将施工噪声控制纳入排污申报内容

加强源头控制，施工单位必须按照环境影响评价意见采取措施控制噪声污染。建筑工程必须在工程开工前15d向工程所在地生态环境局进行排污申报、登记，并报送噪声污染防治方案。

（2）实施建筑工程施工的许可管理

严格执行建筑工程夜间施工临时许可制度。禁止噪声敏感建筑物集中区域内夜间22：00到次日06：00进行施工作业。因生产工艺需要或特殊需要（抢修、抢险除外）必须实施夜间连续作业的，施工单位会同建设单位应当在施工前四日向工程所在地环境保护局提出申请，出具有关证明，经批准核发《重庆市排放污染物临时许可证》方可施工。取得夜间施工许可，施工单位必须将夜间施工许可情况进行公示。

（3）合理布置施工现场

合理科学地布置施工现场是减少施工噪声的主要途径。在保证施工作业的前提下，适当考虑施工现场布局与噪声环境的关系，如对可固定的机械设备安置在施工场地临时房间内，房屋内设隔音板，降低噪声。

（4）合理安排施工作业时间

在保证进度的前提下，合理安排作业时间，把排放噪声强度大的施工应尽量安排在上午8:00～12:00和下午14:00～18:00施工。严格限制夜间进行有强噪声的施工作业。禁止当日22时至次日6时从事电锯等机械设备的施工；施工单位由于临时紧急情况需要延长作业时间的，应紧急报告环境保护行政主管部门，经同意后可适当延长夜间作业时间，原则上不超过晚上12时，同时施工方应作好当地居民的宣传工作，并将夜间施工许可证在施工场地显眼处公示。

高、中考期间及之前15日内，禁止在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声污染的夜间施工作业。

（5）合理安排施工车辆的运输路线和时间

施工车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。

（6）合理选择施工机械设备

施工单位应尽量选用低噪声的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪声的机械设备同一时间使用；对排放高强度噪声的施工机械设备，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。

（7）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向受影响的居民和有关单位做好宣传工作。

（8）加强环境管理，接受环保部门监督

施工单位进行工程承包时，应将有关施工噪声控制措施纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施得到落实。

（9）施工单位需贯彻各项施工管理制度

施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声标准》（GBl2523~2011），在施工期应不定期地对环境敏感点进行噪声监测。

### 固体废物防治措施

（1）废弃土石方

本项目污水处理厂场地开挖施工将产生一定量的废弃土石方，根据本项目可行性研究报告中的土石方平整计算，本项目总挖方量量约26431m3，填方量约27427m3，因此施工期不产生弃方。本项目不设置弃土场和渣场，土石方在开挖、调运和临时堆存过程中，应做好水土保持和防尘措施，并在西侧的施工场地设置围挡，避免土石方进入河道造成河道淤积。

（2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾产生量约为0.954t，建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能利用的应及时清运至指定的堆放场所由渣土部门统一协调处置。

（3）废弃包装袋

本项目废弃包装材料约为0.019t，废弃包装袋收集后外卖给物资回收公司处理。

（4）施工期生活垃圾

本项目施工期生活垃圾产生量为0.06 t/d，集中收集后交由市政环卫部门统一收集处理。

综上，拟建工程施工期产生的固体废物经过妥善收集处理以后，不排入环境中，对周边环境无影响。

## 运行期环境保护措施可行性分析

### 水污染防治措施

#### 处理工艺可行性分析

本项目采用氧化沟法和CASS法2种方案和AAO+AO+MBR组合工艺方案进行了比选，3种工艺方案均符合国家有关水污染防治技术政策要求，处理后的出水水质能够达到有关规定要求，均是可行的工艺方案。根据上述本项目方案的技术及经济的综合比较可以看到，本工程中AAO+AO+MBR组合工艺方案在管理方便、维护简单、抗冲击性强方面相对优于氧化沟法和CASS法。综合上述技术和经济两方面的比较，并根据本工程的用地条件、运行管理及拟建工程确定的工艺方案等角度考虑，本工程采用AAO+AO+MBR组合工艺方案。

本项目采用AAO+AO+MBR组合工艺，在AAO段后再加AO和MBR组合工艺可以强化脱氮效果，通过MBR池强化除磷等功能，脱氮的前提是NH3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能，厌氧池和好氧池以及MBR池联合完成除磷功能。厂区收纳废水经采取“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”处理工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河。

表7.2-1   本项目设计进、出水水质及去除率

| 处理单元 | 项目 | CODcr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计进水水质 | 800 | 250 | 200 | 15 | 100 | 150 |
| 格栅提升泵房 | 进水 | 800 | 250 | 200 | 15 | 100 | 150 |
|  | 出水 | 800 | 250 | 190 | 15 | 100 | 150 |
|  | 去除率% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 细格栅及沉砂池 | 进水 | 800 | 250 | 190 | 15 | 100 | 150 |
|  | 出水 | 760 | 250 | 152 | 15 | 100 | 150 |
|  | 去除率% | 5% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 调节池 | 进水 | 760 | 250 | 152 | 15 | 100 | 150 |
|  | 出水 | 760 | 250 | 152 | 15 | 100 | 150 |
|  | 去除率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 气浮池 | 进水 | 760 | 250 | 152 | 15 | 100 | 150 |
|  | 出水 | 684 | 220 | 106.4 | 15 | 100 | 150 |
|  | 去除率% | 10% | 12% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| 水解酸化池 | 进水 | 684 | 220 | 106.4 | 15 | 100 | 150 |
|  | 出水 | 581.4 | 180.4 | 85.1 | 15 | 100 | 150 |
|  | 去除率% | 15% | 18% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| AAO+AO+MBR池 | 进水 | 581.4 | 180.4 | 85.1 | 15 | 100 | 150 |
|  | 出水 | 29.1 | 5.4 | 4.3 | 0.45 | 2 | 12 |
|  | 去除率% | 95% | 97% | 95% | 97% | 98% | 92% |
| 设计出水指标 |  | 50 | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 15 |

根据上表分析可知，本项目污水采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”处理工艺，处理后出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，即本项目采用的污水处理工艺可行。

#### 污泥脱水处理工艺可行性分析

我国城市污水处理厂常规的污泥处理工艺为剩余污泥–浓缩–消化–脱水–最终处置。污泥经浓缩、机械脱水后，含水率达75%~80%左右，泥饼外运填埋，或用作农用肥料。

（1）污泥量

根据计算，本项目本项目剩余污泥产生量约为2445.5t/a（含水率80%）。

（2）污泥性质

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中第二条的规定：“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。

（3）污泥处理工艺方案

由于本工程规模较小，进水水质浓度较低，剩余污泥量较少，采用污泥厌氧消化的费用比较低。目前国内许多已建成的污水处理厂，采用生物脱氮除磷工艺，产生的污泥未经消化直接脱水，效果亦好，这样就省去消化池等的基建投资和占地，使污泥处理系统简化，并且没有沼气产生，也使运行安全度增加。

综上所述，本工程不考虑污泥消化处理，采用直接浓缩脱水处理工艺，浓缩后外运填埋。

目前，各种调理方法与主要机械脱水方式相结合所能达到的脱水效果，见表7.2-2。

7.2-2   各种调理方法与主要机械脱水方式相结合的脱水效果

| 序号 | 调理方式 脱水机械 | 离心脱水机泥饼含水率（%） | 板框压滤机泥饼泥饼含水率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用有机高分子药剂 | 70~82 | 65-75 |
| 2 | 采用无机金属盐药剂 | - | 65~75 |
| 3 | 采用无机金属盐药剂和石灰 | - | 55~65 |
| 4 | 高温热工调理 | 50~65 | ＜50 |
| 5 | 化学和物理组合调理 | 50~65 | ＜50 |

经综合比较，本工程拟采用污泥处理采用“重力浓缩池+平衡池+离心脱水+外运处置”的处理工艺，经脱水后污泥含水率能满足80%以下要求，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）表6可知，本项目污泥处置技术为可行技术，因此采取的污泥脱水措施是可行的。

#### 消毒处理可行性分析

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定，污水处理厂出水必须进行消毒处理。根据表2.3-2 消毒工艺综合比较对照表，从处理效果角度考虑，本项目采用消毒工艺为次氯酸钠消毒工艺。次氯酸钠具有优良的消毒处理效果：①快速持久：次氯酸钠在用作消毒时可直接投入原水中，操作方便，消毒过后可持续很长一段时间，对细菌病毒的生长具有很好的抑制作用；②安全无毒：使用定量的次氯酸钠消毒后并不会产生多余的毒素，对人体的危害不大；③广谱高效：次氯酸钠的消毒效率高，是目前水处理消毒中运用最为广泛的一种消毒剂；④成本低廉：据调查，次氯酸钠比市售的32种消毒剂相比，价格优势巨大，每100平方米的使用费用很低；⑤稳定性好：在使用时不受pH值的影响，不必再投入其它的试剂来调节原水的pH值。

综上分析，本项目采用次氯酸钠消毒工艺是可行的。

#### 污水处理厂进水水质管理

本项目污水处理厂设计进水水质是根据服务范围内的排水企业、事业、居住区、市政公用设施以及类比同类污水处理厂实际进水水质确定的，原则上进入污水处理厂的污水应按以下方式进行控制：

①本项目收纳范围内工业区严禁排放含Ⅰ类污染物及特征污染物的工业废水，本污水处理厂不收纳《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“第一类污染物”及特征污染物，企业在进水口设置监测系统，对进水水质严格监控，第二类污染物需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的排放标准或相应的行业排放标准后方可排入本污水处理厂进行处理。

②含酸碱的污水必须进行综合处理后方能进入，不得向污水处理厂排放危险废物，含放射性废水不得排入服务区的市政管网系统。

③污水进水水质出现高于污水厂进水水质要求的情况时，业主单位应立即上报上级主管部门，配合当地环境行政主管部门，加强超标企业的排查，并限令超标企业进行整改。同时启动应急预案，增加污水厂出水水质监测频率，确保污水处理厂达标排放。

#### 在线监测

本项目建设在线监测设备，主要对流量、COD、NH3-N、总磷、总氮这5个常规项目进行在线监测。厂区设在线设备日常维护、管理要求，确保在线监测设备正常运行，以保证随时监控出水口水质状况，出水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并确保稳定达标。因此，本项目设置在线监测设备是可行的。

#### 加强管理，避免事故排污

污水处理厂加强电源管理，确保双电源的正常使用。加强污水处理厂工艺参数的调整，在污水处理厂运行状态良好、出水水质稳定达标情况下，组织污水处理厂的设备检修，确保污水达标排放。加强污水管网的巡管检查工作，避免管道破裂等造成未处理污水外排。加强污水提升泵站设备管理，备用泵等必须完好，确保污水的能顺利提升。

污水处理厂设置有事故池，可容纳检修及事故污水临时排放。

#### 污水处理厂厂区污水处理

本项目厂区办公楼、食堂等生活污水（食堂废水先经隔油池预处理）随收纳废水一起进入污水处理厂处理单元处理后排放，隔油池处理能力为5m3/d，位于综合楼旁。

### 地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和已颁布污染控制国家标准或防渗技术等行业规范，本项目在建设期的主要防渗技术要求参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的相关要求执行，对该项目各个建设工程单元可能泄漏污染物的地面需进行防渗处理，有效防止污染物渗入地下，并能够方便及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。结合本项目在建设期可能产生的污染物情况及污水处理构筑物的特征，并参照GB50141-2008和GB50268-2008，将本项目厂区内的各个单元划分为重点防渗区和简单防渗区，见表7.2-4。

表7.2-4       地下水污染防渗分区参照表

| 序号 | 防渗程度 | 装置及设施名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 粗格栅提升泵房、调节池+事故池、细格栅曝气沉砂池、膜格栅池、气浮池、水解酸化池、AAO+AO+MBR膜池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥平衡池、加药间、药物间 | 各池底部及其池壁防渗 |
|  |  | 污水埋地管道 | 采用防渗漏的HDPE双壁波纹管 |
|  |  | 污泥脱水机房（含污泥暂存区） | 地面防渗 |
| 2 | 简单防渗区 | 综合管理用房、鼓风机房、变配电房、在线监测房、碳源投加间 | 采用一般地面硬化 |
|  |  | 除臭装置区、加药间 | 地面防渗 |

运行期对地下水的影响主要为废水处置构筑物及污水管网发生泄漏导致废水直接排放对地下水的影响，拟采取的措施包括：

（1）对项目区域进行分区防渗，针对可能泄漏废水的污染区进行重点防渗处理，如各污水处理构筑物区域及污水管网埋设区域。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），重点污染防治区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。建议采用抗渗混凝土（不低于P6等级）的刚性防渗措施，或防渗性能满足导则要求的其他防渗措施。同时针对污泥脱水机房内污泥暂存区四周设置截污沟。

污水管网铺设防渗：应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，污水管网尽量可视化布设。埋地污水管道采用防渗漏的HDPE双壁波纹管，妥善做好试压验收工作，方可投入使用。

对于简单防渗区的区域采取一般地面硬化。

（2）设置地下水观测井3眼，其中本底井1眼，污水厂上游；污染监视井2眼，分别位于厂区内和厂区下游120m处。

表7.2-5       跟踪监测点位设置情况

| 跟踪监测编号 | 对应现状监测编号 | 监测点位置 | 监测频率 | 监测点功能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GC01 | 1# | 厂区外北侧 | 验收时监测1次，运营期每3年1次 | 背景值监测点 | pH、耗氧量、COD、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、氟化物、总磷、氨氮、锌、镍、铜 |
| GC02 | 3# | 厂区内（西南侧） |  | 污染扩散监测点 |  |
| GC03 | 4# | 厂区外西南侧 |  | 地下水环境影响跟踪监测点 |  |

注：如遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应增加采样频次，并根据实际情况增加监测项目。

（3）信息公开计划

按跟踪监测计划对地下水环境进行跟踪监测后，建设单位应按相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并备案。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并根据污染物特征增加监测项目，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。同时将包括“建设项目特征因子的地下水环境监测值”在内的信息上报至相关部门。

### 大气环境污染防治措施

#### 绿化措施

结合污水处理厂平面设计，在场界周边构建绿化带，高大乔木（香柚、榆树等）、绿蓠植物（小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等）与草地结合，形成乔木灌木混合林带。

#### 废气措施

（1）臭气

①有组织

在厂区内设1套生物除臭装置+ 1根15m排气筒。

进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h；其余未能有效收集处理的臭气呈无组织排放。

本项目采取了合理有效的臭气收集处理措施，预计本项目厂界处臭气浓度<20，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求，做到厂界达标。根据估算预测，项目无组织排放NH3、H2S最大落地浓度分别为4.2019ug/m³、0.484835ug/m³，因此本项目无组织排放NH3、H2S厂界浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中标准限值要求；项目有组织排放NH3、H2S最大排放量分别为0.006kg/h、0.0007kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准限值要求。

②无组织

针对无组织排放的臭气主要通过加强厂区及四周绿化，污泥运输车辆密闭，及时清运等措施降低对周边的影响。本项目的环境防护距离为污水处理厂厂界为边界，外扩100m的范围。根据现场调查，本项目占地范围内及厂界外100m环境防护距离范围内均不涉及居民。同时要求在该本次环境防护距离范围内不得新建居民住宅楼、学校、医院及其它对大气环境质量要求较高的敏感建筑。为了尽可能降低臭气对环境的影响，环评建议在厂区周边栽种对H2S、NH3有吸收作用的夹竹桃、玉兰、月季等植物，通过绿化减轻H2S、NH3的影响。

（2）食堂油烟

项目食堂产生的油烟废气采用专用抽油烟机（油烟净化率85%以上）处理，处理达标后通过专用烟道引至办公楼屋顶排放。油烟废气经油烟净化装置处理后，油烟排放浓度小于1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度小于10mg/m3，满足重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859--2018）表1餐饮业大气污染物最高允许排放浓度（油烟：1mg/m3，非甲烷总烃：10mg/m3）的限值要求。

#### 除臭工艺技术比选

目前常见的除臭工艺方法有水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法、臭氧氧化法、土壤脱臭法、燃烧法、离子除臭、生物除臭等，根据表2.3-4 除臭方案对比表，综合考虑本项目用地局限性，各产臭源位置，拟采取生物滤池除臭法对本项目产生的恶臭气体进行处理。

#### 除臭工艺技术经济可行性分析

根据《环境工程技术手册-废水污染控制技术手册》（化学工业出版社） “第十三章臭气处理”的内容：生物过滤除臭法具有设备少，操作简单，不需要外加营养物，投资运行费用低，除臭效率高，对于醛、有机酸、硫化氢等污染物的去除率可达99%....比较不同除臭工艺的投资费用可以看出，生物过滤除臭法是比较经济、适用、能够进行推广的方法。该手册中还提供了国内部分污水厂除臭实例，如广州市大坦沙岛污水厂、广州猎德污水处理厂、麦岛污水处理厂等，大部分采用生物法除臭技术，说明生物除臭法已经得到了广泛的运用，除臭效果明显。

本项目除臭系统设计如下：

封闭式加盖：进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采用钢筋混凝土池顶或者用反吊膜密封，污泥脱水机房的不单独密封，但需采用封闭方式尽量缩小产臭区域，对整个产臭区进行负压抽风，然后将排气管的废气收集接入除臭设施。

臭气收集：将各封闭单元内的臭气通过输送管路进行收集，收集后的臭气送入末端生物滤池除臭系统。本次拟购置1套生物除臭系统，除臭系统设计风量40000m3/h，采用该收集方式，污水处理单元的恶臭气体收集效率可以达到85%。且根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）表5废气治理可行技术参照标可知，本项目臭气处置技术为可行技术。

另根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）里5.3.5规定“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”，排气筒出口风量为40000m3/h，本项目排气筒直径1.0m，计算出流速为14.2m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，因此本项目排气筒直径1.0m是合理可行的。

综上所述，本项目废气处理措施是可行的。

### 声环境污染保护措施

本工程噪声源主要有潜水泵、污泥泵、压滤机、搅拌机及鼓风机等。采取的措施是：在大型设备的基础进行减振处理，利用建筑物进行隔声。拟建工程各类产噪设备主要采取“池体隔声、基础减震、厂区植树降噪”的降噪措施。

### 固体废物防治措施

（1）固废处置措施

本工程运行期固体废物主要为粗、细格珊井产生的栅渣，曝气沉砂池、AAO+AO+MBR池、污泥脱水机房产生的污泥，生物除臭系统废弃填料，化验废液、机修含油废物以及员工生活垃圾。

生活垃圾经垃圾桶收集后由市政环卫部门统一收集处理。

根据调查先锋镇产业园的规划企业入驻类型和区域生活污水情况，本项目污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN等。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中第二条的规定：“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置。栅渣运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置。污泥、沉砂需定期及时清运。

生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置。

项目进出水化验产生的化验废液及机修间产生的含油废物（含油废棉纱废抹布）收集后暂存于厂区内，定期委托有资质单位处置。机修含油废物及水质化验废液属于危险废物，各类危险废物分类暂存于危险废物暂存间内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，按照要求设置“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），定期交由有资质的单位妥善处置。

危险固废临时收集点和暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设和维护，设置标识，按照要求设置“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），具体要求如下：①危险废物贮存容器要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，有效地防止渗漏、扩散。装载危险废物的容器必须完好无损，材质与危险废物相容。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。②项目危险固废存储区建设要求：贮存设施的地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。③危险废物储存设施的安全防范要求：危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设置应急防护设施。

经以上处置方式实现妥善处置的污泥等对外环境不会造成二次污染。

（2）污泥、栅渣、生活垃圾外运管理措施

由于项目污泥、栅渣及生活垃圾最终处置方式为外运处置，运输公司应参照《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）的相关要求对污泥外运进行管理，主要要求为：

A、采用密闭的运输车辆，且车辆带渗滤液收集装置，防止污泥、栅渣渗出液体滴漏。

B、运输车辆必须遵循城市道路运输管理条例的要求，不得超载运输。

C、选择运输路线时，尽可能远离人口密集区域、交通拥堵路线，远离饮用水源保护区。

D、运输时间避开交通拥堵的高峰时段，按规定时间行驶。

E、运输车辆应限速禁鸣，以防止噪声污染。

F、车辆进入城区道路前必须冲洗，严禁车轮带泥上路，污染环境

### 土壤污染防治措施

为加强土壤污染防治，确保在运营过程避免对土壤产生影响，建设单位采取了以下相关防治措施。

（1）各污水处理构筑物所在的地面采取粘土铺底，地基进行了加固，以防地基下沉而产生污水处理池开裂，而使污水渗漏，同时池底采用水泥加厚，并铺以环氧树脂防渗。

（2）在污水厂占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

（3）制定完整的生产管理制度，对构筑物定期检查，防止构筑物因防渗层老化、破坏及意外等造成的土壤污染。

（4）在退役时，要对土壤进行检测，如果已受到污染，应按照“谁污染、谁治理”的原则，被污染的土壤或者地下水，由造成污染的单位负责修复和治理。

采取以上防治措施后，本项目对厂区及附近的土壤环境影响小，措施可行。

## 污染防治措施汇总

通过以上分析，将各种污染的防治措施及生态治理措施汇总如表7.3-1。

表7.3-1  拟建工程污染防治措施一览表

| 环境要素 | 序号 | 治理项目 |  | 治理措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水治理 | 1 | 施工废水 |  | 在施工场地外侧设置排水沟，雨水排入绣溪河；施工场地废水经过沉淀池处理回用；设备及车辆清洗废水经隔油+沉淀处理后回用 | 2.0 |
|  | 2 | 施工生活污水 |  | 工程施工期生活污水依托周边已有设施，经化粪池处理后用再进入现状先锋镇污水处理厂，深度处理达标后排入绣溪河，最终汇入笋溪河 | 2.0 |
|  | 3 | 运行期污废水 |  | 污水处理厂采用雨污分流制，污水处理厂生活污水及设备冲洗废水、污泥处理滤液等纳入污水处理厂处理后排放 | 计入运行成本 |
|  | 4 | 运行期污水处理 |  | 加强进水水质管理；加强运行管理，避免事故排放，设置事故池一座 | 计入运行成本 |
| 废气治理 | 1 | 施工粉尘 |  | 设不低于1.8m的硬质密闭围挡；工地进出口道路及施工场地硬化处理；设清洗设施及沉沙池；湿式作业（加强洒水抑尘）等 | 5.0 |
|  | 2 | 燃油施工机械废气 |  | 对施工机械勤加维护；不得燃煤，生活采用液化气作燃料 | 10.0 |
|  | 3 | 运行期臭气 |  | 进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h | 100 |
|  | 4 | 食堂油烟 |  | 食堂油烟经油烟净化器出处理后引至楼顶排放 | 1.0 |
| 噪声治理 | 1 | 施工噪声 |  | 安排在白天施工；选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械保养 | 计入主体工程 |
|  | 2 | 运行期噪声 |  | 选用低噪声设备，高噪声设备采取减振处理，墙体或池体隔声，高噪声风机设置消声器，厂区绿化降噪等 | 5.0 |
| 固体废物治理 | 1 | 施工期 | 废弃土石方 | 施工期不产生弃方 | 10.0 |
|  | 2 |  | 建筑垃圾 | 清运至指定的堆放场所由渣土部门统一协调处置 |  |
|  | 3 |  | 废弃包装袋 | 废弃包装袋收集后外卖给物资回收公司处理 |  |
|  | 4 |  | 施工期生活垃圾 | 集中收集后交由市政环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 5 | 运行期 | 生活垃圾 | 经厂区内生活垃圾桶收集后交由市政环卫部门统一处理 | 20 |
|  | 6 |  | 栅渣 | 运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置 |  |
|  | 7 |  | 污泥、沉砂 | 若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，定期及时清运 |  |
|  | 8 |  | 生物除臭系统废弃填料 | 生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置。 |  |
|  | 9 |  | 机修含油废物 | 收集后暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有资质单位处置 |  |
|  | 10 |  | 化验废液 |  |  |
| 生态治理 | 1 | 加强管网及场区施工迹地的恢复，并覆土、迹地恢复 |  |  | 50 |
| 环境监测及工程验收 |  |  |  |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 215 |

# 环境经济损益分析

## 工程总投资及环保投资

工程建设中占地，施工废水、噪声、固废排放，水土流失；尾水、臭气、污泥等排放对外环境将产生一定的影响，造成经济损失。为减免上述环境不利影响，将采取相应的环境保护措施。

拟建工程总投资8000万元；其中环保投资215万元，环保投资占总投资的2.69%。

## 环境效益分析

本项目的建成，每年可削减2737.5t COD、 346.75(335.8)t氨氮的排放，对缓解后期笋溪河水体污染、保护区域地表水体水质起到了积极作用，因此，项目的建设具有较高的环保效益。

## 经济效益分析

污水处理厂作为一个带有公益性质的市政基础设施，其产生的直接经济效益并不突出，但却带有间接的经济效益，并能把社会经济发展和环境保护目标协调好，改善环境质量，避免污水排放对工农业生产和国民经济发展造成经济损失，对区域内水资源环境保护和旅游业的发展有积极意义，并减少城市自来水厂的处理成本。除此之外，污水处理厂的污泥有很高的肥效，具有一定的经济价值。

## 社会效益分析

城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益，对笋溪河水质保护起到积极作用。本工程将有效改善先锋产业园的投资环境，减少污染。因此本工程是一项促进社会各项事业发展的工程，由此可见，其社会效益是显著的。

# 环境管理与环境监测

为确保本项目污水处理工程的正常运转，使污水处理厂进水符合设计要求，出水达到排放标准，必须制定完善的环境管理制度和全方位的水质监控计划。并与重庆市环境监测机构结合建立污水监测控制信息传递网络和事故报警系统，以便采取应急防范措施。

## 环境管理

本项目应设置环保管理机构。项目建设期由建设单位安排中级技术职务以上的专职或兼职环保人员1~2名，实行厂长负责制；项目完成投入运营后，安排环保管理人员负责管理、组织、落实、监督本企业的环境保护工作，负责全厂的日常环境保护管理、污水处理工艺技术规范和操作规程管理以及有关的环境保护对外协调工作，以保证污水处理厂的正常运行。

### 施工期环境保护管理计划

施工期环境保护管理工作的主要内容是在抓好环境保护设施建设的同时，防止和控制施工活动对环境造成污染和破坏，具体内容包括：

①根据环保部门对环境影响报告批复意见和批复的环境影响报告，落实对施工中规定的环境保护措施，并将环境保护相关工程内容及施工期环境管理要求纳入工程招投标中，明确相关环保责任，确保施工期环保措施落实到实处，并协助环保部门进行施工期的环保监督与管理。

②加强员工的培训，并针对各种施工期各种风险，制定事故应急预案，并定期进行演练。

③加强对施工过程中废水、粉尘、噪声、固体废物等污染物的管理，提出和制定生态恢复措施。

### 运行期环境保护管理计划

运营期环境保护管理的主要任务包括：

①结合现有管理制度，进一步完善环境保护规章制度（岗位责任制度、操作规程、安全生产制度、绿化、卫生管理规定等）并实施，落实环境监测制度。

②对拟建工程的各种运行设备的正常工作进行监督管理，确保设备正常并高效运行。对工程所在区域的生态环境进行保护。

③根据污染物监测结果、设备运行指标等，做好统计工作，并建立环境档案库；编制环境保护年度计划和环境保护统计报表。

④定期向当地环保主管部门报送有关数据（监测统计、设备运行指标等）。

⑤搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。

⑥负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。

⑦掌握全厂环保工作情况，了解环保管理体系中可能存在的问题，检查环境管理工作的问题和不足，及时提出改进意见。

⑧此次拟建工程完成后，应根据污水处理厂的规模，合理地安排值班人员以及加强各污水处理设施的保养和维护。

## 环保管理台账

企业需要制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下：

（1）建立污染物排污台账

污染物排放台账内容包括排污单元名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和周边企业、公众公布污染物排放和环境管理情况；

（2）建立污染物日监测制度

企业应该设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。此外，还要依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托区环境监测站或有资质的监测机构对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档，并定期向公众公布。

## 规整排污口技术要求

根据国家原环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号），提出如下要求：

（1）废水

①只设置1个总排放口；

②总排放口应具备采样和流量测定条件，总排放口按照《污染源监测技术规范》设置采样点。

③排污口可选矩形、圆筒形或梯形，水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s；

④设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上。

⑤排污口必须按照国家颁布有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。

（2）废气

本项目设置1根废气筒，废气排污口设置要求如下：

①排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

②根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。

（3）噪声

厂界噪声监测点应在法定厂界外1m、高度1.2m以上的噪声敏感处，测点应设置噪声标志牌。

（4）固体废物

固体废物除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标，标志牌立于边界线上。

（5）标牌设置要求

设置标志要求环保标志牌由重庆市环境监察总队统一制作，排污口分布图由重庆市环境监理大队统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告标志牌。标志牌应设置在排污口附近且醒目处，高度为标志上缘距地面2m排污口的有关设置属环保设施，排污单位必须负责日常维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

## 环境监测

环境监测计划保护污染源监测计划和环境质量监测计划。

### 污染源监测计划

本环境监测是环境管理的基础，是执行环保法规、标准、判断环境质量现状和评价环保设施处理效果的重要手段，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。监测数据是环境管理的基础资料，因而企业搞好环境监测是至关重要的，环境监测由具有相应监测资质单位承担。

项目日常环境监测和验收监测任务可委托有资质的环境监测机构进行监测。日常监测内容是对项目各污染源进行监测并建立档案作为制订改善计划的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（施行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南  水处理》（HJ 1083-2020），结合项目的特点，运营期环境监测计划如下。

表9.4-1  运营期环境监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 进水口 | 流量、COD、NH3 -N | 自动监测 | 本项目设计进水水质 |
|  |  | TP、TN | 每日1次 |  |
|  | 废水总排放口 | 流量、pH、水温、COD、NH3 -N、TN、TP | 自动监测 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
|  |  | 悬浮物、色度 | 每日1次 |  |
|  |  | BOD5、石油类、粪大肠菌群、总镉、总铬、总汞、六价铬、总砷、总铅 | 每月1次 |  |
|  |  | 动植物油、阴离子表面活性剂、烷基汞 | 每季度1次 |  |
|  | 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 日d | / |
| 废气 | 除臭装置排气筒 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 每半年1次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准 |
|  | 厂界 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 每半年1次 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
|  | 厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2、脱水机房及污泥斗等位置） | 甲烷 | 每年1次 |  |
| 噪声 | 厂界四周边界外1m | 等效连续A声级 | 每季度至少开展一次昼夜监测 | 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 土壤 | 厂区周边200m范围内的农用地 | pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌 | 每5年1次 | 《土壤环境质量建农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |

注：（1）采样分析方法均按国家现行规范执行。

（2）d雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

### 环境质量监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目运行期应对地表水、地下水及土壤环境质量进行监测。

表9.4-2    环境质量监测计划

| 类别 | 监测编号 | 对应现状监测编号 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测时间和频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | S1 | 绣溪河入笋溪河汇入口下游约1.0km | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、水温，溶解氧、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物 | 验收时监测1次，以后运营期每年监测1次，连续3天 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准 |
| 地下水 | GC01 | 1# | 厂区外东北侧 | pH、耗氧量、COD、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、氟化物、总磷、氨氮、锌、镍、铜 | 验收时监测1次，运营期每3年1次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | GC02 | 3# | 厂区内（西南侧） |  |  |  |
|  | GC03 | 4# | 厂区外西南侧 |  |  |  |
| 土壤 | / | T1 | 厂区周边200m范围内的农用地 | pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌 | 验收时监测1次，以后每5年监测1次 | 《土壤环境质量建农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |

注：如遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应增加采样频次，并根据实际情况增加监测项目。

## 环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③防治污染设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤突发环境事件应急预案；⑥其他应当公开的环境信息。⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

## 项目竣工环境保护验收内容

建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

同时，建设单位还应按照《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）等要求进行排污许可证申请，并按照相关要求在国家排污许可信息公开系统进行公示。

竣工环境保护验收内容及要求见表9.6-1。

表9.6-1          项目竣工环境保护验收内容及要求一览表

| 项目 | 污染源 | 环保设施（措施） | 验收点 | 验收内容 | 验收要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 标准指标 |
| 废水 | 污水处理单元 | 设计处理能力为1.0万m3/d，采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”，出厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河 | 尾水排放口 | 流量、pH 、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、粪大肠菌群 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH ：6~9 COD：50mg/L BOD5：10mg/L SS：10mg/L NH3-N：5（8）mg/L TP：0.5mg/L TN：15mg/L 粪大肠菌群：103（个/L） |
|  |  |  | 排污口 | 本项目新增1个排污口 | 按《排污口规范化整治技术要求(试行)》执行 |  |
|  |  |  | 排放口 | 尾水排放口废水在线监测装置，与环保部门污染源自动监控系统平台联网 | 对流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN进行自动在线监测 |  |
|  |  |  | 事故池 | 设置1座应急事故池，有效容积为2592m3 |  |  |
|  | 地表水环境质量监测断面 |  | 绣溪河入笋溪河汇入口下游约1.0km | 水温，pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、溶解氧、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物 | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准要求 |  |
| 废气 | 污水处理厂臭气产生单元 | 进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h | 厂界无组织 监控点 | 臭气浓度 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 20 （无量纲） |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.06mg/m3 |
|  |  |  |  | NH3 |  | 1.50mg/m3 |
|  |  |  |  | 甲烷（厂区最高体积浓度%） |  | 1 |
|  |  |  | 排气筒排放口 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值 | 2000 （无量纲） |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.33kg/h |
|  |  |  |  | NH3 |  | 4.9kg/h |
|  | 食堂油烟 | 对食堂设置油烟净化装置，对油烟净化后通过专用烟道引至办公楼楼顶排放 | 食堂 | 油烟 | 满足重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859--2018）表1餐饮业大气污染物最高允许排放浓度 | 1.0mg/m3 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 10mg/m3 |
| 噪声 | 泵类、风机、搅拌机等 | 选用低噪声设备；采用建筑隔声；高噪声设备基础减振；水泵、搅拌器等均安置于水下，管道连接处作柔性处理；风机进出口设置消声器；空压机的进气管埋地处理，设置消声器；厂界外建设实体围墙 | 厂界噪声 | 厂界噪声限值 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类/4类标准 | 西侧：昼间：≤70 dB(A) 夜间：≤55B(A)；其余厂界：昼间：≤60 dB(A) 夜间：≤50dB(A) |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 经厂区内生活垃圾桶收集后交由市政环卫部门统一处理 | 生活垃圾收集桶 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |  | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 栅渣 | 运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，定期及时清运处置 | 一般固废暂存间 | 本项目产生的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）指出：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目的一般工业固废其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存 |  |  |
|  | 污泥、沉砂 | 若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，定期及时清运 | 污泥斗 |  |  |  |
|  | 生物除臭系统废弃填料 | 生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置 | 一般固废暂存间 |  |  |  |
|  | 机修含油废物 | 收集后暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | 危废暂存间 |  |  |  |
|  | 化验废液 |  | 危废暂存间 |  |  |  |
| 环境 风险 | 污水事故 排放风险 | 建设事故池有效容积2592m3。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。配备应急设备，制定风险应急预案，并定期演练。 | 加药间和药物储存场所及事故池 | 落实风险事故防范措施 |  | / |
| 土壤及地下水 | 污水处理设施 | 对厂区内主要池体、各构筑物进行分区防渗，达到相应防渗要求，建立地下水环境监测管理方案并制定地下水污染应急响预案 | 主要池体构筑物、监控井 | 落实土壤及地下水污染防治措施要求，不造成土壤及地下水污染 |  | 满足防渗要求 |
|  | 地下水环境质量监测 | 设置地下水观测井3眼，其中本底井1眼，污水厂上游；污染监视井2眼，分别位于厂区内和厂区下游120m处 | 厂区外东北侧 | 监测因子：pH、耗氧量、COD、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、氟化物、总磷、氨氮、锌、镍、铜；验收时监测1次，运营期每3年1次 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  |  |  | 厂区内（西南侧） |  |  |  |
|  |  |  | 厂区外西南侧 |  |  |  |
|  | 土壤环境质量监测 | 设置1个土壤环境质量跟踪监测点位 | 厂区周边200m范围内的农用地 | 监测因子：pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬、锌；验收时监测1次，以后每5年监测1次 |  | 《土壤环境质量建农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |
| 环境 管理 | 配专职环保人员1-2名，建立厂区环境管理制度 |  |  |  |  | / |

验收时必须统一考虑的有关内容如下：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备。技术资料与环境保护档案资料齐全。

（2）环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书和设计文件的要求建成或落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其它要求。

（5）污染物排放符合环境影响报告书和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

（6）环境监测计划、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

（7）环保投资单列台帐并得到了落实，无环境保护投诉或环保投诉得到了妥善解决。

## 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.7-1~表9.7-5。

表9.7-1    工程组成、总量指标及风险防范措施

| 工程组成 | 原辅料 | 废水污染物排放总量 | 废气污染物排放总量 | 固体废物污染物排放总量 | 主要风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计处理能力为1.0万m3/d，采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”，出厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河 | 详见表2.1-10 | COD：182.5t/a； NH3-N：18.25（29.2）t/a ；TN：54.75t/a； TP：1.825t/a | NH3：0.1427t/a；H2S：0.0158t/a | 生活垃圾：4.563t/a；栅渣：73t/a；污泥及沉砂：2555t/a；生物除臭系统废弃填料：2.0t/a；机修含油废物：0.01t/a；化验废液0.01t/a | 建设事故池有效容积2592m3。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。配备应急设备，制定风险应急预案，并定期演练。 |

表9.7-2    废气排放清单及执行标准

| 污染源 |  | 污染因子 | 排放标准及标准号 | 排气筒高度（m） | 排放标准限值浓度/速率 | 排放浓度 | 排放速率kg/h | 排放总量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 有组织 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值 | 15 | 4.9 kg/h | 0.1473mg/m3 | 0.006 | 0.0516 |
|  |  | H2S |  | 15 | 0.33kg/h | 0.0163mg/m3 | 0.0007 | 0.0057 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 15 | 2000（无量纲） | ≤2000（无量纲） | / | / |
|  | 无组织 | NH3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放二级标准 | / | 1.50mg/m³ | ≤1.50mg/m³ | 0.0104 | 0.0911 |
|  |  | H2S |  | / | 0.06 mg/m³ | ≤0.06 mg/m³ | 0.0012 | 0.0101 |
|  |  | 臭气浓度 |  | / | 20（无量纲） | ≤20（无量纲） | / | / |
| 食堂油烟 |  | 油烟 | 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859-2018) | 楼顶排放 | 1.0mg/m3 | ≤1.0mg/m3 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 楼顶排放 | 10mg/m3 | ≤10mg/m3 | / | / |

表9.7-3    废水排放清单及执行标准

| 污染源 | 排放标准 | 污水排 放量 | 污染 因子 | 浓度限值 （mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 | 365万t/a | COD | 50 | 182.5 |
|  |  |  | BOD5 | 10 | 36.5 |
|  |  |  | SS | 10 | 36.5 |
|  |  |  | 氨氮 | 5（8） | 18.25（29.2） |
|  |  |  | TP | 0.5 | 1.825 |
|  |  |  | TN | 15 | 54.75 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数（个/L） | 103 | / |

表9.7-4   噪声排放清单及执行标准

| 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB） | 夜间（dB） |
| 其余厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 60 | 50 |
| 西侧：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | 70 | 55 |

表9.7-5     固废排放清单及执行标准

| 固体废物名称和种类 | 固体废物产生量（t/a） | 固体废物主要成分 | 主要成分含量（%） |  | 处置方式及数量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高 | 平均 | 方式 | 数量 | 占总量 |
| 生活垃圾 | 4.563 | 生活垃圾 | / | / | 经厂区内生活垃圾桶收集后交由市政环卫部门统一处理 | 4.563 | 100% |
| 栅渣 | 73 | 一般固废 | / | / | 运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，定期及时清运 | 73 | 100% |
| 污泥、沉砂 | 2555 |  | / | / | 若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置，定期及时清运 | 2555 | 100% |
| 生物除臭系统废弃填料 | 2.0 |  | / | / | 生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置 | 2.0 | 100% |
| 机修含油废物 | 0.01 | 危废 | / | / | 交由有危险废物处置单位进行处理 | 0.01 | 100% |
| 化验废液 | 0.01 | 危废 | / | / | 交由有危险废物处置单位进行处理 | 0.01 | 100% |

# 结论

## 项目概况

重庆市江津区江鼎实业发展有限公司拟投资8000万元于重庆市江津区先锋镇建设“江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目”，工程整体征地面积20145m2，近期设计处理能力1.0万m3/d，考虑远期扩建0.5万m3/d的预留用地。本项目采用脱氮除磷的二级生物处理工艺，即厂区收纳污废水采用“粗格栅提升泵房+细格栅+调节池+气浮池+水解酸化池+AAO+AO+MBR池+消毒+巴氏计量渠”处理工艺，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后就近排入绣溪河，流经4.5km后汇入笋溪河，厂区配套建设50m尾水管道。

江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目服务范围为先锋食品特色产业园规划范围（规划范围包括了先锋中小企业创业基地和先锋场镇），服务面积约7.17km2，先锋镇产业园功能定位为：重庆消费品工业示范园，重点发展食品制造与农副产品加工，打造食品生态产业链和工业旅游为一体的文创园区和智慧园区。该产业园不涉及重污染产业。

## 产业政策及选址符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为“‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类，符合国家的产业政策。且本项目已于2020年8月19日取得了重庆江津区发展和改革委员会核发的《关于江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目立项的批复》（津发改审[2020]317号）（项目代码：2020-500116-46-01-145218），以及于2020年12月29日取得了重庆市江津区发展和改革委员会《关于同意调整江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目建设内容及总投资的函》（津发改审[2020]496号）。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

根据前述分析，本项目环境防护距离为污水处理厂厂界边界外100m。根据现场调查，本项目占地范围内及厂界外100m环境防护距离范围内均不涉及居民。同时要求在该本次环境防护距离范围内不得新建居民住宅楼、学校、医院及其它对大气环境质量要求较高的敏感建筑，本项目产臭单元的臭气经收集处理达标后排放，不会对周边居民点造成明显影响。因此本项目选址合理。

## 工程所在地环境功能区划、环境质量现状

（1）环境空气

项目所在地环境空气中PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域城市环境空气质量不达标，全面贯彻落实《江津区环境空气质量限期达标规划》中减缓方案，大气环境质量持续改善。项目所在地监测的特征污染因子H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限制。

（2）地表水

根据监测结果，项目所在区域笋溪河地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；直接受纳水体绣溪河未划定水域功能，地表水水质目前可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，水质现状较好。

（3）地下水

本项目所在地各个监测点位地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

（4）声环境

根据声环境现状监测结果可知，项目区域声学环境质量现状较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。

（5）土壤环境

本项目占地范围内各点位土壤环境监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目占地范围外各点位土壤环境监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）风险筛选值。

- 绣溪河底泥镉、汞、砷、铅、铬满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）水田用地筛选值要求，铜满足参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）其他用地筛选值要求，镍和锌参考的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）风险筛选值要求。

## 环境影响分析结论及治理措施

### 施工期环境影响分析结论及治理措施

（1）生态环境

工程占地、地表扰动、植被破坏将对陆生生态环境产生一定的影响，造成一定的水土流失，但可通过措施消除和减小影响，对陆生生态环境影响小。工程建成后服务范围内的生产废水、生活污水将得以更有效的治理，项目尾水正常排放对绣溪河和笋溪河水质不会产生较大影响。因此，本次拟建工程建成后对对绣溪河和笋溪河水生生物的影响很小。

（2）地表水环境

项目施工期生产废水全部回用不外排，生活污水依托周边已有设施，经化粪池处理后用再进入现状先锋镇污水处理厂，深度处理达标后排入绣溪河，最终汇入笋溪河。

（3）大气环境影响

根据前述分析，项目施工期主要为扬尘及施工机具尾气。在不采取湿式作业的前提下，施工扬尘对周边150m以内的居民住户影响明显；施工机具尾气在施工作业时对环境影响范围主要局限在施工区域内，经扩散后尾气对周边居民和周围环境造成的影响较小，且这种影响时间短，并随施工的完成而消失，其余地区环境空气质量将维持现有水平。

项目施工期应采取湿式作业，同时，建设方应在施工承包合同中明确施工单位的尘污染防治责任，施工方参照执行《重庆市主城尘污染防治办法》等文件和规范的相关要求，对厂区施工扬尘及道路运输扬尘采取有效的污染防治措施。

（4）声环境影响分析

根据前述预测，本工程厂区施工噪声对周边声环境敏感点产生一定的影响。为避免发生扰民事件，项目厂区施工应选用低噪声设备，高噪声设备尽量远离敏感目标布置，同时合理安排施工时间，禁止夜间施工作业，避免夜间施工噪声扰民。

（5）固体废物

项目施工期不产生弃方；建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能利用的应及时清运至指定的堆放场所由渣土部门统一协调处置；废弃包装袋收集后外卖给物资回收公司处理；施工生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门统一收集处理。

### 运营期环境影响分析结论及治理措施

（1）地表水环境影响

根据预测结果，本项目正常排放的COD、NH3-N、TP浓度绣溪河和笋溪河预测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，正常排放情况下对绣溪河和笋溪河水质影响较小。非正常排放情况下，项目尾水的非正常排放会致使绣溪河COD、NH3-N、TP浓度严重超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，项目尾水的非正常排放虽不会致使笋溪河COD、NH3-N、TP浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，但较正常排放情况的贡献浓度大。因此，项目应加强日常监测，包括溶解氧浓度，活性污泥浓度，处理池处理负荷、污泥可沉降性等多项指标，为污泥回流量、曝气强度等控制指标提供依据，使污水处理厂处于最佳的运行状态，优化运行参数，提高处理效率，确保出水达到排放标准要求。同时加强管理，确保双电源供电安全，加强设备及构筑物的维护，确保污水处理厂正常运行，尾水达标排放。

（2）环境空气影响

本工程建成后，主要包括生产废气（恶臭气体）和生活废气（食堂油烟）。

进水井、粗格栅前进水井、粗格栅渠、粗格栅机、粗格栅栅后出水渠、细格栅前进水渠、细格栅渠、细格栅机、曝气沉砂池、精细格栅渠、精细格栅机、出水渠、气浮机、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、缺氧池1、缺氧池2、厌氧池、好氧池1、好氧池2均采取混凝土盖板加盖封闭，预留检修孔和入气口，并对其出气口进行臭气收集；污泥脱水机房四周单独设置墙体（在不影响设备运行和人工操作的情况下），采用墙体密封，密封的房间内考虑在上方负压抽风集气，污泥斗在上方设置集气装置；将上述产臭单元产生的臭气集中收集至1套生物除臭装置处理（除了除臭滤池（塔身）外还包括生物填料、喷淋系统相关管道及阀门，除臭装置位于厂区东北侧，占地面积约341m2），经处理后由1根15m排气筒引至厂区上方排放，收集效率按85%计，处理效率为90%，配套风机风量为40000m3/h。本次评价将厂界外延100m作为环境防护距离。食堂油烟经油烟净化器出处理后引至楼顶排放。

（3）声环境影响

根据预测，污水处理厂运行后，经采取隔声减振防治措施，风机采取消声措施后，西侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界能满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废物处理处置

本工程运行期固体废物主要为粗、细格珊井产生的栅渣，曝气沉砂池、AAO+AO+MBR池、污泥脱水机房产生的污泥，生物除臭系统废弃填料，化验废液、机修含油废物以及员工生活垃圾。

生活垃圾经垃圾桶收集后由市政环卫部门统一收集处理。

根据调查先锋镇产业园的规划企业入驻类型和区域生活污水情况，本项目污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN等。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中第二条的规定：“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。若本项目污泥及沉砂进行危废鉴别为危险废物，则交由有资质的单位妥善处置；若鉴别为一般固体废物，则运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置。栅渣运至江津区第三垃圾焚烧发电厂处置。污泥、沉砂需定期及时清运。

生物除臭系统废弃填料更换下来后作为一般固废，随生活垃圾一起交由市政环卫部门处置。

项目进出水化验产生的化验废液及机修间产生的含油废物（含油废棉纱废抹布）收集后暂存于厂区内，定期委托有资质单位处置。机修含油废物及水质化验废液属于危险废物，各类危险废物分类暂存于危险废物暂存间内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，按照要求设置“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），定期交由有资质的单位妥善处置。

经以上处置方式实现妥善处置的污泥等对外环境不会造成二次污染。

（5）地下水环境影响

运行期对地下水的影响主要为废水处置构筑物及污水管网发生泄漏导致废水直接排放对地下水的影响，拟采取的措施包括：

①对项目区域进行分区防渗，针对可能泄漏废水的污染区进行重点防渗处理，如各污水处理构筑物区域及污水管网埋设区域。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610—2016），重点污染防治区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，建议采用抗渗混凝土（不低于P6等级）的刚性防渗措施，或防渗性能满足导则要求的其他防渗措施。同时针对污泥脱水机房内污泥暂存区四周设置截污沟。污水管网铺设防渗：应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，污水管网尽量可视化布设。埋地污水管道采用防渗漏的HDPE双壁波纹管，妥善做好试压验收工作，方可投入使用。

对于简单防渗区的区域采取一般地面硬化。

②设置地下水观测井3眼，其中本底井1眼，污水厂上游；污染监视井2眼，分别位于厂区内和厂区下游120m处。

（6）土壤环境影响及防治措施

本项目为污水处理厂建设项目，本项目严格按照土壤和地下水保护措施进行分区防渗，保证各池体、构筑物等无泄漏，根据同类项目参考，可保证对厂区内土壤环境的影响可控。

## 环境风险

本项目风险控制措施包括：建设事故池有效容积2592m3。次氯酸钠贮存于药物间内次氯酸钠存放平台，储存方式为袋装，表面贴耐酸砖，高度0.2m，堆放区域砌筑矮墙，高1.2m，药品堆放高度不能超过1.0m；次氯酸钠使用时将其溶解储存于储罐中，采用1个储罐储存，储罐容积为3m3，储罐四周设置容积不小于单罐容积（3m3）的围堰，同时对围堰、罐底部基础进行防腐、防渗漏处理。加药间、药物间附近设立防火标志，禁止有明火现象发生，加药间、药物间进行重点防渗。配备应急设备，制定风险应急预案，并定期演练。

经上述措施后，项目环境风险可控。

## 总量控制

根据项目特点，本项目建成后运行期总量控制指标建议为COD：182.5t/a，NH3-N：18.25（29.2）t/a、TN：54.75t/a，TP：1.825t/a。

## 环境管理与监测

污水处理厂的环境保护管理工作以制定一系列规章制度为依托，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。由项目建设单位设立环境保护专门机构，安排中级技术职务以上的专职或兼职环保人员1～2名，实行厂长负责制。贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定严格的污水处理工艺技术规范和操作规程，制定全厂环境保护制度和细则；贯彻落实建设项目的“三同时”政策，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程环境保护达到预期效果。

本项目环境监测主要目的是为了项目建成后，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。因此，运营管理单位须委托具有相关资质的监测机构来完成监测。污水处理厂从事监测的人员必须经培训合格后，才能开展监测分析工作。

本项目主要针对运营期排放尾水、臭气、噪声进行监测。

## 环境影响经济损益分析

本项目建设因水、大气、噪声和生态环境影响造的损失较小，工程为城市公用设施，对国民经济所作的贡献主要表现为对投资环境的改善和人民生活质量的提高，其经济效益难以用经济指标来衡量。污水处理厂运行后，服务范围内污水达到接管标准后入进入污水处理厂进一步得到处理，有利于保护笋溪河水质，具有较高的环境效益和社会效益。

## 公众意见采纳情况

本根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（生态环境部令第4号），建设单位在委托评价工作7日内，于2021年6月17日在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司官网（http://www.cqjjhxjt.com/）进行了网站首次公示。在项目征求意见稿完成后，分别通过现场张贴公示、网络公示、登报公示三种方式进行第二次公示。现场张贴公示：厂址临近区域居民墙、江津区先锋镇政府宣传栏；网络公示：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司官网；登报公示：在《重庆晚报》公示公告栏刊登第二次公示相关信息。

二次公示期间，建设单位和环评单位均未收集电话或者邮件返回的建设项目环境影响评价公众参与调查表。

## 综合结论

江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目符合国家的产业政策及相关规划要求。工程实施产生的各类污染物在采取污染防治措施后，其不利影响能得到有效治理和控制，能为外环境所接受。工程运行后，项目收纳范围内企业产生污废水和少量生活污水得以更为有效的处理，对比污水不经处理直接排入河体的情况，项目的实施对笋溪河起到很好的保护作用，项目的建成将获得良好的社会效益和环境效益。从环境保护角度考虑，本工程实施可行。

## 建议

- 加强污水处理厂进水水质管理，避免有毒、有害废水进入污水管网，影响污水处理厂的正常运行。

- 本项目收纳范围内工业区严禁排放含Ⅰ类污染物的工业废水，本污水处理厂不收纳《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“第一类污染物”，企业在进水口设置监测系统，对进水水质严格监控，第二类污染物需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的排放标准或相应的行业排放标准后方可排入本污水处理厂进行处理。