# 概述

1 . 建设项目由来及概况

（1）项目由来

重庆市江津区疾病预防控制中心是 2003 年1月在原江津县防疫站的基础上，由政府组建实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。为创建一个与我区经济、社会发展水平及人民群众卫生保健需求相适应的一流疾病预防控制中心，确保全区人民的生命安全与身体健康，促进经济建设，维护社会稳定，在区委、区政府、区卫生局的重视与支持下，我中心抓住机遇，于2004年5月开工兴建疾控中心综合楼，于2005年11月正式竣工并投入使用。大楼建筑面积12687平方米，业务、办公用房达7000平方米，并按照国家实验室标准，建成万级套百级的净化实验室和二级生物安全实验室、理化室验室、微生物室、病毒室验室和艾滋病初筛实验室，拥有原子吸收分光光度计、气相色谱仪等先进仪器设备，取得计量认证、卫生评审等多种资质认定。设行政管理科、技术管理科、流病科、免疫规划科、公共卫生科、职业卫生科、结核病防治科、健康教育科、检验科、财务科、门诊部等十科一部。现址位于重庆市江津区几江街道柳林街71号。

目前，中心实验用房及应对突发公共卫生事件的应急物资储备仓库出现不足，为进一步完善江津区疾病预防控制机构体系建设，提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对爆发疫情、中毒及生物化学危害等突发公共卫生事件的处理和反应能力，提高公共卫生服务质量和效率，根据国家发改委、卫生部《疾病预防控制机构建设指导意见》、《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》(渝卫发〔2021〕62 号)  等文件的精神，决定对重庆市江津区疾病预防控制中心进行迁建。

2022 年5月6日项目取得了《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程立项的批复》(津发改审〔2022〕141号)及《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程可行性研究报告的批复》批复(津发改审〔2022〕265号)。本次评价以初设作为评价依据。

（2）项目概况

项目迁建后新址位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，建设用地约 56.6亩。本项目占地面积40018.41m2，总建筑面积36559.64m2，其中地上建筑面积26588.36m2，地下建筑面积9971.28m2。包含业务主楼/科研教学7840.52m2，应急中心/体检中心7795.17m2，微生物检验实验楼5459.24m2，理化检验试验楼5454.83m2，门卫房38.6m2，最大建筑高度28.8米，最大建筑层数7F/-1F，结构设计使用年限50年。主要建设内容包括业务楼、理化检验实验楼、微生物检验实验楼(含病媒生物实验室)、体检中心(含艾滋病咨询门诊，临床实验基地 )、应急处置大楼(含应急任务执行中心，消毒喷淋室，规培、实习、进修人员宿舍，应急值班室 )、科研教学大楼(含多功能厅、会议室、培训中心、教学实习基地、健康教育科普基地 )、卫生应急物资储备库(含疫苗储备库，食堂)及地下车库及辅助。

2 .项目环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录(2021年版) 》(中华人民共和国生态环境部令第 16 号) ，项目属于“四十九、卫生”的“109 疾病预防控制中心”的“新建”，按要求应编制环境影响报告书。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司随即组织环评技术人员进行现场踏勘和调查，收集项目资料，在现场踏勘和调查、资料收集、评价因子识别以及工程分析等工作的基础上，对本项目实施可能产生的环境影响进行了预测与评价，并根据项目可能产生的环境影响提出了相应的环境保护措施，在上述工作的基础上编制完成了《重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程环境影响报告书》。

3 .项目特点

(1) 拟建项目属于整体迁建项目，属于在新址进行新建，原疾控中心全部人员、设备等搬迁至新址，搬迁后科室配置基本不变，原址用房交江津区卫健委统一安 排。

(2)拟建项目职业体检用房内设置射线装置，DR 、CT等射线装置运行时会造成辐射危害，建设单位应委托有资质的单位单独进行辐射环境影响评价，本次评价不包括辐射环境影响评价。

4 .分析判定相关情况

(1)产业政策符合性

拟建项目为疾控中心建设项目， 属于《产业结构调整指导目录(2019 年本) 2021 年修改》中的“鼓励类——三十七、卫生健康”中的“1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”。

2022年，项目获得了《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程立项的批复》(津发改审〔2022〕141号)及《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程可行性研究报告的批复》批复(津发改审〔2022〕265号)的立项手续，项目代码为： 2205-500116-04-01-737464 。因此拟建项目符合国家产业政策。

(2)规划符合性

拟建项目符合《健康中国 2030规划纲要》、《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 (渝府发〔2021〕6 号) 、《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》(渝卫发〔2021〕62 号) 等规划发展要求。

(3)其他相关政策符合性

本项目的建设符合国家及重庆市产业政策要求；符合“三线一单”要求； 符合《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》(卫生部第 40 号令) 等文件中的相关要求。

5. 主要关注的环境问题

(1) 施工期：项目建设中，对周边居民点产生一定影响，通过合理施工组织、加强施工管理、采取防尘、减噪等措施，减缓不利影响。

(2) 营运期：主要环境影响为理化实验、生物实验、污水处理站等产生的废气；实验过程产生的生物实验室和理化实验室废水、危险废物等对环境的影响。重点论述理化和生物实验室废水、理化实验和生物实验废气、医疗废物的环境影响及环保措施可行性、生物安全分析及措施。

6 .主要的评价结论

拟建项目属于江津区基本预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，符合国家产业政策，符合重庆市及江津区医疗发展需要。项目施工期对环境的影响是短暂的，可采取有效的防治措施进行有效控制，服务期采取评价所提出的措施后污染物能实现达标排放，不会加重区域环境影响程度。项目在施工期和服务期严格按照本报告书中所提出的污染防治对策后，并加强环境管理，严格执行“三同时”制度的前提下，确保污染物达标排放。从环境保护的角度考虑，评价认为，项目建设可行。

本报告书在编制过程中得到了江津区生态环境局、江津区疾病预防控制中心等单位的大力支持和帮助，在此表示感谢！

# 总则

## 评价目的

在充分调查工程所在区域环境现状的基础上，根据项目的总体布置及其开发利用方式，结合工程区域的环境特点，分析和预测拟建项目对当地的自然环境、生态环境和社会环境可能造成的影响范围和程度，全面评价工程影响区域的环境总体变化趋势，重点分析营运期对环境空气、地表水环境的影响。同时，从环保角度提出项目拟采取的污染治理措施并论证环保措施的可行性；并就项目建设环境可行性和选址的合理性作出结论，为生态保护部门提供可靠的决策依据，为项目顺利建设和运行提供有效的污染防治措施，为建设单位环境管理提供科学依据，达到保护好区域环境的目的。

## 评价构思

### 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2)科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 评价构思

(1)本次评价将根据国家及地方现行的法律、法规及相关产业政策，结合国家和地方相关发展规划，通过资料收集、现场踏勘、环境现状质量监测等了解工程所在区域的环境现状。按照要求详细分析拟建工程建设和运行可能对当地环境质量的影响程度和范围， 本评价将重点分析运营期疾控中心运行过程中“三废”产生及排放情况、环境风险及风险防范内容。

(2) 拟建项目原址位于重庆市江津区几江街道柳林街71号，整体搬迁至重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处。搬迁后，原项目所在地块由区卫健委回收，因此本次评价按新建项目进行评价，根据《企业拆除活动污染防治技术规定 (试行)》(环保部公告 2018 年 78 号)提出相应的要求，对搬迁后的土地利用提出环境风险评估的要求，同时对原项目基本情况、污染物排放达标情况等进行简要分析；

(3) 根据《环境影响评价技术导则  土壤环境(试行) 》(HJ964-2018)，拟建项目属于“社会实业与服务业”中的“其他”，属于可不开展土壤环境影响评价范畴；

(4)拟建项目实验室等级为 P2 生物安全实验室，不涉及 P3 、P4 生物安全实验室；不涉及动物实验及动物的隔离和饲养。

(5)拟建项目体检用房内设置射线装置，DR 、CT等射线装置运行时会造成辐射危害，另外进行辐射环境影响评价，本次评价不包括辐射环境影响评价。

## 编制依据

### 法律、法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法(修订) 》， 2015 年 1 月 1 日施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法(修订)》， 2018 年 12 月 29 日施行；

(3)《中华人民共和国噪声污染防治法》， 2022 年 6 月 5 日起施行；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法(修订)》， 2018 年 10 月 26 日施行；

(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订) 》， 2020 年 9 月 1 日施行；

(6)《中华人民共和国水污染防治法(修订)》， 2018 年 1 月 1 日施 行；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》， 2018 年 8 月 31 日实施；

(8) 《中华人民共和国土地管理法(修订) 》， 2020 年 1 月 1 日施行；

(9)《中华人民共和国城乡规划法》(2008 年 1 月 1 日施行；

(10)《中华人民共和国长江保护法》， 2021 年 3 月 1 日施行。

### 部门规章及规范性文件

(1)《建设项目环境保护管理条例》，  2017 年 10 月 1 日施行；

(2) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》， 2020 年 9 月 1 日施行；

(3)《地下水管理条例》， 2021 年 12 月 1 日施行；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》，中华人民共和国生态环境部令第 16 号；

(5)《全国生态功能区划(修编版)》，环保部 2015 年第 61 号；

(6)《关于进一步防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕77 号)；

(7)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98 号；

(8)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办〔2012〕134 号；

(9)《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部 部令第 4 号；

(10)《医疗机构管理条例》(2016 年 2 月 6 日修改施行)；

(11)《医疗机构管理条例实施细则》(2017 年 4 月 1 日起施行)；

(12)《国家危险废物名录》(2021版)；

(13) 《关于印发医疗废物分类目录(2021年版) 的通知》(国卫医函〔2021〕238 号)；

(14)《医疗废物管理条例》(2010 年修正)(2011.1.8)；

(15)《医疗污水处理技术指南》(环发[2003〕197 号， 2003.12)；

(16)《医疗废物集中处置技术规范》(试行)  (环发〔2003〕206 号，2003.12.26 实施)；

(17)《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(中华人民共和国环境保护部，第 36 号令，2003.8.14)；

(18)《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》；

(19)《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018 年修订)；

(20)《关于加强实验室类污染环境监管的通知》 (环办〔2004〕15 号)；

(21)《实验室生物安全通用要求》(GB 19489-2008)；

(22)《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发〔2011〕19 号)；

(23)《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》 (卫生部第 40 号令) ；

(24) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》(2021-2025 年)；

(25) 中共中央国务院印发《健康中国 2030”规划纲要》；

(26) 《国务院发展改革委等部门联合印发《“十四五”公共服务规划》 (发改社会﹝ 2021 ﹞1946 号)；

(27) 《产业结构调整指导目录(2019 年本) 2021 修改》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 49  号；

(28) 《关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版) 》的通知》(长江办〔2022〕7 号)。

### 地方性政府规章及相关文件

(1)《重庆市环境保护条例(修订)》， 2018 年 7 月 26 日施行；

(2)《重庆市大气污染防治条例(修正)》， 2021 年 5 月 27 日修正；

(3)《重庆市水污染防治条例》， 2020 年 10 月 1 日施行；

(4)《重庆市生态功能区划(修编)》，渝府发〔2008〕133 号；

(5)《重庆市环境噪声污染防治办法》，重庆市人民政府令第 270 号；

(6)《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》，渝府发〔2012〕4 号；

(7) 《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》，渝府发〔2016〕19 号；

(8) 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》，渝府发〔2015〕69 号；

(9) 《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》 (渝府发〔2020〕11 号)；

(10)《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》，渝府发〔2018〕25 号；

(11)《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》，渝发改投〔2018〕541 号；

(12)《关于印发<重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行) > 的通知》，渝推长办发〔2019〕40 号；

(13)《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，渝府发〔2021〕6 号；

(14)重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》《建设项目环评 “三线一单”符合性分析技术要点(试 行)》的通知(渝环函〔2022〕397 号)。

(15) 《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》 (渝卫发〔2021〕62 号)；

(16)《重庆市人民政府关于印发健康中国重庆行动实施方案的通知》 (2019—2030 年)(渝府发〔2019〕29 号) ；

(17)《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划(2021—2025 年)》 (渝府发〔2022〕6 号)；

### 环境评价规范及相关文件

(1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2. 1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(4)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)；

(5)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)；

(6)《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)；

(7)《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；

(8)《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)；

(9)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(10)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017.10.1；

(11)《实验室设备生物安全性能评价技术规范》(RB/T199-2015)；

(12)《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011)；

(13)《疾病预防控制中心建设技术规范》(GB50881-2013)；

(14)《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)；

(15)《微生物危险性评估的原则和指南》(GB21235-2007)等。

### 要技术文件及相关资料

(1) 《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程立项的批复》(津发改审〔2022〕141号)；

(2) 《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程可行性研究报告的批复》批复(津发改审〔2022〕265号)；

(3) 重庆市江津区规划和自然资源局核发的《建设用地规划许可证》 (建字第 500116202200206号)， 2022 年11 月；

(4) 重庆市斯坦德检测技术有限公司，监测CQ2302070；

(5) 其他与项目有关的资料。

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

(1)环境对工程建设的制约性因素

根据对工程所在区域范围内的环境现状调查，环境对工程的影响主要表现在自然环境因素、环境质量现状等。

自然环境因素：项目区及周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、名胜古迹等特殊环境敏感区，无重要珍稀保护物种，不涉及江津区生态保护红线；项目用地现状为已平场用地分布有次生植被，工程用地无制约因素；

环境质量现状：工程周围环境质量较好，有一定的环境容量，对工程建设的制约作用较小。通过环境影响识别，环境对工程的影响详见表所示。

- 区域环境对工程的制约因素分析

| 序号 | 环境要素 | 制约程度 | 序号 | 环境要素 | 制约程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气候资源 | 轻度 | 9 | 生态环境 | 轻度 |
| 2 | 地形地貌 | 轻度 | 10 | 环境空气质量 | 轻度 |
| 3 | 地质条件 | 轻度 | 11 | 地表水质量 | 轻度 |
| 4 | 地表水文 | 轻度 | 12 | 地下水质量 | 轻度 |
| 5 | 自然资源 | 轻度 | 13 | 声环境质量 | 轻度 |
| 6 | 土地资源 | 轻度 | 14 | 电力供给 | 轻度 |
| 7 | 水土流失 | 轻度 | 15 | 人力资源 | 轻度 |
| 8 | 生物资源 | 轻度 | 16 | 生物 | 轻度 |

由表可知，拟建项目所处区域环境质量现状对工程的制约较小。

(2)工程建设对环境的影响因素分析

拟建项目的建设不可避免地带来一定的环境污染和生态环境破坏。根据工程建设特征，项目区域环境现状，评价识别出工程建设影响的主要环境素见表 1.4-2。

- 工程建设对环境要素影响分析

| 环境要素 影响环节 |  | 地表水 | 地下水 | 生态环境 | 声环境 | 大气环 境 | 固体废物 | 环境 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水质 | 水质 |  |  |  |  |  |
| 施 工 期 | 人员活动 | △ |  |  |  |  | △ |  |
|  | 施工活动 | △ |  | △ | ○ | △ | △ | △ |
| 运行 期 | 实验室 | △ |  |  | △ | △ | △ | △ |
|  | 职工生活 | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | △ | △ |  | △ | △ | △ | △ |
|  | 库房 |  |  |  |  |  |  | △ |
|  | 车辆运输 |  |  |  | △ |  |  |  |
|  | 危废暂存间 |  | △ |  |  |  | △ | △ |
|  | 生物安全 |  |  |  |  |  |  | △ |
| 注：“△”表示影响较小；“○”表示影响中等；“▲”表示影响大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表 1.4-2 可知， 受项目建设影响的环境要素主要有地表水环境、环境空气、固体废物等。

### 评价因子

将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子，主要评价分析因子如下：

(1)环境质量现状评价因子

生态环境： 生态系统(植被覆盖度、生态功能等) ；

地表水环境： pH 、COD 、BOD5 、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、石油类；

环境空气： PM10 、PM2.5 、SO2 、NO2 、CO 、O3；

声环境：等效连续 A 声级；

地下水： pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、 铬(六价) 、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数； K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42-。

(2)施工期评价因子

生态环境： 生态系统(植被覆盖度、生态功能等)；

地表水环境： pH 、COD 、SS 、NH3-N、石油类；

环境空气：扬尘(TSP)、燃油废气(NOx )；

声环境：施工噪声

固体废物：弃土弃渣、建筑垃圾、生活垃圾；

(3)运营期评价因子

生态环境：自然景观(景观多样性、完整性等) ；

环境空气：理化实验室废气(氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃等)、微生物实验室废气；氨、硫化氢、臭气浓度、食堂油烟；

地表水环境： pH 、COD 、SS 、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油；

声环境：等效连续 A 声级；

固体废物：生活垃圾、餐厨垃圾、危险废物(废培养基和培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废药剂及废药品、更换的防护服和手套、废针管和废载玻片、废过滤棉、废活性炭、实验室废水处理站污泥及生化池污泥等。)

环境风险：危险化学品风险、生物安全风险、医疗废物风险、污水处理站事故排放风险。

## 评价时段

本次环境影响评价时段主要为施工期和运营期。

## 环境功能区划及评价标准

### 环境功能区划及环境质量标准

(1)环境空气质量标准

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发〔2016〕19 号) 的划分规定，项目所在地及评价范围为环境空气二类功能区。本次评价环境空气质量中 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 、 O3 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准； 硫化氢、硫酸、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D；非甲烷总烃参照执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中制定的非甲烷总烃小时值(二级标准) 。

标准限值见表 1.6-1。

- 环境空气质量标准  单位： µg/m3

| 污染物 | 平均时间 | 二级浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
|  | 1 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24 小时平均 | 80 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24 小时平均 | 75 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4000 |  |
|  | 1 小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大 8 小时平均 | 160 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 |  |
| 硫酸 | 1 小时平均 | 300 | 《环境影响评价技术导则 大 气环境》 (HJ2.2-2018)附录 D |
|  | 日平均 | 100 |  |
| 氨 | 1 小时平均 | 200 |  |
| 硫化氢 | 1 小时平均 | 10 |  |
| 氯化氢 | 1 小时平均 | 50 |  |
|  | 年平均 | 15 |  |
| 非甲烷总烃 | 1 小时平均 | 2000 | 《环境空气质量 非甲烷总烃 限值》(DB13/1577-2012)中制定的非甲烷总烃小时值 |

(2)地表水环境质量标准

拟建项目污废水受纳水体为长江，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发〔2012〕4 号)长江属Ⅲ类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准。标准值详见表。

- 地表水环境质量标准       单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH (无量纲) | 6~9 | 9 | 锌 | ≤ 1.0 |
| 2 | COD | ≤20 | 10 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 3 | BOD5 | ≤4 | 11 | 砷 | ≤0.05 |
| 4 | 氨氮 | ≤ 1.0 | 12 | 镉 | ≤0.005 |
| 5 | 总磷 | ≤0.2/0.05 (湖、库) | 13 | 铅 | ≤0.05 |
| 6 | 溶解氧 | ≥5 | 14 | 石油类 | ≤0.05 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 15 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤ 10000 |
| 8 | 铜 | ≤ 1.0 |  |  |  |

(3)声环境质量标准

项目迁建后所在区域为声功能 1 类区。具体标准值见表.

- 声环境质量标准单位： dB  (A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 类 | 55 | 45 | / |

(4)地下水环境

拟建项目所处区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。具体标准值详见表。

- 地下水质量标准(Ⅲ类) [摘录]         单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH (无量纲) | 6.5~8.5 | 12 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 13 | 氟化物 | ≤ 1.0 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 | 14 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 | 15 | 铁 | ≤0.3 |
| 5 | 溶解性总固体 | ≤ 1000 | 16 | 砷 | ≤0.01 |
| 6 | 亚硝酸盐 | ≤ 1.0 | 17 | 铬(六价) | ≤0.05 |
| 7 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 18 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤ 100 | 19 | 锰 | ≤0.1 |
| 9 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 | 20 | 铅 | ≤0.01 |
| 10 | 耗氧量(CODMn 法，以 O2 计) | ≤3.0 | 21 | 铜 | ≤ 1.0 |
| 11 | 硝酸盐 | ≤20 | 22 | 镉 | ≤0.005 |

### 污染物排放标准

(1)大气污染物排放标准

拟建项目施工期的大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物，其排放方式为无组织排放。根据重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) ，拟建项目所在地属于其中的“影响区域”，应执行《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) 中“影响区域”的标准限值，具体数值见表。

- 施工期大气污染物排放限值

| 污染物 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 |  | 浓度(mg/m3 ) |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 |  | 1.0 |  |
| 氮氧化物 | 周界外浓度最高点 |  | 0.12 |  |

运营期实验废水处理站在运行过程中其周边的氨、硫化氢及臭气浓度执 行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的标准要求；

臭气浓度的厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1二级“新改扩建”厂界标准值要求；

实验中产生的氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)中表 1 限值；食堂油烟执行重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》(DB 50/859-2018)，执行标准详见表。

- 营运期废气执行标准表

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |  |  | 无组织 排放限 值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 限值 | 排气筒高 度 | 速率 限值 |  |  |
| 污水处理站 | 氨(mg/m3 ) | - | - | - | 1.0 | 《医疗机构水污染物 排放标准》 (GB18466-2005) |
|  | 硫化氢(mg/m3 ) | - | - | - | 0.03 |  |
|  | 臭气浓度(无量纲) | - | - | - | 10 |  |
| 厂界 | 臭气浓度(无量纲) | - | - | - | 20 | 厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 1 二 级“新改扩建”厂界标 准值要求 |
| 实验室 | 硫酸雾(mg/m3 ) | 45 | 20m | 2.6 | 1.2 | 重庆市地方标准《大 气污染物综合排放标 准》(DB50/418-2016)中限值 |
|  |  |  | 30m | 8.8 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 (mg/m3 ) | 120 | 20m | 17 | 4.0 |  |
|  |  |  | 30m | 53 |  |  |
|  | 氯化氢(mg/m3 ) | 100 | 20m | 0.43 | 0.2 |  |
|  |  |  | 30m | 1.4 |  |  |

- 食堂油烟执行标准表

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 1.0 | 《餐饮业大气污染物排放标 准》(DB 50/859-2018) |
| 非甲烷总烃 | 10.0 |  |
| 注：最高允许排放浓度指任何 1 小时浓度均值不得超过的浓度。 |  |  |

(2)污废水排放标准

施工期施工废水经沉淀后回用，不外排。拟建项目设置施工场地，施工营地生活污水经配套化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 三级标准后，排入市政污水管网，经江津支坪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(2006 年5月8日修改)中一级 A 标准后排入长江。

运营期实验室废水经污水处理站处理、生活污水(餐饮废水经隔油池)经生化池处理后总排口达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)预处理标准后排入市政污水管网，经江津支坪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(2006 年5月8日修改)中一级 A 标准。废水中污染物排放标准详见表。

- 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 | 序号 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数(MPN/L) | 5000 | 13 | 总汞(mg/L) | 0.05 |
| 2 | pH | 6~9 | 14 | 总镉(mg/L) | 0.1 |
| 3 | 化学需氧量(mg/L) | 250 | 15 | 总铬(mg/L) | 1.5 |
| 4 | 生化需氧量(mg/L) | 100 | 16 | 六价铬(mg/L) | 0.5 |
| 5 | 悬浮物(mg/L) | 60 | 17 | 总砷(mg/L) | 0.5 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | - | 18 | 总铅(mg/L) | 1.0 |
| 7 | 动植物油(mg/L) | 20 | 19 | 总银(mg/L) | 0.5 |
| 8 | 石油类(mg/L) | 20 | 20 | 总α (Bq/L) | 1 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 10 | 21 | 总β (Bq/L) | 10 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | - | 22 | 肠道致病菌 | - |
| 11 | 挥发酚(mg/L) | 1.0 | 23 | 肠道病毒 | - |
| 12 | 总氰化物(mg/L) | 0.5 |  |  |  |

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 序号 | 控制项目 | 标准值 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无量纲 | 6~9 | 11 | 总汞(mg/m3 ) | 0.001 |  | 0.001 |
| 2 | COD (mg/L) | 50 | 12 | 总镉(mg/m3 ) | 0.01 |  | 0.01 |
| 3 | BOD5 (mg/L) | 10 | 13 | 总铬(mg/m3 ) | 0.1 |  | 0.1 |
| 4 | SS (mg/L) | 10 | 14 | 六价铬(mg/m3 ) | 0.05 | 0.05 |  |
| 5 | 动植物油(mg/L) | 1 | 15 | 总砷(mg/m3 ) | 0.1 | 0.1 |  |
| 6 | 石油类(mg/L) | 1 | 16 | 总铅(mg/m3 ) | 0.1 | 0.1 |  |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 17 | 总银(mg/m3 ) | 0.1 | 0.1 |  |
| 8 | 色度(稀释倍数) | 30 | 18 | 挥发酚(mg/m3 ) | 0.5 | 0.5 |  |
| 9 | 氨氮(mg/L) | 5 (8) | 19 | 总氰化物 (mg/m3 ) | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 粪大肠菌群数(个/L) | 10000 |  |  |  |  |  |

(3)噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间70dB (A)，夜间55dB (A)。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准，昼间55dB (A)，夜间45dB (A)。

(4)固体废物

危险废物：执行《国家危险废物名录》(2021版) 、《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001) 2013年修改单(环境保护部公告2013 年第 36 号)；

医疗废物：执行《医疗废物管理条例》(2010 年修正) 和《重庆市人民政府关于进一步加强医疗废物管理的通告》(渝府发〔2007〕71 号) 要求进行收集处置；其贮存按《医疗废物集中处置技术规范(试行)》执行。疾控中心污水处理产生的污泥，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中医疗机构污泥控制标准，见表。

- 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | / | / | / | ＞95 |

## 评价工作等级与评价范围

### 评价工作等级

(1)环境空气

本工程营运期主要为实验室废气、污水处理站废气等。污染因子包括：氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃等。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气评价工作进行分级。

估算模式中第 i 种污染物的最大地面浓度占标率 Pi 的定义见下列公式： Pi=Ci/C0i × 100%

式中：Pi——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

①评价工作等级分级判定依据

评价工作等级按表 1.7-1的分级判据进行划分。

- 评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

②评价因子筛选

评价因子参数见表 1.7-2。

- 大气估算模式预测统计表

| 名称 | 中心坐标/m |  | 海拔高度 /m | 排气筒高度/m | 内径 /m | 流速 m/s | 温度/℃ | 年排放小时数 | 污染物排放速率/ (kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#排气筒 | -65 | 73 | 228 | 25 | 0.6 | 14.62 | 25 | 1500 | 非甲烷总烃 | 0.113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸 | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.0036 |

导则推荐的估算模型 AERSCREEN 对有组织和无组织排放的污染物进行计算，估算模型参数见表 1.7-3。

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市选型时) | 10 万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 43.3℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -2.3℃ |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■ 是 □ 否 |
|  | 地形数据分辨率/ m | 90 m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■ 否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

主要污染源估算模型计算结果见表 1.7-4。

- 主要污染源估算模型计算结果表

| 编 号 | 污染源名称 | 污染 源类 型 | 污染物 | 最大地面 浓度距离 ( m ) | 最大地面浓度 (μg/m3 ) | 最大地面浓度占标率 Pi (%) | D10%对应的 最远距离 ( m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 点源 | 非甲烷总烃 | 150 | 2.55E-03 | 1.27 | / |
|  |  |  | HCl |  | 3.27E-07 | 1.62 | / |
|  |  |  | 硫酸 |  | 3.54E-05 | 2.93 | / |
| max P |  |  |  |  |  | 2.93 | / |

③评价等级的确定

根据表 1.7-4，拟建项目污染因子占标率1%≤ Pmax=2.93＜10%，大气环境等级确定为二级。

(2)地表水环境

拟建项目属于水污染影响型项目。

水污染影响型项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。拟建项目投入运营后产生的废水经预处理后进入江津支坪污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)， 排放方式为间接排放，地表水评价等级判定为三级 B。

(3)地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，地下水影 响评价工作等级由项目类别和所在区域地下水环境敏感程度确定，详见表 1.7-5所示。

- 地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据附录 A 地下水环境影响评价行业分类表， 160、疾病预防控制中心属于Ⅲ类建设项目，专业实验室属于 P2 生物安全实验室，属于Ⅳ类建设项目，因此拟建项目为Ⅲ类建设项目。项目不涉及集中式饮用水源准保护区及以外的补给径流区，不涉及集中式饮用水源以外的国家或者地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区及以外的补给径流区，不涉及特殊地下水资源保护区以外的分布区等，但项目水文地质单元内分布有分散式饮用水源地(居民民井)，地下水环境敏感程度属于较敏感，因此地下水评价等级为三级。

(4)声环境

拟建项目所在区域属声环境 1 类功能区； 项目建设前后敏感点噪声级不超过 3dB (A) ，且受影响的人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) ，本次评价确定声环境影响评价工作等级确定为二级。

(5)生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，生态影响评价工作等级根据“6.1评价等级判定”判断，拟建项目不涉及导则 6.1.2 所列 a ) ~f)内容，属于 g)，评价等级为三级。

(6)土壤环境

拟建项目属污染影响型， 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录 A 中表 A. 1，拟建项目属于表 A. 1 中其他行业，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

(7)环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中“附录 C 危险物质及工艺系统危险性(P)的分级”。

企业存在多种化学物质，按下式计算物质数量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+q2/Q2+.......................+qn/Qn

式中：q1 ，q2，…， qn——每种化学物质的最大存在总量。 t；

Q1 ，Q2，…， Qn——每种化学物质的临界量， t。

将 Q 值划分为：

①Q＜1 时，该项目风险潜势为 I；

②当 Q≥1 时，将 Q 值划分为： ①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

根据拟建项目原辅材料一览表可知，拟建项目所涉及的化学物质，实验室所涉及的化学物质用量较小，本次评价选取导则中有临界值全部化学物质进行评价等级的判定。拟建项目物质数量与其临界量比值(Q)详见表。

- 评价工作等级判定

| 序号 | 危化品名称 | 临界量(t) | 最大贮存量(t) | 临界量比值 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 7.5 | 0.044 | 0.00586 |
| 2 | 硝酸 | 7.5 | 0.026 | 0.00346 |
| 3 | 硝酸镍 | 0.25 | 0.001 | 0.00400 |
| 4 | 乙醚 | 10 | 0.006 | 0.00060 |
| 5 | 甲苯 | 10 | 0.0013 | 0.00013 |
| 6 | 丙酮 | 10 | 0.0095 | 0.00095 |
| 7 | 盐酸 | 10 | 0.047 | 0.0047 |
| 8 | 2-丁酮 | 10 | 0.0008 | 0.00008 |
| 合计 | / |  |  | 0.0205 |

根据表 1.7-6可知， 拟建项目营运期使用的危险物质量很小，其存储量与临界量比值 Q=0.0205，小于 1。拟建项目风险潜势为 I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目风险潜势为 I 时，环境风险评价仅需简单分析。

### 评价范围

根据各个环境要素导则中关于评价范围的确定原则，确定本次评价的范围见表 1.7-7。

- 环境影响评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三级 | 根据导则“5.4.3三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”，本次不设置大气环境评价范围； 重点调查施工区等边界 200m 区域及施工交通运输道路两侧 200m 范围。 营运期：根据导则“5.4.3三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”， 本次不设置大气环境评价范围。 |
| 生态环境 | 三级 | 厂地内及外 200m 以内区域 |
| 地表水 | 三级 B | 评价范围满足： 其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。 具体范围为：依托江津支坪污水处理厂排污口上游 500m 、 下游 2000m。 |
| 地下水环境 | 三级 | 本次评价采用自定义法确定地下水评价范围，依据项目周边的区域地质条 件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，本次评价确定的水文地质单元以项目场地西侧、东侧、南侧分水岭及北侧长江为界，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），评价范围约 0.56km2。 |
| 声环境 | 二级 | 施工期：施工区四周 200m 及主要施工道路两侧 200m 范围 运营期：厂界周围 200m 范围 |
| 环境风险 | 简单分析 | 简单分析 |

## 评价工作内容及重点

### 评价内容

根据项目工程特性及其所处的环境特征，拟建项目评价工作的主要内容包括：工程概况、工程分析、声环境影响评价、环境空气影响评价、水环境影响评价、污染防治措施分析、环境风险评价、环境经济效益分析、环境管理与环境监测、评价结论及建议。

### 评价重点

本次环境影响评价重点为：工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其经济技术可行性论证等。

## 外环境及环境保护目标

### 外环境关系

拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，东、南邻道路，西、北邻农田。拟建项目周边关系详见表及附图 。

- 拟建项目外环境关系一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 与拟建项目建构筑物最近距离/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花铺大道 | E | 5 | 已通车 |
| 2 | 栀花大道 | S | 12 | 已通车 |
| 3 | 农用耕地 | W | 20 | / |
| 4 | 农用耕地 | N | 10 | / |

### 环境保护目标

1.生态环境

拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，根据现场调查，拟建项目占地及评价范围内不涉及法定生态保护区域(依据法律法规、政策等规 范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等)，不涉及重要生境(重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等) 等生态敏感区，不在江津区划定的生态保护红线及一般生态空间内。

2.地表水环境

根据现场调查及收集相关资料，拟建项目地表水评价范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场以及水产种质资源保护区等。本工程地表水环境保护目标主要为长江。

3.环境空气、声环境

根据调查，拟建项目大气评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，主要环境空气保护目标为周边居住用房。声环境保护目标为 200m 范围内居民及规划教育科研用地，具体见表 1.9-2。

4.地下水环境

根据现场调查及收集相关资料，拟建项目地下水评价范围内不涉及分散式饮用水水井等。

- 项目环境敏感保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标名称 | 中心点坐标/m |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对场界最近距离(m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 1#居民点 | 0 | -352 | 居民 | 约500人 | 环境空气：二 类； | 南 | 352m |
|  | 2#居民点 | 208 | -335 | 居民 | 约780人 |  | 东南 | 432m |
|  | 3#居民点 | 1118 | -450 | 居民 | 约80人 |  | 东南 | 1091m |
|  | 4#居民点 | 475 | -880 | 居民 | 约1200人 |  | 东南 | 720m |
|  | 5#居民点 | 100 | -1274 | 居民 | 约300人 |  | 南 | 1202m |
|  | 6#居民点 | -417 | -1446 | 居民 | 约380人 |  | 西南 | 1330m |
|  | 7#居民点 | 627 | -1598 | 居民 | 约500人 |  | 东南 | 1649m |
|  | 8#居民点 | 1443 | -1189 | 居民 | 约350人 |  | 东南 | 1845m |
|  | 9#居民点 | -850 | -742 | 居民 | 约250人 |  | 西南 | 972m |
|  | 10#居民点 | 1868 | -420 | 居民 | 约270人 |  | 东 | 1816m |
|  | 11#居民点 | 2353 | -638 | 居民 | 约180人 |  | 东南 | 2361m |
|  | 12#居民点 | -1618 | -330 | 居民 | 约230人 |  | 西 | 1536m |
|  | 13#居民点 | -2068 | -276 | 居民 | 约330人 |  | 西 | 1985m |
|  | 14#居民点 | -2127 | -761 | 居民 | 约180人 |  | 西南 | 2078m |
|  | 15#居民点 | -1536 | 1827 | 居民 | 约170人 |  | 西北 | 2310m |
|  | 16#居民点 | -1142 | 2027 | 居民 | 约220人 |  | 西北 | 2335m |
|  | 17#居民点 | -992 | 2340 | 居民 | 约500人 |  | 西北 | 2450m |
|  | 18#居民点 | 10 | 2445 | 居民 | 约 200 人 |  | 北 | 2450m |
| 地表水 | 长江 | / | / |  | 河流 | / | 北侧 | 1.1km |

## 与产业政策符合性分析

拟建项目为疾病预防控制中心项目，属于《产业结构调整指导目录(2019年本) 2021 年修改》中的中的“鼓励类——三十七、卫生健康”中的“1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”。

2022 年 5月重庆市江津区发展和改革委员会分别下发了《关于江津区疾病预防控制中心迁建工程立项的批复》(津发改审〔2022〕141 号)、 《江津区疾病预防控制中心迁建工程可行性研究报告的批复》(津发改审〔2022〕265 号)，项目代码为： 2205-500116-04-01-737464。因此拟建项目符合国家产业政策。

产业政策符合性详见表1.10-1。

- 与相关产业政策符合性分析

| 序号 | 文件名称及文件号 | 主要内容(摘录) | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整目录 (2019 本) 2021 年修改》 | “鼓励类——三十七、卫生健康” 中的“1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”。 | 拟建项目疾病预防控制中心迁建项目 | 符合 |
| 2 | 《关于印发重庆市产业投 资准入工作手册的通知》 (渝发改投〔2018〕541号) | 不涉及疾控中心建设内容 | / | / |

## 与相关规划符合性分析

### 与国家及地方相关规划符合性分析

与国家及地方相关规划符合性详见表 1. 11- 1。

### 规划符合性分析

拟建项目位于位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，根据项目《建设用地规划许可证(地字第 500115202200206 号)》，所在地块符合用地规划要求。

- 与相关规划符合性分析

| 序 号 | 层次 | 文件名称 | 文件主要政策内容(摘录) | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 (2021-2025 年) | 第四十四章 第一节改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、 流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任， 创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制， 加强实验室检测网络建设，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。建立分级分层分流的传染病救治网络，建立健全统一的国家公共卫生应急物资储备体系，大型公共建筑预设平疫结合改造接口。筑牢口岸防疫防线。加强公共卫生学院和人才队伍建设。完善公共卫生服务项目，扩大国家免疫规划，强化慢性病预防、早期筛查和综合干预。完善心理健康和精神卫生服务体系。 | 拟建项目为疾病 预防控制中心的建 设，属于改善疾控基础条件，强化公共卫生体系内容 | 符合 |
| 2 |  | 中共中央国务院印发《健康中国2030规划纲要》 | 根据《健康中国 2030 规划纲要》，党中央、国务院高度重视卫生与健康事业发展，提出推进健康中国建设，将卫生与健康事业发展摆在了经济社会发展全局的重要位置。《健康中国 2030 规划纲要》指出：推进健康中 国建设，是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，是积极参与全球健康治理、履行 2030 年可持续发展议程国际承诺的重大举措。建立专业公共卫生机构、综合和专科医院、基层医疗卫生机构“三位 一体”的重大疾病防控机制，建立信息共享、互联互通机制，推进慢性病防、治、管整体融合发展，实现医防结合。“共建共享、全民健康”，是建设健康中国的战略主题。核心是以人民健康为中心，坚持以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策，人民共建共享的卫生与健康工作方针。 | 拟建项目为江津区疾病预防控制中心，属于专业公共卫生机构，符合《健康中国2030规划纲要》相关要求。 | 符合 |

| 3 |  | 《国务院发展改革委等部门联合印发《“十四五”公共服务规划》(发 改社会﹝ 2021﹞ 1946 号) | 医疗卫生。 扩大医护人员特别是儿科、全科、麻醉科、精神科、老年医学科等短缺医师和注册护士规模，提升医护人员培养质量。多途径培养培训 乡村医疗卫生工作队伍，改善乡村卫生服务水平。以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加强社区卫生 服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室的标准化建设，加大基层中医药人才培养力度， 鼓励引导基层医疗卫生机构提供适宜的中医药服务。加强妇幼保健、传染病、精神病等诊疗能力建设。以儿科、全科、精神科等紧缺专业为重点，加强住院医师规范化培训基地建设。完善医疗保障经办管理 服务网络，推进标准化、信息化建设，提升基层医疗保障经办服务能力建设。健全基本医疗保险稳定可持续筹资和待遇调整机制，完善医疗保险缴 费参保政策。做实基本医疗保险市级统筹，推动省级统筹。完善职工基本医疗保险门诊共济保障机制，健全重大疾病医疗保险和救助制度。完善跨省异地就医直接结算制度体系，加强国家、省级异地就医结算中心建设和 跨区域业务协作，全面提升管理服务能力。将符合条件的互联网医疗服务纳入医保支付范围。健全公共卫生应急管理体系，完善重大疫情防控体制机制，提升疫情监测预警能力，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。 均衡发展优质医疗服务。 聚焦重点人群健康需求，提升全方位全生命周期健康服务与保障能力，促进医疗卫生服务公平可及、系统连续。依托综合 医院、职业病专科医院，加强尘肺病、化学中毒等职业病诊断救治康复能力建设，增强职业健康服务可及性便利性。鼓励发展全科医疗服务，加快发展专业化服务，有序发展前沿医疗服务，推动医养结合等多业态融合服务发展。坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药服务，充分发挥中 医药在疾病预防、治疗、康复中的独特作用。推进区域医疗中心建设和临床专科能力建设。在医疗资源不足地区，坚持“按重点病种选医院、按需求选地区，院地合作、省部共建”的思路进一步推进区域医疗中心试点建设，通过建设高水平医院分中心、分支机构和“一院多区”等方式，定向放大国家顶级优质医疗资源。支持省级区域医疗中心建设，积极发展医疗联合体，加强智慧医院建设，发展远程医疗服务，增强省级区域医疗中心 的辐射服务能力。推动县级医院提标扩能，加强胸痛、卒中、创伤、危重 孕产妇、危重新生儿和儿童等救治中心以及肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心建设。 | 拟建项目为重庆市江津区疾病预防控制中心，属于国家基本公共卫生服务项目和国家重大公共卫生服务项目，符合相关要求。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 《关于疾病预 防控制体系建 设的若干规 定》(卫生部 第40号令) | 第二条 疾病预防控制体系建设的重点是：加强国家、省、设区的市、 县级疾病预防控制机构和基层预防保健组织建设， 强化医疗卫生机构疾病 预防控制的责任；建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事 件应急机制；健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络；改善 疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件；加强疾病预防控制专业队 伍建设，提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力。 第三条疾病预防控制体系建设，遵循"统筹规划、整合资源， 明确职责、提高效能，城乡兼顾、健全体系"的原则， 坚持基础设施建设与完善运行管 理机制相结合，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障 体系，保证疾病预防控制工作落实。 第十条 各级疾病预防控制机构应当根据疾病预防控制专业特点与功能定位，以及本地区疾病预防控制的具体实际，明确职责和任务，合理设置内设机构。疾病预防控制机构必须健全机制，规范管理，认真履行自身的职责，在各自的职责范围内开展疾病预防控制工作。 第二十一条 各级疾病预防控制机构应配备能够熟练掌握疾病与健康危害因素监测、流行病学调查、疫情信息管理、消毒和控制病媒生物危害、实验室检验等相关技能的人员，在疫情暴发和突发公共卫生事件发生时，能有效开展现场流行病学调查和应急处置等相关工作。加强现场流行病学调查和突发公共卫生事件应急处置能力建设，具备现场流行病学调查能力人员数量的比例在规定编制内为：国家级和省级 20~30%、设区的市级30~40%、县级 40~50% | 拟建项目属于区县级疾病预防控制中心，符合《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》(卫生部第40 号令)相关要求。 | 符合 |
| 5 | 重庆 市 | 《重庆市国民 经济和社会发展第十四个五 年规划和二〇三五年远景目标纲要》(渝府发〔2021〕6 号) | 第四十一章 完善疾病预防控制体系，加强疾病预防控制基础设施建 设。完善公共卫生服务购买机制和重大疾病联合防控机制。全面启动等级 疾控中心建设，推动区县疾控机构标准化建设，完善社区网络化疫情防治 体系， 构建“市— 区域— 区县”三级疾控网络，强化监测预警、风险评估、 流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。全面强化新发突发急性传染 病防控能力，构筑中心医院、区县级医院和基层医疗卫生机构“三位一体” 传染病救治网络，加快重大疫情救治基地建设，加强应急医疗物资储备。 提升慢性传染性疾病防治能力。健全完善职业病防治体系。提升精神卫 生和心理健康服务保障能力。建设智慧疾控大数据平台，提升早期监测预警能力。建设陆水空立体医学救援体系，高水平打造紧急医学救援平台，全面提升紧急医学救援能力。 | 拟建项目属于区县级疾病预防控制中心迁建项目属于完善疾病预防控制体系内容 | 符合 |
| 6 |  | 《重庆市卫生健康发展“十四五”规划》 （渝卫发 〔2021〕62 号） | 构建强大公共卫生体系 （一）建设现代化疾病预防控制体系 1. 完善体系构成。构建以“市 —区域—区县”三级疾病预防控制机构和 各类专科疾病防治机构为骨干，医疗机构为依托，基层医疗卫生机构为网 底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾病预防控制体系。健全基层社 区网络化疫情防控体系，织密织牢基层防控网。 2. 加强机构建设。加强市疾病预防控制中心建设，加快市疾控中心迁建工程及二期建设，服务能力、检测能力、基础设施和装备配备水平达到 西部领先。实施等级疾控中心建设，在万州、涪陵等区县创建 5—10 家三级甲等疾病预防控制中心，分级分类加强“市级— 区域— 区县”三级疾病预 防控制中心实验室能力建设，市疾病预防控制中心争取建设国家区域中心 实验室。在万州、黔江、永川等区县建设 5— 10 个区域实验室。强化疾病 预防控制中心监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。 (三) 加快推进数字健康建设，构建卫生健康数字新服务。提升疾病预防控制信息管理水平，建设传染病智慧化多点触发监测预警系统，增强传染病疫情和突发公共卫生事件早期监测预警能力， 强化应急指挥决策和智能化响应。 | 拟建项目属于疾控预防控制中心，建设二级生物安全实验室，符合《重庆市卫生健 康发展“十四五”规划》（渝卫发〔2021〕62号）相关要求。 | 符合 |
| 7 |  | 《重庆市人民政府关于印发健康中国重庆行动实施方案的通知》 (2019—2030年)(渝府发 〔2019〕29号) | 实施健康知识普及行动。到 2020 年、 2022 年和 2030 年， 全市居民健康素养水平分别不低于 20%、22%和 30%。全面推进健康促进和知识普及， 全面普及预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药等健康知 识与技能。明确医疗卫生机构和医务人员健康促进与教育职责，将健康知识普及纳入绩效考核。建立完善全市健康科普专家库和资源库。推动“互联 网+精准健康科普”，构建全媒体健康科普知识发布和传播机制。 | 拟建项目属于区县级疾病预防控制中心迁建项目属于完善疾病预防控制体系内容 | 符合 |
| 8 |  | 《重庆市医疗 卫生服务体系 “十四五”规 划(2021— 2025年) 》(渝 府发〔2022〕6 号) | 四、构建强大公共卫生体系(一)建设现代化疾病预防控制体系。 1．优化疾病预防控制机构设置。加强疾病预防控制体系建设，构建“市 — 区域— 区县”三级疾病预防控制网络。市疾控中心重点强化全市重大突 发公共卫生事件应急处置、流行病学调查、实验室检验检测、应用性技术 研究和公共卫生信息统筹管理等职能；在万州区、黔江区、永川区等区县设置区域疾控中心，重点强化健康危害因素监测与干预、实验室检验检测区域健康大数据分析利用、技术指导等职能；区县疾控中心重点强化疾病预防控制和健康管理的组织实施、技术指导、监测评估、流行病学调查、 应急处置等职能。 2．加强疾病预防控制机构基础设施建设。加快推进市疾控中心迁建工程，提升装备配置水平，加强生物安全三级实验室建设，争创国家区域公 共卫生中心，加挂重庆市预防医学科学院牌子。全面启动等级疾病预防控 制机构建设，到 2025 年，建成三级甲等疾病预防控制机构 5— 10 个。开展 区县疾控中心标准化建设，到 2025 年，基础设施达标率达 100%，建成区 域实验室 5— 10 个。 3．强化疾病预防控制人才队伍建设。合理核定疾病预防控制机构人员 编制并足额配备，到 2025 年，每千人口疾病预防控制机构人员数达到 0.18 人。实施疾病预防控制机构骨干人才培养项目，到 2025 年， 实现每个区县 疾控中心均有 1 名具有较高现场流行病学调查能力的骨干人才，所有新入 职的公共卫生医师在上岗前均经过规范化培训。 (五) 创新应急物资储备和社会动员。 1． 完善应急物资储备机制。科学确定物资储备品类、规模、结构， 健全“市级— 区域— 区县—机构”突发事件应急医疗物资储备体系，建设市 级公共卫生应急物资储备中心，鼓励各区县建设区县级公共卫生应急物资 储备场所。各级医疗机构、疾病预防控制机构加强重要医疗防护物资和药品储备。 | 拟建项目属于区县级疾病预防控制中心迁建项目属于完善疾病预防控制体系内容 | 符合 |
| 9 | 江津区 | 《重庆市江津卫生健康发展 “十四五”规 划》江津府办发〔2022〕84号 | 三、构建强大公共卫生服务体系 （一）完善公共卫生应急管理体制机制。 改革完善疾病预防控制体系，建立与疾病预防控制工作相适应的绩效评价和保障制度，在现有财政保障机制下，落实“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励”要求。建立健全稳定持续的投入机制，完善公共卫生筹资机制，激活公共卫生资金分配机制，健全公共卫生资金使用机制。完善医防协同机制，建立完善信息互通、协同处置、人才培养、联合科研制度和信息融合平台。完善医疗卫生机构公共卫生服务购买机制，建立公立医院公共卫生职责清单，将公共卫生履职情况纳入公立医院医共体、医联体绩效考核。完善突发公共卫生事件监测预警和应急响应机制，建立监测信息共享、多点触发、风险评估和分级负责、分级响应制度。完善应急处置体系，建设平疫结合的重大疫情防控和突发公共卫生事件救治体系，健全统一指挥、应急队伍、应急救治、科技支撑、物资保障体系，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，提高应对突发公共卫生事件能力。 （二）加强疾病预防控制机构建设。 推动区疾控中心创建重庆市三甲疾控机构，打造成为重庆市区域性疾控中心。按疾控人员编制配备标准，配齐配强疾控人员。积极探索疾控人员“区管镇用”机制，强化基层疾控队伍建设。完善基层社区网格化疫情防控体系，织密织牢基层防控网。积极推进区疾控中心项目建设，加强区疾控中心实验室能力建设，提升实验室检测能力。加强生物安全实验室建设，切实提高服务能力、检测能力、基础设施和装备配备水平。强化区疾控中心监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。 | 属于“规划”中迁建 | 符合 |

## “三线一单”符合性分析

拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，通过与现有江津区生态保护红线及现有一般生态空间相对照，不涉及生态保护红线及一般生态空间。环境管控单元编码 ZH50011520006，环境管控单元分类：重点管控单元，与“三线 一单”符合性见表 。

- 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011520006 |  | 重点管控单元-江津区城镇开发边界 | 重点管控单元 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体 管控要求 | 空间布局 约束 | 1.严格执行《产业结构调整指导目录》、《重庆市产业投资准入工作手册》、《重庆 市工业项目环境准入规定》、《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行)》 等文件要求，优化重点区域、流域、产业的空间布局。对不符合准入要求的既有项目， 依法依规实施整改、退出等分类治理方案。 2.禁止在长江干流及主要支流岸线 1 公里 范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，禁止在长江干支流 1 公 里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。5 公里范围内除经国家和市政府批准设立、 仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区(不包括现有工业园区拓展)。新建有污 染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区，不得在工业园区(集聚区)以外区 域实施单纯增加产能的技改(扩建)项目。3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游 20 公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游 20 公里、集中式饮用水水源取水口。上游 20 公里范围内的沿岸地区(江河 50 年一遇洪水位向陆域一侧 1 公里范围内)，禁止新建、扩建排放重点重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。4.严格执行相关行业企业布局选址要求，优化环境防护距离 设置，按要求设置生态隔离带， 防范工业园区(工业集聚区)涉生态环境“邻避"问题， 将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。 5.加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 6.优化城镇功能布局，开发活动限制在资源环境承载能力之内。科学确定城镇开发强度，提高城镇土地利用效率、建成区人口密度，划定城镇开发边界，从严供给城市建设用地， 推动城镇化发展由外延扩张式向内涵提升式转变。精心维护自然山水和城乡人居环境， 凸显历史文化底蕴，充分塑造和着力体现重庆的山水自然人文特色。 | 拟建项目属于 《产业结构调整指导目录》中鼓 励类项目，不属于所列项目。 | 符合 |
|  | 污染物排 放管控 | 1.未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达 标规划，并采取措施按期达标。2.巩固“十一小”(不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等企业) 取缔成果，防止死灰复燃。巩固“十一大”(造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农 副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品等)企业 污染整治成果。 3.城区及江津区、合川区、璧山区、铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗 粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排放限值,并逐步将执行范围扩大到重点 控制区重点行业。4.新建、改建、扩建涉 VOCs 排放的项目，加强源头控制，使用低(无) VOCs 含量的原辅料，加强废气收集， 安装高效治理设施。有条件的工业集聚区建设 集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。5.集中治理工业集聚区 水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监 控装置。组织评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，导致 出水不能稳定达标的，要限期退出城镇污水处理设施并另行专门处理。 | 拟建项目属于疾控中心迁建项目不属于工业项目不涉及所列行 ；产生的少量实验室废气通过 废气收集后吸附处理达标排放 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 | 1.健全风险防范体系，制定环境风险防范协调联动工作机制。开展涉及化工生产的工 业园区突发环境事件风险评估。长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及 化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估。 2.禁止建设存在重大环境 安全隐患的工业项目。严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移。 | 拟建项目按要求制定风险防范制度；不属于重大环境安全隐患的工业项目 | 符合 |
|  | 资源开发 利用效率 | 1.加强资源节约集约利用。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动，推进 节能、节水、节地、节材等节约自然资源行动，从源头减少污染物排放。 2.在禁燃区 内， 禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目 和设备， 已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、 液化石油气、电或者其他清洁能源；在不具备使用清洁能源条件的区域，可使用配备 专用锅炉和除尘装置的生物质成型燃料。3.电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化 工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。4.重点控制区域新建高耗能项目单位 产品(产值)能耗要达到国际先进水平。5.水利水电工程应保证合理的生态流量，具备条 件的都应实施生态流量监测监控。 | 拟建项目不属于工业项目，不使用高污染燃料， 使用电和天然气 | 符合 |
| 区县总体 管控要求 | 空间布局 约束 | 第一条 位于长江上游珍稀特有鱼类保护区缓冲区内现有排污口逐步实施关闭 或迁建。第二条 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区缓冲区内的岸线不得新建任何生产设施，实验区内的岸线不得新建污染环境、破坏资源的生产设施。第三条 优化工业园区产业布局，严把环境准入关。德感工业园区禁止新建排 放重金属（指铬、镉、汞、砷、铅五类）的工业项目；白沙工业园禁止引入化 学制浆项目；双福工业园禁止引入单纯电镀生产线；珞璜园区禁止新建食品加 工业和单纯电镀生产线。第四条 根据德感、双福、珞璜和白沙工业园实际情况设定工业园与居民区之 间的缓冲带。第五条 可适当布局园区主导产业配套必需的、对环境影响小、风险可控的化 工项目。对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两 不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业 企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入 江津区工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评 文件审批。第六条 严格岸线保护修复。实施长江岸线保护和开发利用总体规划，统筹规 划长江岸线资源，严格分区管理与用途管制。推进长江干流两岸城市规划范围 内滨水绿地等生态缓冲带建设。落实岸线规划分区管控要求，组织开展长江干 流岸线保护和利用专项检查行动。 | 拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，不涉及生态保护红线 | 符合 |
|  | 污染物排 放管控 | 第七条 德感园区污水处理厂适时启动扩建工程，确保园内企业废水经园区污 水处理厂处理达标后排放。第八条 针对火力发电、水泥制造和造纸行业分布的管控单元，应重点监管 NO2 排放，确保达标；对于涉及涂装的企业，鼓励使用水性漆、高固体份涂料等环 保型涂料。加强德感、珞璜、白沙和双福工业园所涉及的生产、输送和存储过 程挥发性有机污染物排放控制。第九条对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的火电、钢铁、石 化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用燃煤锅炉，执行 大气污染物特别排放限值。对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限 值的行业以及燃煤锅炉，新建、改建、扩建项目执行大气污染物特别排放限值。第十条 优先整治临江河、璧南河等不达标河流，并持续巩固整治成效，总体达到河流水环境功能类别要求。采取提高规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例及正常运行率等整治措施。 | 拟建项目废气为实验室废气，收集处理后通过25m 以上排气筒排放 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 | 第十一条应按要求开展工业园区的突发环境事件风险评估、加强应急演练及建 设应急物资储备体系。第十二条 加强沿江企业水环境风险防控，优化沿江产业布局。禁止在长江干流岸线 1 公里范围内新建重化工、纺织、造纸（不含纸制品加工）等存在污染 风险的工业项目。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发 利用效率 | 第十三条 新建和改造工业项目的水资源消耗水平应达到《重庆市工业项目环 境准入规定》中的准入值及行业平均值；新建和改造的能耗水平应达到《重庆 市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值。 | 不涉及 | 符合 |
| 单元管控 要求 | 空间布局 约束 | 禁止建设废气中涉重金属（指铬、镉、汞、砷、铅五类）排放的工业项目。 | 拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，不属 于工业项目，不使用高污染燃料，使用电和天然气 | 符合 |
|  | 污染物排 放管控 | 全面执行施工工地扬尘控制规范，严格落实“定车辆、定线路、定渣场”，控制建筑渣土消纳场扬尘。不得露天焚烧秸秆、树枝树叶、枯草、垃圾、电子废物、油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 |  |  |
|  | 环境风险 防控 | 无 |  |  |
|  | 资源开发 利用效率 | 提高未通天然气乡镇建成区清洁能源使用率。 |  |  |

综上所述， 拟建项目符合“三线一单”管控要求。

## 选址环境合理性分析

### 选址合理性分析

拟建项目位于重庆市江津区支坪镇，目前建设单位已经取得江津区规划和自然资源局建设工程规划许可证。

根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB 50881-2013)，疾控中心的选址， 应符合所在城市的总体规划和布局要求。疾控中心的选址应符合下列规定，详见表。

- 与《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB 50881-2013)符合性

| 序号 | 文件名称及文件号 | 主要内容(摘录) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应具备较好的工程地质条件和 水文地质条件 | 拟建项目所在地地质条件和水文条件较好 |
| 2 | 周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施 | 拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，水、电设施完备，地块西侧、北侧、东侧均临道路，交通便利 |
| 3 | 地形宜规整、交通方便 | 拟建项目地块较为规整，交通便利 |
| 4 | 应避让饮用水源保护区 | 拟建项目占地范围及周边均无饮用水源保护区 |
| 5 | 应避开化学、生物、噪声、振 动、强电磁场等污染源、干扰 源及易燃易爆场所 | 拟建项目避开了化学、生物、噪声、振动等污染源、干扰源及易燃易爆场所，。 |
| 6 | 应避开地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。对建筑抗震不利地段， 应提出避开要求或采取有效措施；严禁在抗震危险地段建造疾控中心的各类建筑 | 拟建项目不位于地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山 洪等自然灾害地段 |

# 工程概况

## 迁建前现有疾控中心概况

### 迁建前疾控中心概况

重庆市江津区疾病预防控制中心检验监测应急处置大楼建设工程项目位于重庆市江津区几江街道柳林街71号，疾病预防控制中心内。项目占地面积3998m2，总建筑面积5400m2，实验室建筑面积3222.7m2。其中，一楼为卫生应急业务用房；二楼、三楼为微生物检验业务用房，包括食品检测室、寄生虫检测室、卫生细菌检验室、HIV检测室、病毒实验室等；四楼、五楼为理化检验业务用房，包括电热室;各类仪器室、食品室、试剂库、样品消化室和消毒洗涤室等。项目总投资 2200 万元，其中环保投资 28 万元。

实验室包括理化实验室和微生物实验室。设备清单与迁建后比除数量少之外设备清单基本相同。

### 迁建前污染物产生、治理及排放情况

1.燃烧气体、废载气、挥发性有机物由万向抽风罩收集后汇入专用风井 1管道引入楼顶经活性炭吸附后达到《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)影响区标准后排放。无机废气通过抽气柜内的排气管汇入专用风井2进入楼顶经活性炭吸附+喷淋处理后达标排放。

2.项目实行雨污分流、清污分流。仪器冲洗废水、地面清洗废水和生活污水收集后进入大楼西南侧废水处理站，废水处理站规模为 15m3/d，采用隔沙、厌氧、生化+二氧化氯消毒处理工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后排入几江市政污水管网。

3.项目主要声源为实验室检测仪器及送风机、排风机、制冷机等，通过合理布置隔声、减振、消声等防治措施,确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)2类标准。

4.项目一般固体废物主要有废弃包装材料，收集后外售综合利用，生活垃圾收集后由环卫部门统一集中处理。

项目危险废物主要为实验室废液、实验室垃圾、医疗废物、污水处理设施产生的污泥、活性炭等。站内建设有危险废物临时贮存场，危险废物收集暂存后交有处置资质的单位处置。站内建设有医疗废物临时贮存场，医疗废物收集暂存后交有处置资质的“重庆可厚德环保技术有限公司”处置。

### 环保手续办理情况

2016年，江津区疾病预防控制中心委托江津区成硕环保工程有限公司编制了《江津区疾病预防控制中心检验监测应急处置大楼项目环境影响报告表》，并获得环评批复，2018年12月完成验收，获得江津区疾病预防控制中心检验监测应急处置大楼建设工程竣工环境保护验收意见。

根据以上统计，经现场调查和资料收集，现疾控中心产生的污染物均得到了有效处理，无遗留的环境保护问题。

## 工程地理位置

拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，东、南临道路，西、北临农地。交通十分便利。距离长江直线距离约1.1km，

## 工程基本情况

项目名称：重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程

建设性质：新建(迁建)

行业类别： Q8431 疾病控制预防中心

建设地点：重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处

建设单位：重庆市江津区疾病预防控制中心

占地面积： 56.6亩

建设内容： 本项目总占地面积40018.41m2，总建筑面积36559.64m2其中地上建筑面积26588.36m2，地下建筑面积9971.28m2。包含业务主楼/科研教学7840.52m2，应急中心/体检中心7795.17m2，微生物检验实验楼5459.24m2，理化检验试验楼5454.83m2，门卫房38.6m2，结构设计使用年限50年。

功能、性质：主要承担全区疾病预防与控制、传染病等突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用等各项工作。

项目投资：28500万元，其中环保投资200万元

工作制度：一班制，302天

劳动定员： 人员147人。

## 项目组成

### 建设内容

拟建项目建成后将成为集实验用房、业务用房、保障用房、行政用房为一体的设施齐全、功能先进的疾病预防控制中心，不设置洗衣房和锅炉房，

拟建项目工程组成见表2.4-1。

- 拟建项目组成一览表

| 工程项目 |  |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#业务楼/科研教学 |  | 建筑面积 7040.52m2，H=28.8m，层数 7F ，1F主要设置学术报告厅，门厅，消防控制室等等。2F主要设置科信科办公用房、公卫科办公用房等；3F主要设置慢病科办公用房、宣教科办公用房等等；4F主要设置免规科办公用房、传防科办公用房等等；5F主要设置后勤办公用房等等；6F主要设置政工办公用房、财务办公用房等等；7F主要设置党群办公用房等; |
|  | 2#理化检验实验楼 |  | 建筑面积 5454.83m2 ，H=21.6m，层数4F。主要设置实验室 |
|  | 3#微生物检验实验楼 |  | 建筑面积 5459.24m2 ，H=21.6m，层数4F。主要设置实验室 |
|  | 4#应急中心/体检中心/食堂 |  | 建筑面积 7795.17m2 ，H=13.2m。1F主要设置体检中心，库房、食堂等等。2F主要设置体检中心、办公用房等;3F主要设置应急值班室、应急指挥中心、办公等等;4F主要设置机房等; |
|  | 5#地下车库 |  | 建筑面积11000m2 ，H=4.0/5.8m，层数- 1F，主要设置车库及设备用房(送风机房、排风机房、柴油发电机房(储油间、排风井) 、消防水池及消防水泵房、风机房、变配电房、生活水泵房；理化实验废水和生物实验废水处理间等) |
| 辅助 工程 | 发电机房 |  | - 1F 车库东侧设置柴油发电机房， 设置 1 台 常用功率 600kW 柴油发电机， 不设室外油罐，周边油站运输供应； 储油间最大储油量 1m3。 |
|  | 风机房 |  | 位于- 1F，面积 25m2。 |
|  | 配电房 |  | 位于- 1F，面积 50m2 |
|  | 消防水池、水箱 |  | 位于- 1F，消防水箱36m3 ，消防水池有效容积576m3。 |
|  | 冷库 |  | 疫苗冻库(冷媒氟利昂) ，位于 4#生活楼 1F，建筑面积 300m2； |
| 公共 工程 | 给水 |  | 城市自来水， 市政给水. |
|  | 排水 | 雨污分流制，污水管拟建项目的污水排放， 送至江津支坪污水处理厂。雨水管道，其能接纳拟建项目的雨水排放。 |  |
|  | 供电 | 市政电网供给， 配套备用发电机 1 台。 |  |
|  | 供气 | 市政天然气管网供给，天然气气源从城市燃气中压管接入 |  |
|  | 制冷制热 | 业务楼设置多联机系统，机组置于顶楼；实验楼办公区、非净化区采用分体空调系统；实验楼净化区采用净化空调；生活楼采用多联机系统，值班室及消防控制室采用分体空调系统。疫苗冷库冷媒为氟里昂(134a)。 |  |
|  | 通风 | 拟建项目办公、会议室、食堂等采用自然通风；实验室均设置机械排风系统，并保持房间相对邻室或走廊的负压。当污染源相对集中、 固定时， 采用通风柜、排气罩等局部排风措施；当污染源多点散发时，采取全面机械通风。 |  |
| 环保 工程 | 废水 | 设置 2座实验室废水处理站(1座位于2#实验室北侧，理化和生物废水分布设置一套处理装置， 1#实验室废水处理站总处理能力为20m3/d 采用“一级强化处理(格栅+调节+中和+混凝沉淀) +消毒”工艺，消毒方式采用次氯酸钠消毒剂消毒；2#实验室废水处理站位于4#体检中心东南侧，接纳体检中心产生的少量化验废水，工艺与前述相同，处理能力 5m3/d)； 1 座生化池(处理能力为 95m3/d)，实验室废水经实验废水处理站处理、生活污水经生化池处理后达《医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466 2005)预处理标准后汇入东北侧总排口排入市政污水管网。 |  |
|  | 废气 | ①微生物实验室废气经生物安全柜和负压罩高效过滤后引至室外。 ②理化实验室废气经通风橱收集后再经过“喷淋+活性炭”处理后引至2#实验楼楼顶排放(1#排气筒)。 ③食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理后引至生活楼顶(2#排气筒)排放。 ④2 个实验室废水处理站臭气收集后均引至 1 楼绿化带排放。 ⑤生化池臭气引至附近绿化带排放。 ⑥车库汽车尾气采用机械抽风，引至排烟井排至 1 层室外。 ⑦柴油发电机废气经专用管道收集后引至 1#业务楼建筑竖井内至塔楼顶排放。 |  |
|  | 固体废物 | 在实验楼 1 层东南侧设置医疗废物暂存间 1 间(面积约为 25m2 )， 实验室、疫苗研究中心、职业体检用房等根据需要布置临时暂存医疗废物房间。危废暂存间分类收集各实验室危险废物； 生活垃圾采用每层设置垃圾箱收集后交市政环卫部门统一处理。 食堂餐厨垃圾交专门单位统一收集处理。 |  |
|  | 风险防范 | 实验室废水处理站，配套1个容积不小于日排放量的30%(有效容积为 6m3)的应急事故池，用于应急事故废水收集，设置在实验室废水处理站旁。 |  |

### 工程建设内容

#### 主体工程

主体工程包括1#业务楼、2#理化检验实验楼、3#微生物检验实验楼、4#应急中心/体检中心/食堂。

1#业务楼/科研教学建筑面积 7040.52m2，H=28.8m，层数 7F ，1F主要设置学术报告厅，门厅，消防控制室等等。2F主要设置科信科办公用房、公卫科办公用房等；3F主要设置慢病科办公用房、宣教科办公用房等等；4F主要设置免规科办公用房、传防科办公用房等等；5F主要设置后勤办公用房等等；6F主要设置政工办公用房、财务办公用房等等；7F主要设置党群办公用房等;

2#理化检验实验楼建筑面积5454.83m2 ，H=21.6m，层数4F。主要设置实验室。

3#微生物检验实验楼建筑面积 5459.24m2 ，H=21.6m，层数4F。主要设置实验室。

4#应急中心/体检中心/食堂	建筑面积 7795.17m2 ，H=13.2m。1F主要设置体检中心，库房、食堂等等。2F主要设置体检中心、办公用房等;3F主要设置应急值班室、应急指挥中心、办公等等，4F主要设置机房等。

#### 辅助工程

(1) 门卫室

建筑面积 38.6m2 ，H=4.6m，层数 1F ，中心门卫室。

(2) 5#地下车库

建筑面积11000m2 ，H=4.0/5.8m，层数- 1F，主要设置车库及设备用房(送风机房、排风机房、柴油发电机房(储油间、排风井) 、消防水池及消防水泵房、风机房、变配电房、生活水泵房；理化实验废水和生物实验废水处理间等)

(3)发电机房

- 1F 车库东侧设置柴油发电机房，设置 1 台常用功率600kW 柴油发电机，不设室外油罐，周边油站运输供应；储油间最大储油量1m3。

(4)风机房

风机房	位于- 1F，面积 25m2。

(5)配电房

位于- 1F，面积 50m2 。

(6)消防水池及泵房

位于- 1F，消防水箱36m3 ，消防水池有效容积576m3。

#### 公用工程

(1)给水

拟建项目给水由市政给水管网供给，项目用水量根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB 50881-2013)表 6.2.2 的规定进行核算。

(2)排水

拟建项目场区内污废水采用雨污分流。污水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 》预处理标准后排入市政污水管网，进入江津支坪污水处理厂处理后达标排放至长江。

拟建项目污废水包括：实验室废水和生活污水。产生量按照用水量的 85% 计，绿化用水全部蒸发，实验室纯水制备率为 60%，实验室用水的 40%来自 纯水制备。

主要用水量及排水情况如下表2.4-2。

- 拟建项目用水量估算表

| 用水类别 |  | 用水定额 | 用水 规模 | 年工作天数 | 日用 水量 m3/d | 年用 水量 t/a | 日排 水量 m3/d | 年排 水量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 室 用 水 | 理化实验室 | 460L/人/班 | 20 人 | 302d ，1 班/d | 9.2 | 2778.4 | 7.82 | 2361.64 |
|  | 微生物实验室 | 310L/人/班 | 20 人 |  | 6.2 | 1872.4 | 5.27 | 1591.54 |
|  | 药剂调剂 | 310L/人/班 | 10 人 |  | 3.1 | 936.2 | 2.64 | 795.77 |
|  | 未预见用水 | 上述用水 10% |  |  | 1.85 | 558.7 | 1.57 | 474.895 |
|  | 小计 |  |  |  | 20.35 | 6145.7 | 17.3 | 5223.845 |
| 体 检 用 水 | 体检化验 用水 | 10 人/L | 100 人 | 302d | 1.0 | 302 | 0.85 | 256.7 |
|  | 小计 |  |  |  | 1.0 | 302 | 0.85 | 256.7 |
| 生 活 用 水 | 办公人员 | 50L/人/d | 147人 | 302d ，1 班/d | 7.35 | 2219.7 | 6.2475 | 1886.745 |
|  | 值班人员 | 100L/人/d | 20 人 | 365d ，1 班/d | 2.0 | 730 | 1.7 | 620.5 |
|  | 体检人员及 疫苗接种人 员 | 15L/人/d | 150 人 | 302d | 2.25 | 679.5 | 1.9125 | 577.575 |
|  | 食堂用水* | 20L/人/次 | 150 人 | 302d | 3.0 | 906 | 2.55 | 770.1 |
|  | 未预见用水 | 上述用水 10% |  |  | 1.46 | 453.52 | 1.241 | 385.492 |
|  | 小计 |  |  |  | 16.06 | 4988.72 | 13.651 | 4240.412 |
| 绿化用水 |  | 2L/m2/d | 13991m2 | 100d | 27.982 | 2798.2 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | / | / | 31.801 | 9720.957 |
| 清 下 水 | 实验室纯水制备 | 考虑上述实验室用水 40%需要使用纯水；纯水制备率按照 60%计 |  |  | 13.57 | 4098.14 | 5.43 | 1639.256 |
| 总用水量： 20.35*0.6+13.57+27.982+16.06+1=70.822m3/d (考虑值班工作时间、制纯水等，11360.213t/a） *注：用餐人数根据建设单位提供为 150 人，按照三餐计（早餐用水量为用水定额的一半）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表 2.4-2 可知，拟建项目总用水量约为 70.822m3/d  (11360.213t/a)， 其中，实验室用水量约 20.35m3/d，体检中心化验室1.0m3/d，生活用水量约为 27.982m3/d。废水产生量约为 37.231m3/d (约11360.213t/a)，其中实验室废水量约为 17.3m3/d (约5223.845t/a)，体检中心化验室 0.85m3/d  (约 256.7t/a)，生活污水量约为 13.651m3/d (约4240.412t/a)；另外制纯水清下水量约为 5.43m3/d (1639.256t/a)。拟建项目水平衡图见图 2.4- 1。

图 2.4- 1  拟建项目水平衡图(单位： m3/d)

(3)供电

拟建项目供电由市政电网供给，配套备用发电机 1 台，停电时使用。

(4)供气

市政天然气管网供给，天然气气源从城市燃气中压管接入。

(5)通风

拟建项目办公、会议室、食堂等采用自然通风；实验室均设置机械排风系统，并保持房间相对邻室或走廊的负压。当污染源相对集中、固定时，采用通风柜、排气罩等局部排风措施；当污染源多点散发时，采取全面机械通风。

(6)制冷制热

业务楼设置多联机系统，机组置于顶楼；实验楼办公区、非净化区采用分体空调系统；实验楼净化区采用净化空调；生活楼采用多联机系统，值班室及消防控制室采用分体空调系统。疫苗冷库冷媒为氟利昂。

#### 环保工程

(1)废水

设置 2 座实验室废水处理站( 1 座位于实验室北侧，理化和微生物实验室废水分别设置一套处理装置，1#实验室废水处理站总处理能力为20m3/d ，采用“一级强化处理(格栅+调节+中和+混凝沉淀) +消毒”工艺；2#实验废水处理站1 座位于体检中心东南侧，接纳体检中心产生的少量化验废水，处理能力5m3/d)；1 座生化池(处理能力为95m3/d)，实验室废水经实验废水处理站处理、生活污水经生化池处理后达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466 2005)预处理标准后汇入北侧总排口排入市政污水管网。

消毒方式采用次氯酸钠消毒剂消毒。

(2)废气

①微生物实验室废气经生物安全柜和负压罩高效过滤后引至室外排放。

②理化实验室废气经通风橱收集后再经过“喷淋+活性炭”处理后引至 2#实验楼楼顶排放(1#排气筒)。

③食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理后引至生活楼顶(2#排气 筒)排放。

④实验室废水处理站臭气均收集后引至 1 楼绿化带排放。

⑤生化池臭气引至附近绿化带排放。

⑥车库汽车尾气采用机械抽风，引至排烟井排至 1 层室外。

⑦柴油发电机废气经专用管道收集后引至 1#业务楼建筑竖井内至塔楼顶排放。

(3)固废

在实验室 1 层东南侧设置医疗废物暂存间 1 间(面积约为 25m2 )，实验室、疫苗研究中心、职业体检用房等根据需要布置临时暂存医疗废物房间。危废暂存间分类收集各实验室危险废物；

生活垃圾采用移动式垃圾箱及立式垃圾桶收集后交市政环卫部门统一处理。食堂餐厨垃圾交专门单位统一收集处理。

(4)环境风险

实验室废水处理站内配套 1 个容积不小于日排放量的 30%(有效容积为 6m3)的应急事故池，用于应急事故废水收集，设置在实验室废水处理站旁。

## 工程占地

拟建项目总占地 40018.41m2 。临时占地全部设置在永久用地内，不另外新增临时占地。

## 总平面布局

拟建项目主要包括 1#综合业务楼，2#理化实验楼，2#微生物实验楼，3#食堂/体检中心楼，1#综合楼用于办公、会议室、应急中心等；2#实验楼主要包括理化实验室；3#实验楼主要包括微生物实验室； 4#主要食堂、体检中心等。实验室包括微生物和理化实验，分楼设置，实验类型分工明确。

生化池位于地块东北侧，1#实验室污水处理站位于2#实验室底楼北侧，微生物实验室和理化实验室废水分别采用 1 套处理装置，2#实验室污水处理站位于4#体检中心东南侧，污水处理站臭气收集后排至室外绿化带。废气治理设施均位于2#实验室楼。食堂油烟排放口位于4#体检中心顶楼。每栋实验楼设置污物间，方便实验室污物的收集。危废暂存间设置于3#楼污物处理室/体检中心，方便污物运输。

## 业务范围

根据拟建项目提供资料，重庆市疾病预防控制中心被中国合格评定认可委员会任认可的检测能力范围共 228 项，其中辐射类 23 项，非辐射类 205 项。

同时，江津区疾病预防控制中心承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进等工作。项目属于疾控中心，根据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》(中华人民共和国卫生部令第 40 号)第十五条要求，疾病预防控制机构主要职责为：

①完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

②负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

③开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

④承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

⑤负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

⑥指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

⑦开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 原辅材料消耗

根据拟建项目业务范围，原辅材料见表。

- 主要原辅材料消耗表

| 序号 | 科室 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 年消耗量 | 最大 储存量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理检科 | 盐酸 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 3 | 易制毒药品库 |
| 2 | 理检科 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 | 64 | 易制毒药品库 |
| 3 | 理检科 | 高氯酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 8 | 易制爆药品库 |
| 4 | 理检科 | 硝酸钾 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1 | 易制爆药品库 |
| 5 | 理检科 | 硝酸镁 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1 | 易制爆药品库 |
| 6 | 理检科 | 硝酸锶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1 | 易制爆药品库 |
| 7 | 理检科 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 5 | 易制爆药品库 |
| 8 | 理检科 | 硝酸 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 4 | 6 | 易制爆药品库 |
| 9 | 理检科 | 硝酸钡 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1 | 易制爆药品库 |
| 10 | 理检科 | 硝酸镍 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1 | 易制爆药品库 |
| 11 | 理检科 | 硝酸铅 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1 | 易制爆药品库 |
| 12 | 理检科 | 三氯甲烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 4 | 5 | 易制毒药品库 |
| 13 | 理检科 | 三氯甲烷 | 4000ml/瓶 | 瓶 | 1 | 4 | 易制毒药品库 |
| 14 | 理检科 | 乙醚 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 2 | 易制毒药品库 |
| 15 | 理检科 | 乙醚 | 4000ml/瓶 | 瓶 | 1 | 2 | 易制毒药品库 |
| 16 | 理检科 | 甲苯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 3 | 易制毒药品库 |
| 17 | 理检科 | 丙酮 | 4000ml/瓶 | 瓶 | 2 | 3 | 易制毒药品库 |
| 18 | 理检科 | 高锰酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 2 | 易制毒药品库 |
| 19 | 理检科 | 硫酸 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1 | 2 | 易制毒药品库 |
| 20 | 理检科 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 4 | 易制毒药品库 |
| 21 | 理检科 | 硫酸 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 8 | 易制毒药品库 |
| 22 | 理检科 | 2-丁酮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 2 | 易制毒药品库 |
| 23 | 微检科 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 200 | 30 | 微检科库房 |
| 24 | 微检科 | 核酸提取试剂盒 | 16T/盒 | 盒 | 1000 | 1000 | 微检科库房 |
| 25 | 微检科 | 甲型/乙型流感核酸检测试剂盒酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 2 | 1 | 微检科试剂室 |
| 26 | 微检科 | 诺如病毒PCR试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 2 | 1 | 微检科试剂室 |
| 27 | 微检科 | 手足口三重PCR试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 2 | 1 | 微检科试剂室 |
| 28 | 微检科 | HIV抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 5 | 1 | 微检科试剂室 |
| 29 | 微检科 | 科立德试剂 | 200T/盒 | 盒 | 3 | 1 | 微检科试剂室 |
| 30 | 微检科 | 病毒载量检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 50 | 10 | 微检科试剂室 |
| 31 | 体检中心 | 血细胞分析用溶血剂M-53LEO(Ⅱ) | 400ml/瓶 | 瓶 | 4 | 4 | 体检库房 |
| 32 | 体检中心 | 探头清洁液BC-5380 | 50ml/瓶 | 瓶 | 2 | 8 | 体检库房 |
| 33 | 体检中心 | 消毒碘伏 | 50ml/瓶 | 瓶 | 50 | 20 | 体检库房 |
| 34 | 公卫科 | 甘氨酸 | 30mL/瓶 | 瓶 | 4 | 2 | 公卫科库房 |
| 35 | 免规科（疫苗临床实验基地） | 临床试验基地疫苗 | 0.5ml/支 | 支 | 200 | 10 | 疫苗临床试验基地冷库 |

## 主要设备

中心所需主要实验及体检等设备数量、型号详表 2.9- 1。设备全部从原址搬迁至新址，同时部分设备台数新增，下表所列为搬迁后设备数量统计。

- 主要实验及相关设备表

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理检科 | 实验室洗瓶机（玻璃器皿清洗消毒机） | Q710 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 2 | 理检科 | 医用冷藏箱 | 海尔HYC-1378 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 3 | 理检科 | 超纯水装置 | 德国Milli-Q Direct16 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 4 | 理检科 | 组织捣碎匀浆机 | 德国IKA JJ-2 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 5 | 理检科 | 数显型粉碎机 | 德国IKA T25 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 6 | 理检科 | 全自动固相萃取仪 | 吉尔森ASPEC GX-274/406 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 7 | 理检科 | 漩涡振荡器 | 美国Vortex-Genie-2T | 台 | 1 | 理化分析 |
| 8 | 理检科 | 水浴振荡器 | 博讯SHZ-A | 台 | 2 | 理化分析 |
| 9 | 理检科 | 旋转蒸发仪 | 德国Hei-vapML Adcantage | 台 | 1 | 理化分析 |
| 10 | 理检科 | 医用冷藏箱 | 中科美菱YC-968AIL(GSP) | 台 | 2 | 理化分析 |
| 11 | 理检科 | 数显鼓风干燥箱 | 苏州贝菌DHG-9140 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 12 | 理检科 | 铂金坩埚 | 其他 | 台 | 3 | 理化分析 |
| 13 | 理检科 | 清洗机 | CTLW-120 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 14 | 理检科 | 台式高速离心机 | 5430 | 台 | 2 | 理化分析 |
| 15 | 理检科 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | AVIO 550 Max | 台 | 1 | 理化分析 |
| 16 | 理检科 | 凝胶色谱仪 | 默认 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 17 | 理检科 | 氰尿酸测定仪 | MI-8 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 18 | 理检科 | 红外线干燥箱 | HYHG-11-72 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 19 | 理检科 | 全自动标准配置仪 | Auto Prep200 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 20 | 理检科 | 液相色谱系统 | OA UPLC On-Line | 台 | 1 | 理化分析 |
| 21 | 理检科 | 气相色谱质谱仪 | Clarus SQ8T | 台 | 1 | 理化分析 |
| 22 | 理检科 | 多参数测试仪 | 855 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 23 | 理检科 | 水质专用大体积全自动固相萃取仪 | ASPE U1tra 08 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 24 | 理检科 | 热泵干燥箱 | L3.5AB | 台 | 1 | 理化分析 |
| 25 | 理检科 | 电导率及氟离子电极分析仪 | VersaStar Pro | 台 | 1 | 理化分析 |
| 26 | 理检科 | 光波加热仪 | HMS-901D | 台 | 2 | 理化分析 |
| 27 | 理检科 | 纳米加热板 | HTL-500EX | 台 | 1 | 理化分析 |
| 28 | 理检科 | 恒温水浴锅 | HHS21-8 | 台 | 2 | 理化分析 |
| 29 | 理检科 | 离子棒 | JH5008A | 台 | 2 | 理化分析 |
| 30 | 理检科 | 超声震荡仪 | EASY300H | 台 | 1 | 理化分析 |
| 31 | 理检科 | 超纯水装置 | IQ7000 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 32 | 理检科 | 电子天平（1/千） | ME303/02 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 33 | 理检科 | 电子天平（1/万） | MS204TS/02 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 34 | 理检科 | 吹扫捕集加气象色谱仪 | 4760+4100 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 35 | 理检科 | 空气能热泵烘干机 | L3.5AB | 台 | 1 | 理化分析 |
| 36 | 理检科 | 高分辨质谱仪 | Q Exactive Focns | 台 | 1 | 理化分析 |
| 37 | 理检科 | 气相质谱仪（带吹扫捕集） | 8890-7010B | 台 | 1 | 理化分析 |
| 38 | 理检科 | 液相质谱仪 | 5500+ | 台 | 1 | 理化分析 |
| 39 | 理检科 | 全自动核酸提取仪 | SAW-96 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 40 | 理检科 | 连续流动分析仪 | AA100 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 41 | 理检科 | 离子色谱仪 | integrion | 台 | 1 | 理化分析 |
| 42 | 理检科 | 微波消解仪 | Multiwave 5000 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 43 | 理检科 | 原子吸收光谱仪 | pinAAcle 900T | 台 | 1 | 理化分析 |
| 44 | 理检科 | 全自动标准配置仪 | Auto Prep200 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 45 | 理检科 | 热解析仪 | TurboMatrix350 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 46 | 理检科 | 气相色谱仪 | Clarus690 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 47 | 理检科 | 原子荧光光谱仪 | HGF-V9 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 48 | 理检科 | 实验室冷藏箱 | HLR-310F | 台 | 8 | 理化分析 |
| 49 | 理检科 | 手动移液器 | EVOLVE | 台 | 14 | 理化分析 |
| 50 | 理检科 | UPS不间断电源 | C3KS | 台 | 1 | 理化分析 |
| 51 | 理检科 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 52 | 理检科 | 电导率在线分析仪 | Hach9500+8310 | 台 | 2 | 理化分析 |
| 53 | 理检科 | 台式浊度仪 | TU5200 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 54 | 理检科 | 惰性液相色谱仪柱温箱 | G7116A | 台 | 1 | 理化分析 |
| 55 | 理检科 | 碘元素检测仪 | OTT-I-P50 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 56 | 理检科 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 安捷伦7800ICP-MS | 台 | 1 | 理化分析 |
| 57 | 理检科 | 便携式浊度仪 | 哈希2100Q | 台 | 1 | 理化分析 |
| 58 | 理检科 | 微波消解转子（41位） | 安东帕POTOR 41HVT56 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 59 | 理检科 | 阿贝折射仪 | WAY | 台 | 1 | 理化分析 |
| 60 | 理检科 | 目视旋光仪 | WXG-4 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 61 | 理检科 | 电子天平 | 梅特勒Mini-SUBCellGT | 台 | 1 | 理化分析 |
| 62 | 理检科 | 薄层观察分析仪 | TLA-2A | 台 | 1 | 理化分析 |
| 63 | 理检科 | 暗视野生物显微镜 | CX43 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 64 | 理检科 | 水浴锅 | 博讯HHS-21-8 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 65 | 理检科 | 海尔医用低温冰箱 | 海尔DW-25L262 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 66 | 理检科 | 紫外灯 | 博士创BSC-366A | 台 | 1 | 理化分析 |
| 67 | 理检科 | 纯水设备 | 摩尔MOLDS-600L | 台 | 1 | 理化分析 |
| 68 | 理检科 | 智能一体化蒸馏仪 | 盛泰ST106-3RW | 台 | 1 | 理化分析 |
| 69 | 理检科 | 均质仪 | 莱伯泰科QHS-66 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 70 | 理检科 | 超声波清洗器 | 舒美KQ-100DE型 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 71 | 理检科 | 台式浊度仪 | 2100AN | 台 | 1 | 理化分析 |
| 72 | 理检科 | 捕集阱顶空进样器系统 | 美国HS40TRAP | 台 | 1 | 理化分析 |
| 73 | 理检科 | 隔膜真空泵 | GM-0.33A无油真空泵 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 74 | 理检科 | 气相固相微萃取系统 | PC-420D | 台 | 1 | 理化分析 |
| 75 | 理检科 | 超声波清洗器 | KQ-100E型 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 76 | 理检科 | 移液器 | 赛默飞 | 台 | 6 | 理化分析 |
| 77 | 理检科 | 涡旋混合器 | XH-B型 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 78 | 理检科 | 全自动消解装置（湿法消解） | DEENA II | 台 | 1 | 理化分析 |
| 79 | 理检科 | 离子色谱仪 | ICS-900 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 80 | 理检科 | 医用低温保存箱 | 海尔HYC-310 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 81 | 理检科 | 低温高速冷冻离心机 | MODEL0406 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 82 | 理检科 | 气相色谱仪 | Clarus680 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 83 | 理检科 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-240 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 84 | 理检科 | 氮吹仪 | 美国N-EVAP45 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 85 | 理检科 | 原子荧光分光光度仪 | AFS-9780 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 86 | 理检科 | 高速冷冻离心机 | 德国5430R | 台 | 1 | 理化分析 |
| 87 | 理检科 | 全自动微波消解仪 | 奥地利安东帕Multiwave PRO | 台 | 1 | 理化分析 |
| 88 | 理检科 | 磁力加热搅拌器 | 苏州贝菌IT-09B15 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 89 | 理检科 | 台式离子酸度计/离子计 | 梅特勒-托利多S220K+ | 台 | 1 | 理化分析 |
| 90 | 理检科 | 紫外可见分光光度计 | 北京普析T9CS | 台 | 1 | 理化分析 |
| 91 | 理检科 | 通用可见度分光光度计 | 北京普析T6-新悦 | 台 | 2 | 理化分析 |
| 92 | 理检科 | 百分之一电子天平 | 梅特勒ME82/02 | 台 | 2 | 理化分析 |
| 93 | 理检科 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7690A/597sc | 台 | 1 | 理化分析 |
| 94 | 理检科 | 箱式电阻炉带温控器 | 泰斯特Sx-5-12 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 95 | 理检科 | 微控数显电热板 | 莱伯泰科EG-35Aplus | 台 | 1 | 理化分析 |
| 96 | 理检科 | 酶标仪 | SUNRISE | 台 | 1 | 理化分析 |
| 97 | 理检科 | 十万分之一分析天平 | 梅特勒-托利多XS205DU | 台 | 1 | 理化分析 |
| 98 | 理检科 | 高效液相色谱仪 | waters 2489 1525 2707 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 99 | 理检科 | 电导率仪 | DDS-307+型 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 100 | 理检科 | PH计（智能酸度计） | PHS-4C+ | 台 | 1 | 理化分析 |
| 101 | 理检科 | 漩涡混合器 | VORTEX-GENie-2 | 台 | 2 | 理化分析 |
| 102 | 理检科 | 恒温振荡器 | HZQ-F160A | 台 | 1 | 理化分析 |
| 103 | 理检科 | 铂金坩锅、钳 | 其他 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 104 | 理检科 | 数显鼓风干燥箱 | GZX-9146MBE | 台 | 1 | 理化分析 |
| 105 | 理检科 | 千分之一电子天平 | ALC-210.3 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 106 | 理检科 | 万分之一电子天平 | AB204--E | 台 | 1 | 理化分析 |
| 107 | 理检科 | 实验室电导率仪 | FE30 | 台 | 1 | 理化分析 |
| 108 | 微检科 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-100G | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 109 | 微检科 | 实验室洗瓶机（玻璃器皿清洗消毒机） | Q710 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 110 | 微检科 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔1374 | 台 | 3 | 微生物检验 |
| 111 | 微检科 | 医用冷藏箱 | 海尔 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 112 | 微检科 | 纯水系统 | 其他 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 113 | 微检科 | 多重食源性疾病核酸检测系统 | Patho MPsqiaxcel | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 114 | 微检科 | 超净工作台 | ACB-6AL | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 115 | 微检科 | 医用冷藏箱 | 中科美菱YC-968AIL(GSP) | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 116 | 微检科 | 医用冷藏箱 | 海尔HYC-1378 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 117 | 微检科 | 生化培养箱 | 上海博讯BSP-150 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 118 | 微检科 | 洗板机 | PW-960 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 119 | 微检科 | 涡旋振荡器 | KJ-201A | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 120 | 微检科 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | ARIS 2X | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 121 | 微检科 | 自动凝胶成像系统 | GeIDoc Go | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 122 | 微检科 | 全自动流式检测分析系统 | 默认 | 台 |  | 微生物检验 |
| 123 | 微检科 | 生化培养箱 | SPX-200 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 124 | 微检科 | F2可变量程单通道移液器 | 100-1000ul | 台 | 10 | 微生物检验 |
| 125 | 微检科 | F2可变量程单通道移液器 | 20-200ul | 台 | 16 | 微生物检验 |
| 126 | 微检科 | F2可变量程单通道移液器 | 5-50ul | 台 | 9 | 微生物检验 |
| 127 | 微检科 | F2可变量程多通道移液器 | 1-10ul | 台 | 20 | 微生物检验 |
| 128 | 微检科 | F2可变量程多通道移液器 | 30-300ul | 台 | 15 | 微生物检验 |
| 129 | 微检科 | F2可变量程多通道移液器 | 1-100ul | 台 | 5 | 微生物检验 |
| 130 | 微检科 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | 台 | 3 | 微生物检验 |
| 131 | 微检科 | 全自动核酸提取仪 | SMPE-960 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 132 | 微检科 | 全自动高通量分杯处理系统 | SSP-IML14K | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 133 | 微检科 | F2可变量程移液器 | 单通道（20-200ul） | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 134 | 微检科 | F2可变量程移液器 | 单通道（5-50ul） | 台 | 3 | 微生物检验 |
| 135 | 微检科 | F2可变量程移液器 | 单通道（1-10ul） | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 136 | 微检科 | 丘比特电动送风防护系统 | 常规 | 台 | 10 | 微生物检验 |
| 137 | 微检科 | 全自动真空采血管脱盖机 | KG-12L | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 138 | 微检科 | 8道移液器 | F2 | 台 | 8 | 微生物检验 |
| 139 | 微检科 | 多管涡旋混合仪 | BE-2600 | 台 | 4 | 微生物检验 |
| 140 | 微检科 | 化学发光测定仪 | iFlash 3000-C | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 141 | 微检科 | 全自动电位滴定仪 | 905Titrando | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 142 | 微检科 | 高通量基因测序仪 | MiSeq | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 143 | 微检科 | 智能厌氧微生物培养系统 | AnaeroMarK | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 144 | 微检科 | 多功能PCR气溶胶污染清除仪 | NDS1025 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 145 | 微检科 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 146 | 微检科 | 移动P2实验室 | 单舱高通量方案12m*2.45m | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 147 | 微检科 | PCR仪 | PDQ-96A | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 148 | 微检科 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 149 | 微检科 | 全自动多病源芯片检测系统 | VERIGENE2 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 150 | 微检科 | 干式孵育器 | ZC100 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 151 | 微检科 | 快速离心机 | PF-6K | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 152 | 微检科 | 高速离心机 | 5430 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 153 | 微检科 | 全自动核酸提取仪 | EXM9600 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 154 | 微检科 | PCR仪 | 7Flex | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 155 | 微检科 | 电动移液器 | 30-300ul | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 156 | 微检科 | 高压灭菌器 | GR85DP | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 157 | 微检科 | 全自动微生物质朴检测系统 | Autof ms 1000 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 158 | 微检科 | 全自动生化分析仪 | AU680 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 159 | 微检科 | 过氧化氢发生器 | HTY-SUPER SD5 | 台 | 3 | 微生物检验 |
| 160 | 微检科 | 全自动核酸提取仪 | SAW-96 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 161 | 微检科 | 电动送风呼吸防护套装 | 0850010P | 台 | 3 | 微生物检验 |
| 162 | 微检科 | 污水处理设备 | BSD-E | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 163 | 微检科 | 电动送风呼吸防护过滤系统 | TR-315+ | 台 | 3 | 微生物检验 |
| 164 | 微检科 | 电动送风呼吸过滤系统 | 美国博莱德EVA | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 165 | 微检科 | 电动送风呼吸过滤系统 | 美国3M | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 166 | 微检科 | 全自动核算提取仪 | AW1000 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 167 | 微检科 | 雾化过氧化氢消毒机 | ELS-FG200 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 168 | 微检科 | 污水处理设备 | 博斯达BSD-E | 台 | 20 | 微生物检验 |
| 169 | 微检科 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudioDX | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 170 | 微检科 | 医用超低温冰箱 | 海尔DW-86L388J | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 171 | 微检科 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 172 | 微检科 | 生化培养箱 | BSC-400 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 173 | 微检科 | 生物安全运输箱 | IMC-10L | 台 | 8 | 微生物检验 |
| 174 | 微检科 | 血球分析仪 | 5180 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 175 | 微检科 | 电动移液器 | 赛默飞 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 176 | 微检科 | 酶标仪 | 默认型号 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 177 | 微检科 | 电子天平 | 梅特勒Mini-SUBCellGT | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 178 | 微检科 | 正置显微镜 | 奥林巴斯BX43 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 179 | 微检科 | 摇床培养箱 | 仪电BSD-YX2200 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 180 | 微检科 | 干烤灭菌器 | 博讯BGZ-240 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 181 | 微检科 | 电泳系统 | Mini-SUBCellGT | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 182 | 微检科 | 体式显微镜 | 奥林巴斯SZX16 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 183 | 微检科 | 水浴锅 | 博讯HHS-21-8 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 184 | 微检科 | 海尔医用低温冰箱 | 海尔DW-25L262 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 185 | 微检科 | 海尔医用冷藏箱 | 海尔HYC-940 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 186 | 微检科 | 医用冰箱 | 海尔BCD-328 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 187 | 微检科 | 酸度计 | 梅特勒FE28(含LE438电极) | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 188 | 微检科 | 洗板机 | 汇松PW960 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 189 | 微检科 | 尿液分析系仪 | 优利特URIT-500B | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 190 | 微检科 | 程控定量封口机 | Biostron | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 191 | 微检科 | 全自动核酸提取仪 | 硕世 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 192 | 微检科 | 移液器 | 赛默飞 | 台 | 9 | 微生物检验 |
| 193 | 微检科 | 医用冰箱 | 中科美菱 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 194 | 微检科 | 恒温培养箱 | IFA-110-8 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 195 | 微检科 | 恒温恒湿培养箱 | DSC-400 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 196 | 微检科 | 涡旋混合器 | T2 | 台 | 3 | 微生物检验 |
| 197 | 微检科 | 涡旋混合器 | Yortex-genie 2 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 198 | 微检科 | 实时荧光PCR仪 | 其他 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 199 | 微检科 | 医用低温保存箱 | 海尔DW-25L262 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 200 | 微检科 | 恒温恒湿培养箱 | BSC-150 | 台 | 2 | 微生物检验 |
| 201 | 微检科 | 实时荧光PCR仪 | 天龙TL-988 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 202 | 微检科 | 高速离心机 | 德国eppendorf | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 203 | 微检科 | 电热恒温培养箱 | DHP-600BS | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 204 | 微检科 | 恒温培养摇床 | 苏州贝菌HZQ-F160A | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 205 | 微检科 | 通用可见度分光光度计 | 北京普析新悦T6 | 台 | 1 | 微生物检验 |
| 206 | 职卫科 | 手持裂隙灯显微镜检查仪 | 康华瑞明SLM-6M | 台 | 1 | 职业体检 |
| 207 | 职卫科 | 红外线气体分析仪 | CXH-3010/3011BF | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 208 | 职卫科 | 一级声源校正器 | 美国3M | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 209 | 职卫科 | 矿用粉尘采样器 | 盐城天悦AKFC-92A | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 210 | 职卫科 | 流量校准器 | 美国QUEST Gilbrtor-2 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 211 | 职卫科 | 倍频程声级计（防爆型） | 杭州爱华ASV5910 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 212 | 职卫科 | 双路呼吸性粉尘采样器 | 盐城天悦TH-30S | 台 | 4 | 卫生监测 |
| 213 | 职卫科 | 防爆型采样器 | 盐城天悦AKFC-92A | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 214 | 职卫科 | 智能双路大气采样器 | 盐城天悦TYQ-1000 | 台 | 4 | 卫生监测 |
| 215 | 职卫科 | 防爆大气采样器 | 盐城天悦FCC-1500D | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 216 | 职卫科 | WBGT指数仪 | 美国QUEST QT32 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 217 | 职卫科 | 防爆型采样仪 | 吉立安GilAirplus | 台 | 5 | 卫生监测 |
| 218 | 职卫科 | 防爆型采样器(个体采样器） | 美国吉立安GILIANLFS-113 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 219 | 职卫科 | X射线检测模体及测量工具 | 其他 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 220 | 职卫科 | X射线式质量评估系统 | 其他 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 221 | 职卫科 | 振动测试仪 | HS5936 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 222 | 职卫科 | 倾斜式微压计 | YYT-2000 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 223 | 职卫科 | 烟尘浓度测定仪及皮托管 | 3012H-01 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 224 | 职卫科 | 紫外线测定仪 | UV-B | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 225 | 职卫科 | 高频电场测定仪 | RJ-3 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 226 | 职卫科 | 微波漏能测定仪 | ML-91 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 227 | 职卫科 | 声校准器 | HS6020 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 228 | 职卫科 | 个体声暴露计 | HS5628B | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 229 | 职卫科 | 防爆大气采样仪 | QC-4型 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 230 | 职卫科 | 防爆粉尘采样器 | IFC-2 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 231 | 职卫科 | 积分声级计 | AWA5610D型 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 232 | 职卫科 | 噪声分析仪 | HS6288E | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 233 | 职卫科 | 电离室巡测仪 | 福禄克 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 234 | 职卫科 | 肺功能检测仪 | 成都日升电气 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 235 | 职卫科 | 洗板机 | 汇松PW960 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 236 | 职卫科 | 肺功能检测仪 | PSFJ1000 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 237 | 职卫科 | 紫外线辐照计 | UV-A-365 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 238 | 职卫科 | 全数字超声显像诊断仪 | 其他 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 239 | 职卫科 | 临床诊断型听力计 | 其他 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 240 | 职卫科 | 尿液分析仪 | 优利特 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 241 | 职卫科 | 辐射热计 | MR-5 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 242 | 职卫科 | 六道心电图机 | ECG-3306 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 243 | 职卫科 | 车载DR系统 | 其他 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 244 | 职卫科 | 医用冷藏箱 | 中科美菱YC-968AIL(GSP) | 台 | 1 | 职业体检 |
| 245 | 职卫科 | 数字化医用X射线摄影系统 | PLX8500 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 246 | 职卫科 | 电磁场测定仪（工频电场场强仪） | 其他 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 247 | 职卫科 | 高频电磁场检测仪 | EMF-839 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 248 | 职卫科 | 个体噪声剂量计 | 美国QUEST NOiseplro | 台 | 3 | 卫生监测 |
| 249 | 职卫科 | 空气样品收集器 | 美国吉立安配套使用 | 台 | 6 | 卫生监测 |
| 250 | 职卫科 | 临床诊断型听力计 | 其他 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 251 | 职卫科 | 电测听隔音室 | 其他 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 252 | 职卫科 | 电子式微压计 | GY-2000P | 台 | 1 |  |
| 253 | 职卫科 | 乳腺性能质控模体 | RX-CDMAM | 台 | 1 | 职业体检 |
| 254 | 职卫科 | DSA性能检测模体 | RX-DSA | 台 | 1 | 职业体检 |
| 255 | 职卫科 | 激光测定仪 | LPE-1601 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 256 | 职卫科 | 个体噪声剂量计 | AWA5912 | 台 | 3 | 卫生监测 |
| 257 | 职卫科 | 防爆双路粉尘采样器 | FCC-30 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 258 | 职卫科 | 十二道心电图机 | ECG-5512G | 台 | 1 | 职业体检 |
| 259 | 职卫科 | 车载低温样品保存箱 | P8 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 260 | 职卫科 | 保温样本保存箱 | SHP-160 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 261 | 职卫科 | 气体检测仪校准装置 | MSH-51 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 262 | 职卫科 | 电磁场测定仪 | E300(1Hz-100kHZ） | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 263 | 职卫科 | 个体噪声剂量计 | ASV5910 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 264 | 职卫科 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 | MS600 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 265 | 职卫科 | 恒流采样器 | GilAir-plus | 台 | 3 | 卫生监测 |
| 266 | 职卫科 | 环境级x、γ辐射剂量（率）仪） | RD500 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 267 | 职卫科 | 微波漏能仪 | ML-91VA | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 268 | 职卫科 | X射线多功能检测仪 | RaySafe X2 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 269 | 职卫科 | 机械式通风干湿表 | DHM2 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 270 | 职卫科 | 防爆双路大气采样器 | FCC-1000 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 271 | 职卫科 | 防爆双路粉尘采样器 | FCC-30 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 272 | 职卫科 | 个体噪声剂量计 | SV104IS | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 273 | 职卫科 | X-γ射线剂量检测仪 | AT1121 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 274 | 职卫科 | 彩色多普勒超声系统 | DC-75 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 275 | 职卫科 | 空间分辨力测试卡 | 其他 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 276 | 职卫科 | 牙科X射线设备质控检测模体 | DF-17 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 277 | 职卫科 | 屏-片密着检测板 | DF-16 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 278 | 职卫科 | 检测工具套装 | 其他 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 279 | 职卫科 | 低对比度细节检测模体 | DF-19 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 280 | 职卫科 | 噪声频谱分析仪 | AWA5688 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 281 | 职卫科 | 激光测距仪 | 镭仕奇R600Pro | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 282 | 职卫科 | 防爆型智能单路呼吸粉尘采样器 | FCC-25 | 台 | 3 | 卫生监测 |
| 283 | 职卫科 | 便携式比色计 | DR300 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 284 | 职卫科 | 便携式B超机 | 迈瑞 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 285 | 职卫科 | 紫外强度计 | 聚创TN-2340 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 286 | 职卫科 | 硫化氢快速监测仪 | PGM-1700 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 287 | 职卫科 | 个人剂量检测仪 | PRM-1200 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 288 | 职卫科 | 臭氧测定仪 | 美国GAXT-G-DL | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 289 | 职卫科 | 表面污染测量仪 | 德国LB124SCINT | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 290 | 职卫科 | B超针线探头 | 迈瑞75L38EA | 台 | 1 | 职业体检 |
| 291 | 职卫科 | 心电图机 | 广州三锐3312G | 台 | 2 | 职业体检 |
| 292 | 职卫科 | 便携式气体检测报警仪 | GasAlert Extreme | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 293 | 职卫科 | 空气呼吸器 | CRPIII-144-6.8-3 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 294 | 职卫科 | 全数字超声诊断系统 | 其他 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 295 | 职卫科 | 泰泉洗片机 | 泰泉TQ-14TZ | 台 | 1 | 职业体检 |
| 296 | 职卫科 | 医用高频遥控X射线机 | GX100 | 台 | 1 | 职业体检 |
| 297 | 公卫科 | 甲醛检测仪 | FM-801多模式 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 298 | 公卫科 | 光照度计 | TES-1332A | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 299 | 公卫科 | 电子体重计 | TC-200K | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 300 | 公卫科 | 便携式二氧化氯检测仪 | DR300 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 301 | 公卫科 | 便携式余氯比色计 | DR300 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 302 | 公卫科 | 血压计 | HBP-1320 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 303 | 公卫科 | 体脂仪 | inBodyH20N | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 304 | 公卫科 | 数位式照度计 | TES1332A | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 305 | 公卫科 | 余氯比色计 | DR300 | 台 | 3 | 卫生监测 |
| 306 | 公卫科 | 水样取样器 | SCH213 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 307 | 公卫科 | 余氯比色计 | DR300 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 308 | 公卫科 | 便携式水质实验室 | DREL1900 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 309 | 公卫科 | 光散射粉尘测定仪 | 80570 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 310 | 公卫科 | 高低流量空气采样泵 | GilAir-plus | 台 | 8 | 卫生监测 |
| 311 | 公卫科 | 电子流量校准器 | Gilibrator2 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 312 | 公卫科 | 甲醛检测仪 | HTV | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 313 | 公卫科 | 高低流量空气采样泵 | GilAir-plus | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 314 | 公卫科 | 甲醛检测仪 | HTV | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 315 | 公卫科 | 多功能测量仪 | TESTO435 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 316 | 公卫科 | 深达威手持式激光测距仪 | SW-Q200 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 317 | 公卫科 | 便携式电动水样采样器 | SCH-213 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 318 | 公卫科 | 声级计校准器 | AWA6021A | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 319 | 公卫科 | 噪声频谱分析仪 | AWA5688 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 320 | 公卫科 | 双路大气采样器 | GYQ-2 | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 321 | 公卫科 | 风速仪 | 台湾QDF-6 TES1341 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 322 | 公卫科 | 二氧化氯测定仪 | 哈西Pocket Colorimte | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 323 | 公卫科 | 便携式红外线分析仪 | CO/CO2二合一 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 324 | 公卫科 | 热敏风速仪 | 德国德图 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 325 | 公卫科 | 三相大功率补偿式交流稳压器 | 其他 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 326 | 公卫科 | 激光粉尘仪 | LD-5 | 台 | 3 | 卫生监测 |
| 327 | 公卫科 | 倾斜式微压计 | 其他 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 328 | 公卫科 | 便携式防水温湿度计 | 310RS-232 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 329 | 公卫科 | 空气微生物采样器 | 六级筛孔式JWT-6 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 330 | 公卫科 | 医用低温保存箱 | 海尔HYC-310 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 331 | 公卫科 | 倍频程声级计（防爆型） | 杭州爱华ASV6288 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 332 | 公卫科 | 压力计 | 天悦DYM3 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 333 | 公卫科 | 余氯总氯分析仪器 | 美国产哈希PC-II型 | 台 | 1 | 卫生监测 |
| 334 | 公卫科 | 双气路大气采样器 | 北京QC-2B | 台 | 2 | 卫生监测 |
| 335 | 免规科 | 儿童监护仪 | NC10 | 台 | 1 | 预防接种 |
| 336 | 免规科 | 成人监护仪 | C50 | 台 | 1 | 预防接种 |
| 337 | 免规科 | 体外除颤监护仪 | S6 | 台 | 1 | 预防接种 |
| 338 | 免规科 | 疫苗冷库 | GNJ-QF3CG/C | 台 | 1 | 预防接种 |
| 339 | 免规科 | 海尔医用低温冰箱 | 海尔DW-25L262 | 台 | 2 | 预防接种 |
| 340 | 免规科 | 医用冰箱 | 海尔HYC-650 | 台 | 2 | 预防接种 |
| 341 | 免规科 | 海尔医用冷藏箱 | 海尔HYC-940 | 台 | 3 | 预防接种 |
| 342 | 免规科 | 医用冷藏箱 | 海尔HYC-940 | 台 | 5 | 预防接种 |
| 343 | 后勤科 | 变频多联式空调机组 | 162KW | 台 | 7 | 1#楼 |
| 344 | 后勤科 | 变频多联式空调机组 | 180KW | 台 | 8 | 2#、3#实验楼 |
| 345 | 后勤科 | 变频多联式空调机组 | 185KW | 台 | 2 | 应急中心 |
| 346 | 后勤科 | 变频多联式空调机组 | 180KW | 组 | 2 | 体检中心 |
| 347 | 后勤科 | 变频多联式空调机组 | 207.2kw | 台 | 1 | 1#楼学术报告厅 |
| 348 | 后勤科 | 柴油发电机组 | 600KW | 台 | 1 |  |
| 349 | 后勤科 | 消防水泵 |  | 台 | 6 |  |
| 350 | 后勤科 | 生活水泵 |  | 台 | 1 |  |
| 351 | 后勤科 | 医用污水处理设备 | 共30吨/天 | 台 | 2 | 工艺为MBR |
| 352 | 后勤科 | 医用废气处理 |  | 台 | 3 | 工艺为活性炭吸附 |
| 353 | 后勤科 | 生化池 | 95m³/天 |  |  |  |
| 354 | 后勤科 | 隔油池 | 350人/天 |  |  | 4#楼厨房 |

## 劳动定员及工作制度

本工程工程劳动定员147人， 年工作302d。一班制，每班 8 小时。

## 主要经济指标

本工程主要特性见表 。

- 主要经济技术指标表

| 项目 | 单位 | 设计数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 | ㎡ | 40018.41 | / |
| 总建筑面积 | ㎡ | 36559.64 | / |
| 1号楼:业务主楼、科研楼 | ㎡ | 7840.52 | / |
| 2号楼：理化检验实验楼 | ㎡ | 5454.83 | / |
| 3号楼：微生物检验实验楼 | ㎡ | 5459.24 | / |
| 4号楼：应急物资楼、食堂、体检中心 | ㎡ | 7795.17 | 其中食堂：331.04 ㎡ |
| 门卫房 | ㎡ | 38.6 | / |
| 一般固废间 | ㎡ | 34.56 | 垃圾处理房（预留于地下车库） |
| 危废暂存间 | ㎡ | 194.84 | 3#楼污物处理室/体检中心 |

# 工程分析

## 原址拆除及再利用要求

拟建项目搬迁后，原址由江津区卫健委统一进行调配使用或拆除，因此本次评价不对原址拆除及再利用环境影响进行进一步分析，仅提出拆除及再利用过程中的环保要求。

(1) 拆除应按照《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(中国环保部 2017 年第 78 号)相关要求及规定：编制《企业拆除活动污染防治方案》需报所在地县级环境保护主管部门及工业和信息化部门备案；《拆除活动环境应急预案》的编制及管理参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4 号)执行；

(2) 按照《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(部令第 42 号)相关要求，编制原址的场地风险评估报告，并根据评估结果开展土壤修复工作；

(3) 拆除过程中， 现有污水处理设施及危废暂存间等高环境风险建(构) 筑物应先进行无害化清理，清理干净后再按一般性建(构)筑物进行拆除。由于原址涉及危险废物，因此医疗废物暂存间需按照相关的要求进行土壤修复及再利用风险评估。

## 施工期工程分析

### 施工期工艺流程及产污环节分析

拟建项目施工大致分为 5 个工序： 场区场地平整、基础施工、结构施工、 房屋装修和设备安装调试。其流程及产污环节如下：

图 3.2- 1  施工期工序流程及产污环节图

拟建项目新征地新建业务用房、实验楼及配套用房，涉及基础设施的施工，项目周边有道路相连。施工场地内布设材料堆存及加工房；设置施工生活营地1处

，主要用于现场办公等使用，施工人员食宿依托周边已有生活设施。

### 施工期工程分析

#### 废水

施工期废水主要为场地混凝土养护废水、施工场地的施工机械、进出运 输车辆冲洗废水、施工人员生活污水。

(1)施工废水

场地混凝土养护产生的废水量约为 5.0m3/d，施工场地的施工机械和进出运输车辆冲洗废水约为 3.0m3/d，以上两种废水含 SS 约 400~500mg/L，以及一定量的石油类污染物，采取隔油、沉淀处理后，上清液全部回用不外排。

另外，在雨季，雨水对施工场地冲刷，会造成一定程度的水土流失，同时产生一定的污染，主要污染物为SS。针对场地的冲刷雨水，施工单位在施工场地四周设置排水沟，拦截场地外雨水，并设置简易沉砂池，对冲刷雨水进行简单沉淀后排入附近冲沟；在降水来临前用防雨布遮盖散装建筑材料，以减少材料冲刷雨水的产生量。

(2)生活污水

预计拟建项目施工人数约 50 人/d，人均用水量按 100L/d 计，则生活用 水量约 5.0m3/d，折污系数取 0.9，则生活污水排放量为 4.5m3/d，污染物以 COD、BOD5、SS 和 NH3-N 为主，浓度分别为 450mg/L、200mg/L、250mg/L、35mg/L，施工人员产生的生活污水依托周边生活设施收集处理，少量的施工生活废水在施工场地内产生，设置化粪池预处理后排入市政污水管网。

#### 废气

施工期主要产生废气如下：施工机具作业时产生的含 CO 和 NOx 废气；土石方开挖、场地平整及物料装卸、装修等施工过程产生的粉尘；车辆运输产生的二次扬尘等。

#### 噪声

施工噪声主要由施工机具引起，主要有挖掘机、推土机、载重汽车、振 捣棒、吊车等，噪声值在80~100dB 之间。施工机具作业时噪声值参见表3.2- 1。

- 施工机具噪声源强   单位： dB  (A)

| 噪声源 | 噪声值 | 噪声源 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 84 | 载重汽车 | 82 |
| 推土机 | 86 | 振捣棒 | 85 |
| 混凝土输送泵 | 90 | 吊车 | 80 |
| 电锯 | 90 | 装载机 | 85 |
| 切割机 | 88 | 电钻 | 100 |

#### 固体废物

施工期产生的固体废物主要为基础开挖产生的建筑弃土弃渣、装修产生 的装修垃圾、设备安装产生的废包装料及施工人员日常生活产生的生活垃圾。

(1)弃土

目前项目位置较为平整，为未开发用地，无拆迁建筑。根据主体设计设置地下负一层，拟建工程施工期间场地平整、地基开挖的土石方弃方主要为地下车库及挖方。项目弃方运至指定弃土场或进行其他建设项目的填方。

(2)建筑及装修垃圾

项目施工期位置无建构物分布，不存在拆除的建筑废渣，在房屋建设过程及装修过程中产生建筑垃圾及施工废料，约 2000t，运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场进行处置。

(3)生活垃圾

施工人员的生活垃圾按 0.5kg/d•人计，产生量为 50kg/d，由环卫部门统一收集处理。

(4)废包装料

设备安装产生少量的包装废料，交物资回收部门回收处理。

## 营运期工程分析

### 营运期工艺流程及产污环节分析

#### 运营期总体工艺流程

项目运营期总体工艺流程图详见图 3.3- 1。

图3.3- 1 本项目运营期总体工艺流程图

拟建项目设置微生物实验室、理化实验室；体检中心主要进行职业健康检查；疫苗接种人员进行疫苗接种后进入体检工序。

#### 微生物实验室工艺流程及产污环节

流程说明：对于不同类型的样本，增菌培养和后期鉴定、测序等实验流程基本一致，区别在于分离培养方式不一致。

增菌培养：将各种生物样本(如血、痰液、尿、鼻咽拭子、粪便、咽拭子，脑脊液、蚊虫样本等)或环境样本在恒温培养箱内培养 16~18 小时，培养温度约为 20~ 42℃，湿度约为 30~70%，采用常压，整个细菌培养操作过程在生物安全柜内进行，样本在增菌培养液中进行。

分离培养：①血、痰液、尿、鼻咽拭子、粪便和环境样本分离培养方式为将增菌液划线接种于外购的选择性培养基内培养 18~24 小时；

②咽拭子，脑脊液、蚊虫样本进行离心处理，将处理好的标本接种至细胞内，置于二氧化碳培养箱中封闭培养。分离培养温度为 20~42℃，湿度为 30~70% ，压力为常压，整个操作过程在生物安全柜内进行。

生化鉴定、血清分型、药敏试验、酶联、蛋白印迹实验、CD4+T 淋巴细胞检测：挑取可疑菌落做生化鉴定、血清分型、药敏试验，生化鉴定采用商品化生化鉴定卡，血清分型采用商品化分群分型血清卡，药敏试验采用商品药敏试验卡，酶联采用酶联试剂盒，蛋白印迹实验采用蛋白印迹实验试剂盒、CD4+T 淋巴细胞检测采用淋巴细胞检测试剂盒。

序列分析、基因测序：采用商品化核酸提取试剂盒提取细菌核酸，再采用商品化试剂盒扩增目冷冻切片：采用冷冻切片机对样本进行切片，将切好的片在荧光显微镜 下进行染色观察。

病毒载量检测：采用离心机对样本进行离心处理，再采用病毒载量仪对样本进行核酸提取，并进行核酸扩增产物进行分析。

寄生虫检测：寄生虫检测分为显微镜观察和核酸检测。对寄生虫进行制片染色，并在普通显微镜进行观察。采用离心机对寄生虫进行离心处理，再采用实时荧光定量 PCR 仪和凝胶成像仪进行核酸检测。

微生物实验产生的污染物主要为废培养基、废试剂盒、废气和废水，废水主要为设备仪器的清洗废水。

拟建项目微生物实验室包括病毒实验和病菌实验，均按照相关的国家实验标准进行，由于拟建项目实验种类较多，因此选择最常用的流行性感冒诊断标准(WS285-2008)实验及近期新冠实验进行举例分析。

(1)流行性感冒实验

培养基和试剂的准备：青霉素、链霉菌母液 5mL (浓度达 100U/mL 青霉素； 100μg/mL 链霉素)；HEPES  缓冲液 12.5mL (终浓度 25mmolL)；7.5%牛血清白蛋白组分 V12.5mL；胎牛血清 10mL 加到 90mL 的上述液体中，使胎牛血清的终浓度为 10%。

MDCK 细胞的培养及计数：首先将细胞培养瓶中的培养液弃去，加入5mL 在 37℃水浴中预热的 EDTA-胰酶；温和地摇动细胞瓶 1min，使 EDTA-胰酶均匀分布在整个细胞薄层，然后用移液管吸去 EDTA 胰酶；重新加入 5mL 在 37℃水浴中预热的 EDTA-胰酶重复上述步骤；加入 1.0mLEDTA-胰酶使其均匀分布在整个细胞薄层， 37℃孵育细胞瓶直至细胞从塑料细胞瓶的表面分离 (5min~10min)。必要时可以摇动或吹打来分离细胞。然后加入 1mL 胎牛血清灭活残余的胰酶；加 9mL 已经配制好的含有 L-谷氨酸的 D-MEM 培养液，轻轻用移动移液管来吹散细胞团；取 10mL 混合物加到 90mL 细胞生长业(细胞悬液的浓度大约为每毫升含 105细胞)；每个 T-25 细胞培养瓶加入 6mL (6 ×105/mL)细胞悬液，剩余的细胞悬液可以加到 T-75 细胞瓶用于细胞传代。通常 6mL 细胞悬液 2d~3d 可生长成片(80%~90%)的单层细胞；于 37℃培养箱里培养细胞，每天观察细胞状。

MDCK 细胞计数方法：在 0.2mL 中台盼蓝(0.1%PBS 溶液)中加入 0.2mL细胞悬液，混匀。没有活性的细胞被染成蓝色；取适量的细胞悬液分两边加入血细胞计数器的计数室；计算计数室四个角上三线包围的正方形中的活细胞，压线的细胞不计数；如果观察到成片或者成团的细胞，应重新悬浮细胞液，重新计数；计算计数室 4 个角上正方形的活细胞总数。

细胞的冻存：冻存液配置：9mL胎牛血清、1m 二甲基亚砜；细胞消化：首先将细胞培养瓶中的培养液弃去，加入5mL 在 37C 水浴中预热的 EDTA-胰酶；温和地摇动细胞瓶 1min，使 EDTA-胰酶均匀分布在整个细胞薄层，然后用移液管吸去 EDTA 胰酶；细胞消化后，加入配置好的细胞冻存液，混匀后分装到细胞冻存管内；细胞冻存浓度为 1X 10%/mL；细胞冻存过程：4℃ 2h ，-20℃2h，放入液氨长期保存。

细胞的复苏：将细胞生长液放入37℃水浴预热，预热后以70%~75%的乙醇擦拭外壁后放入生物安全柜内；自液氮中取出细胞冻存管，检查盖子是否旋紧，由于热胀冷缩过程盖子容易松掉；立即放入37℃水浴中快速解冻，轻轻摇动使其在 1min 内全部融化，以 70%~75%的乙醇擦拭保存管外部，移入生物安全柜内；取出 1.0mL 解冻的细胞冻存悬液，缓慢加入事先加好 5mL 生长液的 T-25 细胞培养瓶内，混合均匀，放入 37℃培养箱培养；次日，观察细胞形态，并且更换细胞生长液。

MDCK 细胞系的敏感性的检测：在过量传代的情况下，MDCK 细胞可能会失去其对呼吸道病毒的敏感性。因此实验室应保持低代数的细胞株在液氮中。为了保持该分离系统的敏感性，当细胞复苏后被连续传 15 代~20 代， 达到 40 代以上时， 需要进行敏感性测定，测定时选择己知 TCIDso 的病毒来检验 MDCK 细胞系的敏感性。如果细胞的敏感性已经下降，即应复苏新的细胞株。所用细胞系应确保无支原体等污染。选择己知 TCIDso 的流感病毒，在同一条件下分别感染早代，(小于 30 代)的细胞株和现有的细胞株，对其进行TCID 测定。如果测试的 TCID 比早代的低 2 个或以上 lg，表明其对病毒的敏感性己下降，不应继续使用；如果两者相差不超出一个 1g，表明可继续使用。

(2)新冠肺炎实验

仪对细菌序列进行分析。

样品接收：新冠样本从标本入口处接收，进入实验室。该工序主要产生的污染物为样本的外包装物，如纸盒、塑料袋等；

标本制备及 RNA 提取： 检测标本(如鼻拭子、咽拭子等)、阳性对照品和空白对照品采用水浴箱(65℃)恒温灭活 30min，采用核酸提取试剂进行裂解消化，离心，弃滤液，获得纯化的核酸溶液，同时取相应提及的阳性对照品和空白对照品进行提取；

PCR 扩增：通过检验 RNA 是否与 RNA 试剂盒中混合液发生反应来确认 RNA 类型。取出试剂盒中反应液，室温放置，待完全融解后，震荡混匀，离心备用；取出试剂盒中的检测液，离心后放冰盒上备用。将配置好的溶液置于 PCR 仪器中进行扩增。扩增主要是使用引物、dNTP 、DNA 聚合酶(如 Taq 酶等)、缓冲液和适量无 RNADNA 酶超纯水、以及模板(DNA 或 cDNA)，使 RNA 片段在数量上呈指数增加，从而在短时间内获得所需的大量的特定基因片段。

仪器检测： 运用全自动 PCR 分析仪对实验结果进行分析。数据质检合格后，出具检测报告。

以上流行性感冒实验和新冠疫情实验将产生废培养基、废培养液、废防护服和废水，废水主要为设备仪器的清洗废水。

#### 理化实验室工艺流程

(1)理化实验工艺

项目运营期理化实验室工艺流程详见图 3.3-2。

图 3.3-2 理化实验室流程及产污环节图

流程说明：处理：理化实验的处理方式包括消解、萃取、溶解等，所有操作均在通风橱中进行。

观察、检测：对处理后的样品采用原子吸收、原子荧光、 ICP-MS、离子色谱、气相色谱等方式进行检测。

理化实验过程会产生废试剂、废水、有机废气和无机废气。拟建项目理化实验室主要进行无机实验和有机实验，由于实验种类较多，因此以最常用实验《生活饮用水标准检验方法农药指标》(GB/T5750.9-2006)  为例进行详细分析。

(2)理化实验典型实验工艺

水样预处理： ①洁净的水样：取水样 500mL 置于 1000mL 分液漏斗中，加人 10mL 环己烷或石油醚，充分振荡3min，静置分层，弃去水相，环已烷萃取液经无水硫酸钠脱水后，供测定用。

②污染较重的水样：取水样 500 mL 置于 1000mL 分液漏斗中，加人 10mL 环已烷，充分振荡 3min，静置分层，弃去水相。加入 2mL 硫酸，轻轻振荡数次,静置分层，弃去硫酸相。加入 10mL 硫酸钠溶液，振荡、静置分层后，弃去水相，环己烷萃取液经无水硫酸钠脱水后，供测定用。

校准：①标准储备溶液的制备：称取色谱纯各 10.00mg。分别置于 10mL 容量瓶中，用苯溶解并稀释至刻度。

②标准中间溶液的制备：分别吸取 1.0mL 各物质的标准储备溶液分别置于 9 个 100mL  容量瓶中，用环已烷稀释至刻度。

③混合标准使用溶液的制备：根据仪器的灵敏度，用环已烷将此混合标准再稀释成标准系列，储存于冰箱中。

④校准曲线的绘制：分别吸取混合标准系列溶液 5.0uL 注入色谱柱，以测得的峰高或峰面积为纵坐标，各单体滴滴商和六六六的浓度为横坐标，分别绘制标准曲线。

进样：直接进样 5pL，用洁净注射器于待测样品中抽吸几次后，排出气泡，取所需体积迅速注射至色谱仪中，并立即拔出注射器。

记录：以标样核对，记录色谱峰的保留时间及对应的化合物。

色谱的考察：与标准色谱进行对比。

#### 体检中心工艺流程及产污分析

拟建项目体检中心主要进行职业健康体检，并对体检结果存档，不进行治疗。体检中心产生的污染物主要为废试剂、废针管、废载玻片等及废水，射线装置产生的辐射影响另行评价。

#### 疫苗研究中心工艺流程及产污分析

拟建项目疫苗临床研究中心主要征集志愿者进行疫苗临床注射，并进行后续要求的体检，与体检中心工艺相同。主要产生废针管。

### 运营期工程分析

#### 废水

拟建项目废水包括生活污水、实验室实验过程中产生的实验废水。项目对实验室废水和生活污水进行分类收集和处理，设置 2 座实验室废水处理站 (1#位于2#实验楼北侧，设置 2 套处理装置对微生物实验废水及理化废水分别处理；2#位于4#楼东南侧，处理体检化验废水) 和场地东北侧设置 1 座生化池。

实验室废水经实验室废水处理站(1# 、2#)处理、生活污水(食堂废水隔油)经生化池预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 预处理标准后排入污市政污水管网， 拟建项目设置 1 个污水排口，位于地块东北侧，废水经市政污水管网排入江津支坪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 189 18-2002)一级 A 标准后排入长江。消毒方式为次氯酸钠消毒。

拟建项目各个实验室涉及到的废实验药品均作为危险废物进行管理及处置，不排入废水中。实验室各个环节均采用高压灭菌器进行灭菌消毒。

微生物实验室废水包括微生物实验室各实验环节仪器设备的清洗废水、地面清洁废水和洗消废水。理化实验室清洗前期产生的废水及实验产生的高浓度废液作均作为危险废物，理化实验室废水包括理化实验室各实验环节仪器设备的后期清洗废水和地面清洁废水。进入实验室废水处理站中主要污染物为 COD 、氨氮、 SS 、粪大肠菌群。

生活污水进入生化池处理，根据同类型项目类比，生活污水主要污染物 SS 、COD 、氨氮、动植物油。

制纯水浓水作为清下水排入雨水管网。

产生浓度及产生量见表。

- 废水产生情况表

| 污水类型 |  | 项目 | 单位 | COD | 氨氮 | SS | 动植物油 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 废水 | 微生物实验室废水 (0.1591万 t/a) | 浓度 | mg/L | 400 | 50 | 200 | / | 1×106 个/L |
|  |  | 产生量 | t/a | 0.6364 | 0.0795 | 0.3182 | / | 1.591×1012 个 |
|  | 理化实验室废水 (0.2361 万 t/a) | 浓度 | mg/L | 250 | 30 | 100 | / | 1×106 个/L |
|  |  | 产生量 | t/a | 0.59 | 0.0708 | 0.236 | / | 2.361×1012 个 |
|  | 药剂调剂废水 (0.0795万 t/a) | 浓度 | mg/L | 400 | 50 | 200 | / | / |
|  |  | 产生量 | t/a | 0.318 | 0.0397 | 0. 159 | / | / |
|  | 实验室混合废水 (0.5223万 t/a) | 浓度 | mg/L | 325 | 40. 1 | 150.3 | / | 0.832×106 个/L |
|  |  | 产生量 | t/a | 1.697 | 0. 209 | 0.785 | / | 4.335×1012 个 |
| 体检化验废水(0.0256万 t/a) |  | 浓度 | mg/L | 400 | 50 | 200 | / | 1×106 个/L |
|  |  | 产生量 | t/a | 0.1024 | 0.0128 | 0.051 | / | 2.56×1011 个/L |
| 生活污水(含食堂废水) (0.4240万 t/a) |  | 浓度 | mg/L | 450 | 45 | 300 | 50 | / |
|  |  | 产生量 | t/a | 1.908 | 0.1908 | 1.272 | 0.212 | / |
| 混合废水 (1.136万 t/a) |  | 浓度 | mg/L | 399.5 | 43.2 | 239.1 | 29.2 | 0.351×106 个/L |
|  |  | 产生量 | t/a | 4.538 | 0.49 | 2.716 | 0.331 | 3.987×1012 个 |

实验室污水处理站采用采用“一级强化处理(格栅+调节+中和+混凝沉淀) +消毒”工艺， 消毒方式采用次氯酸钠消毒，处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 预处理标准后排入市政污水管网，最终进入江津支坪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标排入长江。

食堂废水经隔油池后与生活污水一并排放生化池处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 预处理标准后排入市政污水管网，最终进江津污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标排入长江。

- 项目废水污染物排放情况一览表

| 排放去向 | 废水量 | 污染物 | COD | NH3-N | SS | 动植物油 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排入污水处理厂量 | 1.136 万 t/a (37.6m3/d | 浓度 mg/L | 250 | 35 | 60 | 20 | 5000 个/L |
|  |  | 排放量 t/a | 2.84 | 0.397 | 0.681 | 0.227 | 5.68×1010 个 |
| 排入环境中的量 |  | 浓度 mg/L | 50 | 5 (8) | 10 | 1 | 1000 个/L |
|  |  | 排放量 t/a | 0.568 | 0.0568 (0.0908) | 0.113 | 0.011 | 1.136×1010 个 |

#### 废气

拟建项目运营期废气包括各实验室废气、实验室废水处理站和生化池臭气、食堂油烟、汽车尾气和备用柴油发电机废气。

①微生物实验室废气

拟建项目微生物实验室主要进行生物实验，主要对外来医院提供的病人样品进行肠道、呼吸道病毒、艾滋病病毒、细菌检验检测，新冠检测，对食品、保健品、水样、化妆品等进行细菌、寄生虫检测检测。废气主要是微生物实验废气，废气中主要含病原微生物的气溶胶。

②理化实验室废气

拟建项目理化实验室废气包括有机废气和无机废气。有机废气主要来至气相色谱、液相色谱等分析时用到的有机溶剂挥发。无机废气主要来至消解等过程用到的各类无机药品产生的无机废气，如酸雾等。理化实验全部在通风橱中进行，经通风橱机械强制抽风引至实验楼顶楼经“喷淋+活性炭”废气治理工艺后通过 1#排气筒高空排放。

A、有机废气

拟建项目实验室少量的有机废气来自实验过程中使用挥发性有机溶剂，主要包括乙醇、甲醇、苯、甲苯、丙酮、二氯甲烷、三氯甲烷等。按照最不利考虑实验过程中全部挥发，根据使用量、处理效率(按照 80%计)等核算有机废气产生量及排放量，实验在通风橱进行，使用量较小，未考虑无组织排放，详见表 3.3- 1。

B、酸性废气

实验室使用的无机酸主要为盐酸、硫酸等，按照最不利考虑挥发量约为100%，碱液喷淋处理效率约为 80%，产生及排放量详见表。

- 废气产生及排放情况表

| 序 号 | 名称 | 年用量kg/a | 挥发量 | 废气产生量 kg/a | 废气治理措施 | 处理效率(%) | 废气排放量(kg/a) | 排放速 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸、硝酸镍 、乙醚、甲苯、丙酮 、2-丁酮 | 446 | 100%， 以非甲烷总烃 计 | 1356 | 收集后“活性 炭”经25m 以上排气筒 | 80% | 271.2 | 0.113 |
| 2 | 盐酸 | 44 | 100% | 44 | 喷淋 | 80% | 8.8 | 0.0036 |
| 3 | 硫酸 | 47 | 100% | 47 | 喷淋 | 80% | 9.4 | 0.039 |

③食堂油烟

食堂位于4#楼一层，食堂会产生一定量的油烟废气，浓度约为12mg/m3 ，食堂油烟经油烟净化器净化后经专用烟道引至生活楼顶楼排放。

④实验室废水处理站和生化池臭气

拟建项目实验室废水经收集后进实验室废水处理站进行处理，运行时会 产生少量恶臭气体，臭气主要成分为硫化氢(H2S)、氨(NH3)等。实验室废水处理站采用“一级强化处理(格栅+调节+中和+混凝沉淀) +次氯酸钠消毒”工艺处理项目污水， 2 座实验室废水处理站臭气均引至一楼绿化带排放。

生化池采用一体化设施，生化池臭气引至附近绿化带排放。

⑤汽车尾气

拟建项目设个停车位。 在汽车启动、进出和停放过程中产生将产生一定量的汽车尾气，主要污染因子为 THC 、CO 、NOx 等。

⑥备用柴油发电机废气

设置一台备用柴油发电机作为备用电源，柴油发电机工作时会产生少量含 NOx 和 CO 的废气。备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，属间断性排放，通过所在楼竖井收集后在塔楼顶排放。

#### 噪声

拟建项目室内主要设备为实验室检测仪器，噪声较小，且均布置于实验室内，柴油发电机机、水泵等均置于负一层，因此拟建项目主要考虑实验室多联机(空调) 外机机组、送风机、引风机等，噪声值约为 75~90dB  (A)。 噪声源强详见表 。

- 企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序 号 | 声源名称 | 个数 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | (声压级/距声源 距离1m(dB(A)/m) |  |  |
| 1 | 风机8个 | 8个 | 15 | - 10 | 26 | 85dB(A)/1m | 消声、减振 | 昼间 |
| 2 | 水泵 | 5个 | -40 | - 16 | 23 | 85dB(A)/1m | 潜水泵或位于地下 | 昼间 |
| 3 | 多联机外机组 | 2个 | 1 | -20 | 23 | 90dB(A)/1m | 基础减振 | 昼间 |
| 备注： 地块中心的 X、Y、Z 坐标 0 ，0 ，0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 固体废物

拟建项目营运期固体废物主要来自为实验室危险废物、生活垃圾及餐厨垃圾。

(1)危险废物

拟建项目营运期产的是危险废物包括实验室产生的 S1 废培养基和培养液、 S2 高浓度废液、 S3 高浓度清洗废水、 S4 废药剂及废药品、 S5 更换的防护服和手套、 S6 废针管和废载玻片、S7 废过滤棉、 S8 废活性炭、S9 实验室废水处理站污泥及生化池污泥等。根据建设单位提供的原疾控中心危险废物台账，结合拟建项目规模，产生情况如下：

1.废培养基和培养液(S1)：生物实验过程中产生少量的废培养基和培养液，产生量根据目前疾控中心现有实验室统计，产生量约为 0.8t/a。

2.高浓度废液(S2) ：理化实验室实验过程产生的少量废液作为危废处置，产生量约为 0.2t/a。

3.高浓度清洗废水(S3)：实验室清洗前次产生的高浓度废水作为危废处置，产生量约为 1.0t/a。

4.废药剂及药品 (S4) ：理化和生物实验室产生的废药剂及药品约为 0.2t/a，作为危废处置。

5.废针管及废载玻片(S5)：实验过程、疫苗研发过程产生的废针管和废载玻片产生量约为 0.5t/a。

6.更换的防护服和手套(S6)：更换的防护服和手套约为 1.0t/a。

7.废过滤棉(S7)：实验室净化空气产生的废过滤棉约为 0.3t/a。

8.废活性炭(S8) ：实验室废气治理产生少量废活性炭，产生量约为 0.4t/a。

9.污水处理站及生化池污泥(S9)：实验室废水处理站和生化池运行过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。拟建项目实验室废水处理站采用“一级强化处理+消毒”工艺，生活污水采用生化池处理，类比同类项目，估算得污泥的产生量约为 2.0t/a。

根据《关于印发医疗废物分类目录(2021年版)的通知》(国卫医函〔2021〕 238 号)：医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。药物性废物和化学性废物可分别按照《国家危险废物名录》 中 HW03 类和 HW49 类进行处置。

(2)生活垃圾

项目营运期生活垃圾由工作人员产生，办公人员147人，年工作302d，值班人员 20 人，年工作365d，工作人员生活垃圾产生量 按 0.5kg/d 计，体检及疫苗接种人员每天约 150 人，时间302d，生活垃圾产生量按 0. 1kg/d 计，则营运期生活垃圾产生量为 180kg/d，共计 30.38t/a。

(3)餐厨垃圾

拟建项目营运期餐厨垃圾由工作人员食堂就餐产生，食堂为工作人员提供午餐， 约 147人， 餐厨垃圾产生量按 0.05kg/d/人计， 年运营302d，则营运期生活垃圾产生量为2.22t/a。

拟建项目营运期危险废物产生量及处理情况见表 。

- 危险废物汇总表

| 序 号 | 危险废物名称 | 类别 |  | 代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染物防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废培养基及培养液 (S1) | 感染性废 物 | HW01 | 841-002-01 | 0.8 | 实验室 | 固态 | 琼脂 | 病原微生物 | 2d | In | 密封包装经实验室高压灭菌锅灭菌后， 有危废资质单位 |
| 2 | 高浓度废液(S2) | 化学性废 物 | HW01 | 841-004-01 | 0.2 | 实验室 | 液态 | 高浓度废液 | 重金属离子 | 2d | T |  |
| 3 | 高浓度清洗废水(S3) | 化学性废 物 | HW01 | 841-004-01 | 1.0 | 实验室 | 液态 | 高浓度废水 | 酸类、碱类 | 2d | T |  |
| 4 | 废药剂及药品(S4) | 药物性废 物 | HW01 | 841-004-01 | 0.2 | 实验室 | 液态 | 盐酸、硫 酸等 | 酸类 | 2d | T |  |
| 5 | 废针管和废载玻片等(S5) | 损伤性废 物 | HW01 | 841-002-01 | 0.5 | 实验室 | 固态 | 玻璃等 | 病原微生物 | 2d | In |  |
| 6 | 更换的防护服(S6) | 感染性废 物 | HW01 | 841-001-01 | 1.0 | 实验室 | 固态 | 纤维 | 病原微生物 | 2d | In |  |
| 7 | 废过滤棉 (S7) | 感染性废 物 | HW01 | 841-004-01 | 0.3 | 废气治理 | 固态 | 病原微 生物(气 溶胶) | 病原微生物 (气溶胶) | 1 月 | T | 经过滤系统自带的消毒装置消毒后，有危废资质单位 |
| 8 | 废活性炭 (S8) | / | HW49 | 900-039-49 | 0.4 | 废气治理 | 固态 | 病原微生物(气溶胶) | 病原微生物 (气溶胶) | 1 月 | T | 交有危废资质单位 |
| 9 | 实验室废水处理站和生化池污泥(S9) | / | HW49 | 772-006-49 | 2.0 | 实验室废水处理站和生化池 | 固态 | 污泥 | COD 、SS、 氨氮、粪大 肠菌群等 | 半年 | In | 化学消毒处理后 交由环卫部门统 一处置 |

## 污染物排放汇总

经分析，拟建项目污染物排放汇总见表。

本工程污染物产生、排放情况一览表

.        -

| 时 段 | 环境 要素 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量 |  | 浓度 (mg/L) | 排放量 |  |  |
| 施 工 期 | 生态 | 施工场地 | 水土流失 | / | / | 设置排水沟、边坡挡墙、及时恢复绿化 | / | / | / |  |
|  | 废水 | 施工废水 | SS | / | / | 通过混凝沉淀处理后，废水循环用于砂石冲洗或者加工系统中 | / | 0 | 循环使用不外排 |  |
|  |  | 车辆冲洗 废水 | SS | 1000 | / | 通过隔油、沉淀处理后，回用到施工工序中，剩余部分用于场地的洒水 | / | 0 |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 30 | / |  | / | 0 |  |  |
|  |  | 生活污水 | 产生量 | / | 4.5m3/d | 在施工营地内设置厕所及化粪池 | / | 4.5m3/d | 排入市政污水 |  |
|  |  |  | COD | 450 | 2.03kg/d | 收集处理后排入市政污水管网 | / | 1.58kg/d | 管网 |  |
|  |  |  | BOD5 | 350 | 1.58kg/d |  | / | 1.35kg/d |  |  |
|  |  |  | SS | 250 | 1. 13kg/d |  | / | 0.9kg/d |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0. 14kg/d |  | / | 0. 14kg/d |  |  |
|  | 废气 | 施工扬尘 | TSP | / | 少量 | 洒水抑尘、运输车辆密闭 | / | 少量 | 以无组织形式 排入大气环境 |  |
|  |  | 施工机具 尾气 | NOx 、CO | / | / | 选用低油产物较少的机械 | / | / |  |  |
|  | 声环 境 | 施工场地 | 施工机械噪 声 | / | 75~100d B (A) | 合理安排施工地点和时间 | / | / | 厂界达标 |  |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 生活垃圾 | / | 50kg/d | 定点收集，由环卫部门统一处置 | / | / | 妥善处置 |  |
|  |  |  | 建筑垃圾 |  | 2000t | 运至指定的渣场进行处置 | / | / |  |  |
| 运 行 期 | 废气 | 微生物实 验室废气 | 病原微生物 (气溶胶) | / | 少量 | 经过生物安全柜和负压罩高效过 滤后经引至室外排放 | / | 少量 | 有组织 | 大气 环境 |
|  |  | 理化实验 室废气 | 非甲烷总烃、 盐酸、硫酸 | / | 446kg/a、 44kg/a、 47kg/a | 经通风橱收集后经“喷淋+活性 炭”处理后引至 2#实验楼楼顶排放(1#排气筒) | / | 271.2kg/a、 8.8kg/a、 9.4kg/a | 有组织 |  |
|  |  | 实验室废 水处理站 和生化池 臭气 | H2S 、NH3 | / | 少量 | 实验室废水处理站废气收集后引 至 1 楼绿化带排放，生化池臭气 引至附近绿化带排放 | / | 少量 | 无组织 |  |
|  |  | 汽车尾气 | THC 、CO、 NOx 等 | / | 少量 | 车库采用机械抽风， 引至附近绿化带排放。 | / | 少量 | 无组织 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 8~10mg/m3 | 少量 | 经油烟净化器处理后引至楼顶排放 | ≤ 1.0mg/ m3 | 少量 | 有组织 |  |
|  |  | 柴油发电 机废气 | NOx 、CO | / | 少量 | 经专用管道收集后引至排烟竖井在塔楼顶排放。 | / | 少量 | 无组织 |  |
|  | 废水 | 实验室混 合废水 (0.5223 万 t/a | COD | 325mg/L | 1.697t/a | 实验室废水经实验室废水处理站 (2 座) 处理、生活污水经生化池处理达《医疗机构水污染物排 放标准》(GB 18466-2005)预处理标准后排入市政污水管网。实验室废水处理站采用“一级强化处理(格 栅+调节+中和+混凝沉淀)+消毒”工艺，消毒方式采用次氯酸钠消毒。生化池处理能力为 95m3/d | 250 | 1.30/a | 排入市政污水 管网， 进入江景支坪污水处理厂 |  |
|  |  |  | SS | 150.3mg/ L | 0.785t/a |  | 60 | 0.31/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L | 0. 209t/a |  | 30 | 0. 16t/a |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 0.83× 106 个/L | 4.335×1012 个 |  | 5000 个 /L | 2. 61×1010 个 |  |  |
|  |  | 体检化验 废 水 0.0256 万 t/a | COD | 400mg/L | 0.1024t/a |  | 250 | 0.064t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.051t/a |  | 60 | 0.015t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/L | 0.0128t/a |  | 30 | 0.007t/a |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1.0×106 个/L | 2. 13×1011 个 |  | 5000 个 /L | 1.28×109 个 |  |  |
|  |  | 生活污水 (4240m3/d ) | COD | 450 | 1.908t/a |  | 250 | 1.06t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 1.272t/a |  | 60 | 0.254t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 45 | 0.1908t/a |  | 40 | 0.169t/a |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 50 | 0.212t/a |  | 20 | 0. 085t/a |  |  |
|  | 声环 境 | 设备噪声 | 噪声 | / | 75~ 90dB(A) | 合理布局、基础减振、建筑隔声 | / | / | 厂界达标 |  |
|  | 固体 废物 | 危险废物 | 废培养基及 培养液(S1) | / | 0.8t/a | 密封包装经实验室高压灭菌锅灭菌后，暂存于医疗废物暂存间，定期交由具体相应资质单位收运处置 | / | 0.8t/a | 妥善处置 |  |
|  |  |  | 高浓度废液(S2) | / | 0.2t/a |  | / | 0.2t/a |  |  |
|  |  |  | 高浓度清洗废水(S3) | / | 1.0t/a |  | / | 1.0t/a |  |  |
|  |  |  | 废药剂及药品 (S4) | / | 0.2t/a |  | / | 0.2t/a |  |  |
|  |  |  | 废针管和废载玻片等(S5) | / | 0.5t/a | 暂存危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理 | / | 0.5t/a |  |  |
|  |  |  | 更换的防护服(S6) | / | 1.0t/a |  | / | 1.0t/a |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 (S7) | / | 0.3t/a | 经过滤系统自带的消毒装置消毒后，暂存于危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理 | / | 0.3t/a |  |  |
|  |  |  | 废活性炭(S8) | / | 0.4t/a | 暂存危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理 | / | 0.4t/a |  |  |
|  |  |  | 实验室废水处理站和生化池 污泥(S9) | / | 2.0t/a | 化学消毒处理后交由环卫部门统一处置 | / | 2.0t/a |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 30.38t/a | 统一收集后交由环卫部门统一处理 | / | 30.38t/a |  |  |
|  |  | 食堂 | 餐厨垃圾 | / | 2.22t/a | 分类收集，定期交由具有相应资质单位收运处置 | / | 20.22t/a |  |  |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

江津区位于长江中上游，三峡库区尾端。地处东经 105°49-10638，北纬 28°28'29°28'之间，东西宽 80 公里，南北长 100 公里。东邻巴南、基江，南靠贵州习水，西依永川、四川合江，北接壁山。距渝中区公路里程 50 公里；铁路里程 65 公里;水路里程72 公里

拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，项目地理位置图见附图 1。

### 地形地貌

江津区位于川东褶皱带华签山帚状褶皱束伸延西南的向东分支一重庆孤群区，为“川东褶皱带”和“川黔南北构造带”的过渡地带,构造形迹受其影响,轴线多扭曲呈“S”形区内地层以中生代地层展露面积最大，约占 98%，其中侏罗纪占 78.7%，白纪占13.7%，三迭纪占 5.6%。新生代地层，只有第四纪近代河流沉积物，其分布面积仅占全市面积的 2%左右。地貌上，江津区位于四川盆地东南边缘，跨盆地东平行岭谷、盆南丘陵和盆周地三个地貌区。区内以丘陵兼低山地貌为主，分为平阶地、丘陵和山区三大基本类型。境内南高北低，江以南、以北地势均向长江河谷缓缓倾斜。长江横贯东西,并绕城而过，旱“几”安形。全市最高点为四面山镇蜈蚣坝，海拔 1709.4m: 全市最低点在珞璜镇石家沟，海拔179.2m，相对高差达 1530.2m。

### 地表水系

江津区属长江水系上游干流区。流域面积大于 30km2 的河流 27 条，其中流域面积大于 200km2的有 7条，即长江、临江河、璧南河、塘河、驴子溪、蔡江河、长江。长江在市境内流程 127km。从羊石镇史坝沱入境，流经石蟆、朱杨、白沙、油溪、龙华、龙门滩、几江、德感，西出珞璜镇的石家沟口进入重庆市区。朱沱水文站以上流域面积697925km2，多年平均流量8670m3/s，年均径流总量为2637.10亿m3，场地北侧1.1千米外为长江。拟建项目污水受纳水体为长江。

### 自然资源

江津资源丰富，是全国商品粮、柑桔、瘦肉型猪、速生丰产林和食品工业基地。市有主要动植物 1800 多种，天然气、石膏、石英砂、石英石、石灰石、矿泉水等 10 多种矿产储量丰富。全市现有森林面积 118 万亩，活立木蓄积量 350 万立方米，森林覆盖率达 27.5%以上。水能资源 200 多万千瓦。江津拥有聂荣臻元帅陈列馆、聂荣臻元帅故居、陈独秀旧居，风景宜人的黑石山、骆来山和国家重点风景名胜区四面山等众多的历史文物和风景名胜区。江津物产丰富，特产众多，江津柑桔、江津花生、油酥米花糖等名特产扬名海内外。

### 气候特征

江津气候属北半球亚热带季风气候区，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，日照尚足，无霜期长。区内年平均气温 18.4°C，冬季平均气温 7.7°C，夏季平均气温 28.5°C年日照时数 1273.6h，年降雨量 1030.7mm，无霜期341天，多年平均相对湿度 81%，太阳总幅射量 86.5kCal/m。多年平均风速 1.6m/s，多年平均最大风速 13.9m/s，年最大风速26.7m/s(NW风，出现时间为1981年5月10日)

李市镇属亚热带湿气候，雨量充沛，无霜期长，四季分明，湿度大，雾多，秋多绵雨，冬暖春早，夏季炎热，常年平均气温 14-16°C，最低温度-2.30°C，最高气温 43.3°C常年平均降雨量 1044.60mm，平均最大降雨量高达 1267.20mm，降雨量在时间分布上极不均匀，集中在 6-9 月，其中6 月、9月雨量最多，7月、8 月相对减少，容易出现伏旱常年平均相对湿度为70.5-85.0%

## 环境质量现状评价

### 环境空气质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本评价利用 《2021 年重庆市生态环境状况公报》中江津区的统计监测数据对区域环境质量达标性进行评价。

拟建项目所在区域属于《重庆市环境空气质量功能区划分规定》 (渝府发〔2016〕 19 号)中的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 	(GB3095-2012) 二级标准。根据重庆市生态环境局发布的《重庆市环境状况公报(2021 年)》，江津区 PM2.5 、PM10 、SO2 、NO2 、CO 、O3 基本污染物的监测及评价结果见表 4.2- 1。

- 环境空气质量现状监测统计结果(基本污染物)

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 (μg/m3 ) | 标准值 (μg/m3 ) | 占标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年日均值 | 39 | 35 | 111.4 | 达标 |
| PM10 |  | 63 | 70 | 90 | 达标 |
| SO2 |  | 16 | 60 | 26.7 | 达标 |
| NO2 |  | 34 | 40 | 85 | 达标 |
| CO | 24h 平均值的第 95 百分位数 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 最大 8h 滑动平均值的 第 90 百分位数 | 157 | 160 | 98.1 | 达标 |

由上表统计数据可知，2021 年江津区环境空气中 PM10 、SO2 、NO2 、O3、 CO 、O3 监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。PM2.5 年平均浓度超标，其最大浓度占标率为111.4%。因此，判定江津区环境空气质量为不达标区。

### 地表水环境环境质量现状评价

(1)监测数据资料合理性分析

拟建项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，废水受纳水体为长江。

本次评价现状监测引用本次评价引用《重庆江津市级工业园区珞璜组团和江津综合保税区规划环境影响报告书》地表水监测数据对长江水质现状进行评价。监测时间为 2021 年 1 月 28 日~1 月30 日，监测断面为长江与綦江河汇合处上游 500m（W6 长江）、柑子溪与长江的汇入口下游 5000m（W7 长江），监测至今区域内未新增影响较大的污染源，区域地表水环境本底值未发生明显变化，且监测数据在 3 年的有效时间内，故引用的监测数据有效，具有代表性。因此评价利用该监测数据是可行的。

(2)监测断面：W6 长江与綦江河汇合处上游 500m 处；W7 柑子溪与长江的汇入 口下游 5000m 处。

(3)监测时间与频率

长江 2021 年 1月28 日~30 日， 连续 3 天， 每天采样 1 次。

(4)监测项目

pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类；

(5)评价标准

长江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。

(6)评价方法

地表水环境质量现状采用水质指数法进行评价，公式如下： 一般因子水质指数计算公式为：

Si,j＝Ci,j/Csi

式中：Si,j——评价因子 i 的水质指数；

Ci,j——评价因子 i 在j 点的实际统计代表值(mg/L)； Csi——评价因子 i 的水质评价标准限值(mg/L)。

pH 评价模式：

SpH ,j  =         pHj≥7.0

SpH ,k  =      pHj＜7.0

式中：

SpHj ——pH 值的指数；

pHsd ——评价标准中 pH 值的下限值；

pHsu ——评价标准中 pH 值的上限值；

pHj ——pH 值实测统计代表值。

(7)监测结果

地表水环境质量现状监测结果统计及评价见表。

- 地表水水质监测结果统计表

| 监测断面 | 监测 因子 | 单位 | 最小值 | 最大值 | Si 值 | 超标率% | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W6 长江与綦 江河汇合处上游 500m 处 （Ⅱ类水域水质标准） | pH | 无量纲 | 7.28 | 7.81 | 0.14~0.55 | 0 | 6~9 |
|  | COD | mg/L | 4 | 6 | 0.267~0.4 | 0 | 20 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.04 | 0.047 | 0.08~0.094 | 0 | 1.0 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.167~0. 20 | 0 | 4 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.4-0.6 | 0 | 0.05 |
| W7 柑子溪与 长江的汇入 口下游 5000m 处（Ⅲ 类水域水质标准） | pH | 无量纲 | 7.92 | 8.1 | 0.46~0.55 | 0 | 6-9 |
|  | COD | mg/L | 4 | 5 | 0.2~0.25 | 0 | 20 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.087 | 0.144 | 0.087~0.144 | 0 | 1.0 |
|  | BOD5 | mg/L | 0.5 | 0.60 | 0.125~0. 15 | 0 | 4 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.2-0.6 | 0 | 0.05 |
| 备注： “L”表示未检出，未检出以检出限一半考虑核算 Si。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：各监测因子均满足 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准要求。

### 地下水环境质量现状评价

地下水水质监测

①监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，项目为三级评价， 须布设 3 个监测点位，分别位于场地上游、场地、场地下游。根据建设项目所在地的水文地质条件、地形地貌以及地下水流场特征，本次现状评价布设 3 个地下水水质监测点，位于上游、场地范围内及侧下游，可代表水文地质单元内水质现状。同时在场地范围内南侧设置地下水监测点，具体监测点位见下表 。

- 地下水监测布点表

| 监测报告编号 | 监测点位 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |
| D1 | 场地外上游 | 106.3542 | 29.2636 |
| D2 | 场地内 | 106.3549 | 29.2629 |
| D3 | 场地外侧向 | 106.3531 | 29.2629 |

②监测因子

P

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、 溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、 氯化物、总大肠菌群、菌落总数； K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl-、 SO42-。

③监测时间及频率

监测时间 2023 年 3月 6日；监测 1 天， 每天监测 1 次。

④评价方法

地下水现状评价采用单因子指数法，评价模式如下：

pH 评价模式：

SpH ,j  =         pHj≥7.0

SpH ,k  =      pHj＜7.0

式中：Pi，j—为i污染物在j监测点处的单项污染指数；

Ci,j—为i污染物在j监测点处的实测浓度(mg/l)；

Csi—为i污染物的评价标准(mg/l)；

PpH—pHj 的单项污染指数；

Psd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

Psu—地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj—在j监测点处实测pH值；

⑤执行标准

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

⑥监测结果

地下水环境质量监测结果见表。

- 区域地下水八大离子监测结果统计表        单位： mg/L

| 监测项目采样点 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 2.32 | 36. 1 | 12 | 45.6 | 131 | 5L | 13.7 | 125 |
| D2 | 3.20 | 24.9 | 123 | 20.6 | 321 | ND | 14.1 | 177 |
| D3 | 5.43 | 18.8 | 124 | 22.0 | 370 | ND | 13.4 | 175 |

根据八大离子监测结果，区域地下水阴离子以 HCO3- 、SO42-为主； 阳离子以 Mg2+、Ca2+为主。 依据舒卡列夫分类，区域地下水类型以 HCO3- 、SO42-、Mg2+、Ca2+型水为主。

- 区域地下水质量监测结果统计表

| 因子监测点位 |  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氰化物 | 氨氮 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| D3 | 监测值 | 7.8 | 395 | 580 | 0.52 | ND | 0. 174 | 0.189 | 23.0 | 43.1 | 81.8 | 0.014 |
|  | Pi | 0.91 | 0.87 | 0.58 | 0.17 | / | 0.35 | 0.19 | 0.092 | 2.15 | 0.33 | 0.014 |
| D2 | 监测值 | 7.9 | 418 | 663 | 0.52 | ND | ND | 0.162 | 14.1 | 35.6 | 177 | 0.020 |
|  | Pi | 0.93 | 0.93 | 0.66 | 0.17 | / | / | 0.16 | 0.056 | 1.78 | 0.71 | 0.020 |
| D1 | 监测值 | 7.7 | 420 | 675 | 0.56 | ND | ND | 0.296 | 13.4 | 36.0 | 175 | 0.024 |
|  | Pi | 0.90 | 0.93 | 0.67 | 0.18 | / | / | 0.29 | 0.536 | 1.8 | 0.70 | 0.024 |
| 标准限值 |  | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 3.0 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 250 | 20 | 250 | 1.0 |
| 因子 监测点位 |  | 锰 | 铁 | 铅 | 镉 | 六价铬 | 挥发酚 | 砷 | 汞 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |  |
|  |  | mg/L | mg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | CFU/mL |  |
| D3 | 监测值 | 0.02 | 0.0788 | ND | ND | ND | ND | 0.0006 | ND | 9 | 38 |  |
|  | Pi | 0.02 | 0.26 | / | / | / | / | 0.06 | / | 3.0 | 0.38 |  |
| D2 | 监测值 | ND | 0.0388 | ND | ND | ND | ND | 0.0008 | ND | 6 | 93 |  |
|  | Pi | 0.05 | 0.129 | / | / | / | / | 0.08 | / | 2.0 | 0.93 |  |
| D1 | 监测值 | ND | 0.181 | ND | ND | ND | ND | 0.0007 | ND | 8 | 51 |  |
|  | Pi | 0.05 | 0.60 | / | / | / | / | 0.015 | / | 266 | 0.51 |  |
| 标准限值 |  | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 3.0 | 100 |  |
| 注：未检出按照检出限一半计算。石油类参照执行地表水环境质量Ⅲ类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，各监测点位监测因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值。

### 声环境质量现状评价

(1)监测布点

根据拟建项目噪声源的分布以及项目拟建址周边声环境敏感点的位置，在拟建项目厂界共布设 4 个监测点，布点位置见表 4.2-6。

- 噪声敏感点监测布点一览表

| 监测点编号 | 监测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 厂界北侧厂界外， 编号为 N1 | 昼间、夜间噪声 Leq |
| N2 | 厂界西侧厂界外， 编号为 N2 |  |
| N3 | 厂界南侧厂界外， 编号为 N3 |  |
| N4 | 厂界东侧厂界外， 编号为 N4 |  |

(2)监测时间与频率

2023 年 3 月 06 日~3 月 07 日连续 2 天现场监测，每天昼、夜各监测一次。

(3)评价标准

拟建项目场地四周及周边敏感点执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 1 类标准。

(4)监测结果

具体噪声监测结果列于表 。

- 声环境现状监测结果一览表

| 监测点 | 时间 | 噪声值 Leq[dB(A)] |  | 标准值 dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 月6 日 | 3 月 7 日 |  |  |
| N1 | 昼间 | 61 | 56 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 41 | 35 | 55 | 达标 |
| N2 | 昼间 | 52 | 56 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 35 | 35 | 55 | 达标 |
| N3 | 昼间 | 42 | 58 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 38 | 38 | 55 | 达标 |
| N4 | 昼间 | 40 | 56 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 37 | 37 | 50 | 达标 |

由上表可以看出，N1~N4 监测点昼间、夜间现状噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中标准，表明区域声环境质量良好。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响预测与评价

### 施工期声环境影响分析

工程施工过程中噪声源主要来自挖掘机、推土机、载重汽车、振捣棒、吊车、电锯等施工机具作业时产生的噪声，噪声值在 80~90dB 之间。

固定施工机械采用点声源模式进行预测，从环保最不利角度考虑，本次预测仅考虑距离衰减，预测主要机械在不同距离的噪声值。

点源传播衰减模式：

LP = LP0－20lg(r/r0)

式中：

LP — 评价点噪声预测值，dB (A)；

LP0 — 参考位置 r0 处的声源压级，dB (A)；

r — 为预测点距声源的距离，m；

r0 — 为参考点距声源的距离，m。

根据噪声衰减模式，主要施工机具声源在不同距离处的噪声影响值(未考虑吸声、隔声等效果)参见表 。

- 主要施工机械在不同距离的噪声值     单位： dB  (A)

| 距离(m ) 设备 | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 达标距离(m ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 装载机 | 79.0 | 73.0 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 28.2 | 158.5 |
| 推土机 | 79.0 | 73.0 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 28.2 | 158.5 |
| 挖掘机 | 78.0 | 72.0 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 25.1 | 141.3 |
| 载重汽车 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 20.0 | 112.2 |
| 吊车 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 20.0 | 112.2 |
| 混凝土输送泵 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 20.0 | 112.2 |
| 振捣棒 | 80.0 | 74.0 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 31.6 | 177.8 |
| 电锯 | 80.0 | 74.0 | 66.0 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 31.6 | 177.8 |

由表可知，装载机、振捣棒、电锯、推土机等对声环境影响最大，施工机具与场界距离昼间小于31.6m、夜间小于177.8m时，施工机具噪声在场界处易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

拟建项目周围无声环境保护目标。夜间不施工。

总的来说，施工噪声属于暂时污染源，将随着施工的结束而停止，施工中只要采取合理的施工布置和相应的降噪隔声措施，预计施工噪声影响范围将有一定程度的缩小，施工噪声可控制在可接受范围内。

减缓及保护措施为：

(1) 加强施工机械的维护和保养，避免由于设备性能差而导致机械噪声增大的现象发生。设备选型时，在满足施工需要的前提条件下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

(2) 运输材料与弃渣的车辆实行禁鸣。拟建筑项目应在施工工地设置禁鸣标志。

上述措施在一定程度上控制了施工噪声的污染，措施可行，对环境影响较小。

### 施工期环境空气影响分析

施工期的大气污染物包括运输车辆及施工机具的尾气、施工场地的二次扬尘等， 污染物主要有 TSP 、NO2 、CO 等，施工人员生活依托附近居民楼配套商业设施，不存在生活燃料污染影响。

拟建项目施工过程所使用机械的尾气污染物排放量较小，施工机械尾气对项目区周围环境空气质量影响不大。

在干燥晴朗天气情况下，车辆运行容易引起路面积尘飞扬，从而对道路附近的环境空气产生影响。预计在夏季连续高温晴天时，汽车在泥结石路面以及施工便道行使时，在无防尘措施情况下，可引起道路两侧 50m 范围内粉尘浓度值超过评价标准。在采用湿式作业(定期对道路洒水，减少粉尘产生量)后，道路两侧粉尘浓度超标范围将明显减小。

总体来说，施工期的废气会对项目周边有一定的影响，在采取相应措施后可减缓其影响，且随着施工的结束而消失。

### 施工期地表水环境影响分析

项目施工期废水包括施工人员产生的生活污水、施工废水以及场区雨水。

施工期废水主要为场地混凝土养护废水、施工场地的施工机械、进出运输车辆冲洗废水、施工人员生活污水。

场地混凝土养护产生的废水量约为 5.0m3/d，施工场地的施工机械和进出运输车辆冲洗废水约为 3.0m3/d，以上两种废水含 SS 约 400~500mg/L，以及一定量的石油类污染物，采取隔油、沉淀处理后，上清液全部回用不外排。施工人员生活污水排放量为 4.5m3/d，施工期施工人员的生活污水施工场地内设置化粪池处理后排入市政污水管网。

建设单位施工前应建好排水沟、挡土墙、集水井、沉砂池等，以控制地表径流进入水体和防止水土流失。

在雨季，雨水对施工场地冲刷，会造成一定程度的水土流失，同时产生一定的污染，主要污染物为 SS。针对场地的冲刷雨水，施工单位在施工场地四周设置排水沟，拦截场地外雨水，并设置简易沉砂池，对冲刷雨水进行简单沉淀后排入附近冲沟； 在降水来临前用防雨布遮盖散装建筑材料，以减少材料冲刷雨水的产生量。

### 施工期固体废物影响评价

施工期产生的固体废物主要为基础开挖产生的建筑弃土弃渣、装修产生的装修垃圾、设备安装产生的废包装料及施工人员日常生活产生的生活垃圾。

根据工程分析章节：主体设计设置地下负一层开挖的土石方弃方运至指定弃土场或进行其他建设项目的填方；在房屋建设过程及装修过程中产生建筑垃圾及施工废料运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场进行处置。施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集处理；设备安装产生少量的包装废料，交物资回收部门回收处理。

施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小。

### 施工期地下水环境影响评价

施工过程中的废水通常来源于以下几个途径：施工人员产生的生活污水，主要含 COD 、BOD5、氨氮、 SS 等污染物质；施工废水主要来源于混凝搅拌和搅拌机械的冲洗废水，并带有少量油污；施工机械设备如钻机等产生的废水；基坑开挖过程中渗出的高浊度含泥沙废水等。

经调查分析， 施工废水主要污染物为泥沙、SS、COD、氨氮、石油类等，施工废水的 pH 值一般在 8~9 之间，偏碱性，这是由于注浆主体材料水解产水的硅酸三钙、硅酸二钙、氢氧化钙等均成碱性，这些物质溶解在水中造成 pH 升高。石油类主要来源是施工机械的滴油、漏油。施工废水中 SS 主要来自开挖过程中产生的粉尘、土灰、岩粉、裂隙中夹杂的泥沙等。项目拟在施工场地设置临时沉淀池，对施工废水进行简单沉淀处理后，全部回用于砂石骨料的冲洗、混凝土的搅拌以及场地和道路的洒水，不外排。施工期施工人员污水处理设施进行防渗设置。

综上，施工期产生的施工废水、生活污水在采取合理有效的防治措施前提下对地下水的影响较小。

### 施工期生态环境影响分析

(1)永久占地影响分析

根据相关资料统计，项目永久占地面积为40018.41m2 ，场地现状较为平整， 红线范围内目前为次生植被，项目的实施会破坏红线范围内的少量次生植被，改变占地范围内土地利用类型。

(2)施工期对陆生动植物的影响分析

拟建项目位于城区，区域主要以城市生态系统为主，周边主要为规划和在建居住用地、学校，区域人为活动较为频繁，场地周边植被为城市绿化及东侧少量耕地，农作物分布有水稻、玉米、马铃薯等，无高大乔木等，未发现珍稀植物。动物主要有老鼠、山雀等为主，未发现有野生的珍稀频危动物种类。项目的施工未在红线外设置料场或堆场，对区域内的植物影响主要集中在地块内，由于地块相对较小，对区域植被的破坏影响有限。施工机械产生的噪声以及施工人员的活动会使得项目周边区域内的动物暂时迁移、避让。但这种影由于只涉及在施工区域，范围较小。由于区域动物主要为当地常见的鼠类、鸟类等，对区域环境适应性较强，较容易就近找到新的栖息地，不会因为工程的施工失去栖息地而死亡，种群数量不会有大的变化，对其影响是暂时的，且影响较小。

## 营运期环境影响分析与评价

### 大气环境影响分析与评价

#### 大气环境影响分析

根据工程分析，拟建项目废气包括各实验室废气、实验室废水处理站和生化池臭气、食堂油烟、汽车尾气和备用柴油发电机废气。

(1)微生物实验室废气

拟建项目微生物实验室废气经过生物安全柜和负压罩收集处理后，再经 1#排气筒引至实验楼楼顶排放。

由工程分析可知，实验室产生的可能含病原微生物的废气主要来源于微生物实验室。微生物实验室均设生物安全柜和负压罩，所有涉及病原微生物、可能产生病原微生物气溶胶的操作均在生物安全柜中进行，离心机、摇床等运行过程中可能产生气溶胶的仪器均放置在负压罩中操作。生物安全柜、负压罩均安装有高效空气过滤器，且实验平台相对实验室内环境处于负压状态，可有效控制生物安全柜、负压罩内的气流，实现气流在生物安全柜、负压罩内排出，杜绝实验过程产生的气溶胶从操作窗口外逸。可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而生物安全柜和负压罩排气筒内置的高效过滤器对粒径 0.3μm 以上的气溶胶去除效率不低于 99.99%，排气中的病原微生物可被彻底除去，不会对周围环境空气产生不利影响。

微生物实验室为负压设计，实验室内送、排风机实现连锁控制，保证排风机先于送风机开启，后于送风机关闭。实验室各房间均安装微压差传感器，并在各主要房间入口设置室内压差显示器，送排风管的适当位置设置定风量或变 风量装置，以控制各房间的送排风量，通过 PLC 闭环控制来保证室内负压强 梯度，保证实验室内气流按照“清洁区 →半污染区 →污染区 →粗效过滤器(50%) → 中效过滤器(90%) →高效过滤器(99.99%) →排空”的方向流动。实验室内气体经三级过滤器(过滤效率不低于 99.99%)过滤，确保实验室排放废气不含病原微生物气溶胶，不对周围环境造成不利影响。

此外，实验室在实验结束后，对整个实验区进行密闭熏蒸消毒，消毒剂采用过氧化氢蒸汽，能够对排风口高效过滤器进行原位消毒，同时消毒蒸气进入排放管道，对排放管道也进行消毒，确保实验后实验区排出废气及管道中不残留病原微生物，不会对周围环境空气产生不利影响。

(2)理化实验室废气

理化实验室废气包括酸性废气和有机废气，拟建项目每个试验台均设置通风橱，理化实验室废气经通风橱收集后再经“喷淋+活性炭”处理后引至 2#实验楼楼顶达到排放(1#排气筒) ，处理达到重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)中影响区域限值排放。对环境空气影响较小。

(3)实验室废水处理站和生化池废气

拟建项目各实验室废水经收集后进实验室废水处理站进行处理，生活污水经收集后进生化池进行处理，实验室废水处理站和生化池在运行时，会产生恶臭气体(H2S 、NH3 )等。实验室废水处理站和生化池均采用封闭结构，少量的恶臭气体收集后再引至附近绿化带或排烟竖井排放，对环境影响较小。

(4)食堂油烟

运行期间，食堂采用天然气作为能源，食堂烹饪过程中产生的油烟废气较少，采用高效油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放，对环境空气影响较小。

(5)汽车尾气

由于车辆进出车库为非连续性的，其尾气排放量相对较小，直接通过机械排风系统抽风后在一楼室外进行排放，须将排风口设置在绿化带内，排风口采用百叶窗方式，周围绿化高度应配合排风口设置高度相当的乔、灌木，可减少汽车尾气对环境的影响。汽车尾气对环境空气的影响较小。

(6)备用柴油发电机废气

为保证应急设备的正常运行，设置 1 台备用柴油发电机作为备用电源。备用柴油发电机工作时会产生少量含 NOx 和 CO 的废气。按发电机工作规律，由于备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，属间断性排放，无长期影响问题，备用柴油发电机废气经专用管道收集后引至塔楼顶排放，对环境影响小。

#### 预测分析

(1)预测因子

根据项目工程分析， 本次评价项目建成后预测因子确定理化实验室废气 (硫酸雾、非甲烷总烃和氯化氢)。

(2)预测源强

根据工程分析，非甲烷总烃、硫酸雾和氯化氢以有组织形式排入大气环境，同时有少量无组织废气排出，污染源排放参数情况见表 。

- 点源参数表

| 编 号 | 名称 | 排气筒底 部中心坐 标 m |  | 排气筒底 部海拔高 度/m | 排气筒高 度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速 /(m/s ) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/ (kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷 总烃 | 硫酸雾 | 氯化氢 |
| 1 | 1#排 气筒 | -65 | 73 | 228 | 25 | 0.6 | 14.62 | 25 | 1500 | 正常 | 0.113 | 0.0036 | 0.0039 |

(3)预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本次预测评价采用国家推荐的AERSCREEN 估算模式预测污染源正常排放工况下的大气环境影响。

(4)确定评价等级

采用估算模型判定项目评价等级，估算模型参数见表，主要污染源估算结果见表。

- 估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市/农村 | 城市 |
|  |  | 人口数(城市选项时) | / |
| 最高环境温度℃ |  |  | 43.3 |
| 最低环境温度℃ |  |  | -2.3 |
| 土地利用类型 |  |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 否 |
|  | 地形数据分辨率 m |  | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | 否 |
|  | 岸线距离 km |  | / |
|  | 岸线方向° |  | / |

主要污染物最大地面空气质量浓度占标率 Pi 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)计算。

式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， mg/m3；

C0i—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

根据 AERSCREEN 模型计算结果如下表 。

- 估算模型计算结果表

| 距源中心下风向 距离 D(m) | 1#排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 硫酸雾 |  | 氯化氢 |  |
|  | 预测质量浓 度 ( μg/m3) | 占标率 Pi(%) | 预测质量浓 度( μg/m3) | 占标率 Pi(%) | 预测质量浓度 ( μg/m3) | 占标率 Pi(%) |
| 150 | 2.55E-03 | 1.27 | 3.54E-05 | 2.93 | 3.27E-07 | 1.62 |
| 下风向最大质量 浓度及占标率/% | 2.55E-03 | 1.27 | 3.54E-05 | 2.93 | 3.27E-07 | 1.62 |
| D10%最远距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

由表可知，项目最大占标率 Pmax=2.93%，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，1%≤ Pmax=2.93%＜10%，拟建项目大气环境影响评价等级为二级， 不需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 大气污染物排放量核算

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，拟建项目污染源排放量核算结果统计表详见表，自查表见表。

- 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 μg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 核算年排放量 kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA002 | 非甲烷总烃 | 0.047 | 0.113 | 271.2 |
| 2 |  | 氯化氢 | 0.0015 | 0.0036 | 8.8 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.016 | 0.039 | 9.4 |
| 排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 271.2 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 8.8 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 9.4 |

- 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 |  | 一级 |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 |  | 边长=50km |  |  |  | 边长 5~50kmR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx 排放量 |  | ≥2000t/a |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | 基本污染物(SO2、PM10、PM2.5、NO2、CO、 O3) 其他污染物( 非甲烷总烃、硫酸、氯化氢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 不包括二次 PM2.5 ☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 |  | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  |  | 附录 D |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 |  | 一类区 |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 |  | (2022)年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现 状调查数据来源 |  | 长期例行监测数 据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 |  | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 |  | 拟建项目正常排放源☑ 拟建项目非正常排放 现有污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的 污染源 |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源 |  |  |  |  |  |  | 区域污 染源 |  |
| 大气环境影 响预测与评 价 |  | 预测模型 | AERM OD☑ | ADMS |  |  | AUSTAL20 00 |  |  |  |  |  | EDMS/AED T |  |  |  |  | CALPU FF |  |  | 网格模型 |  |  |  | 其他 |
|  |  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  |  | 边长 5~50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测因子 | 预测因子( / ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 不包括二次 PM2.5 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常排放短期浓 度贡献值 | C 拟建项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 拟建项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常排放年均浓 度贡献值 | 一类区 |  | C 拟建项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 拟建项目最大占标率＞10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二类区 |  | C 拟建项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 拟建项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非正常排放 1h 浓 度贡献值 | 非正常持续时长 ()h |  |  |  |  |  | c 非正常占标率 ≤ 100% |  |  |  |  |  |  | c 非正常 占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保证率日平均浓 度和年平均浓度 叠加值 | C 叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域环境质量的 整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计 划 |  | 污染源监测 | 监测因子：(非甲烷总 烃、硫酸雾、氯化氢、 氨、硫化氢、臭气浓 度) |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测团 无组织废气监测团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
|  |  | 环境质量监测 | 监测因子：( ) |  |  |  |  |  |  | 监测点位数( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测团 |  |  |
| 评价结论 |  | 环境影响 | 可以接受口 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大气环境防护距 离 | 距(/)厂界最远(/)m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源年排放量 | SO2： ( )t/a |  |  | NOx ：( )t/a |  |  |  |  | 颗粒物： ( )t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃： (0.271 )t/a |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“()”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 地表水影响分析

拟建项目地表水评价等级为三级 B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型三级 B 评价的主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境影响可行性评价。

(1)减缓措施有效性分析

拟建项目废水包括实验室废水、生活污水和纯水制备清下水。设置 1 座实验室废水处理站处理实验室废水，设置 1 座生化池处理生活污水。实验室废水处理站采用“一级强化处理+消毒”工艺，消毒是废水处理的核心工艺，目的是杀灭废水中的各种病原体，防止疾病传播。因此，消毒工艺和消毒剂的选择十分重要。医疗废水常用的消毒工艺有：液氯消毒、次氯酸钠消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒法，消毒工艺优缺点见下表。

- 常用消毒方法比较

| 项目 | 液氯 (A) | 二氧化氯 (B) | 紫外线 (C) | 次氯酸钠消毒(D) | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒灭细菌 | 优良 | 优良 | 良好 | 优良 | A 、B 、D 优 |
| 灭病毒 | 优良 | 优良 | 良好 | 优良 | A 、B 、D 优 |
| 灭活微生物效 果 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 | A 、B 、C 、D 优 |
| pH 、SS 影响 | 消毒效果随pH 增大而下降， 在 pH=7左右时效果较好，SS 影响较小。 | 消毒效果随pH 增大而下降， 在pH=7左右时效果较好，SS 影响较小。 | 对 pH 值变 化不敏感， SS 影响大。 | 消毒效果随pH 增大而下降， 在pH=7 左右 时效果较好， SS 影响较小。 | A 、B 、D 优 |
| 副产物生成 | 三卤甲烷、盐酸、高分子卤化物 | 氯酸盐和亚氯酸盐 | 不生成 | 三氯乙酸等 | C 优 |
| 土建投资 | 最大 | 次之 | 低 | 低 | C 、D 优 |
| 设备投资 | 次之 | 低 | 最大 | 最低 | D 优 |
| 占地面积 | 最大 | 次之 | 低 | 低 | C 、D 优 |
| 对环境的影响 | 氯气有泄漏的风险 | NaClO 难保 管， 易爆 | 要采取措施，防止紫外光外泄 | 要采取措施 | C 、D 优 |
| 维护管理 | 较复杂 | 较复杂 | 简单 | 简单 | C 、D 优 |
| 接触时间 | 10-30 分钟 | 10-30 分钟 | 数十秒至几 分钟 | 10-30 分钟 | C 优 |
| 运行成本 | 低 | 次之 | 高 | 低 | A 、D 优 |
| 国内应用情况 及趋势 | 应用于大中 型污水处理 厂。 | 应用于大中 小型污水处 理厂 | 应用于大中 小型污水处 理厂 | 应用于中小 型污水处理 厂 | B 、C 优 |

从以上消毒方式的优缺点对比结合排污许可中推荐的消毒方式，拟建项目实验室废水处理站选用次氯酸钠消毒方式。

拟建项目废水处理工艺详见图 5.2- 1。

图 5.2- 1  项目各废水处理站工艺流程

拟建项目实验室废水处理站 2 个均采用“一级强化处理+消毒工艺”，一级强化处理采用中和调节和混凝沉淀工艺，中和剂采用 5%NaOH 和5%醋酸，混凝剂采用聚合氯化铝(PAC)，由于废水中含有较多的致病毒菌，消毒池采用次氯酸钠进行消毒，破坏致病毒菌的细胞核和细胞膜，杀死致病毒菌，使废水中的致病毒菌得到有效去除。

拟建项目实验室废水处理站根据污水的特性采取了处理效果较好的工艺，能有效的处理各废水中的污染物，对地表水环境的影响较小。

(2)依托可行性分析

江津区支坪新区污水处理厂于2018年建设，重庆江津区支坪新区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺， 其设计规模为1万立方米/日， 先期日处理规模达到5万立方米/日，项目投资近6260万元，项目地点：重庆市江津区支坪镇。拟建项目废水最大排放量为 70.822m3/d，有足够的富余能力接纳拟建项目排放的废水，且出水水质均满 足污水处理厂的接管标准。因此，项目产生的废水经实验室废水处理站和生化池处理达标后排入市政污水管网， 满足污水处理厂的处理能力及进水水质要求，对污水处理厂的正常运行影响很小。综上拟建项目产生的废水经预处理后排入江津支坪污水处理厂进行处理可行。

(3)建设项目污染物排放信息

- 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排 放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排 放 口 设 置 是 否 符 合 要 求 | 排 放 口 类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治 理设施 编号 | 污 染 治 理 设 施 名称 | 污 染 治 理 设 施 工艺 |  |  |  |
| 1 | 实验 废水 | COD、氨 氮、 SS、 粪 大肠菌群、 | 江津支坪 污 水 处 理 厂 | 间断排放，但不 造成冲 击负荷 | TW001 | 实 验 室 废 水 处 理站 | 一 级 强 化 处理+ 消毒 | DW001 | 是 | 企 业 总 排 放口 |
| 2 | 生活 污水 | COD、氨 氮、 SS、 动 植 物 油 |  |  | TW002 | 生 化 池 | 沉淀、 厌氧+ 消毒 |  |  |  |

②废水间接排放口基本情况

废水间接排放口基本情况

.        -

| 序 号 | 排放 口编 号 | 排放口地理坐标 |  | 废水 排放 量 (t/a) | 排 放 去 向 | 排 放 频 率 | 间 歇 排 放 时 段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DW001 | 106.3556 | 29.2633 | 11360 | 长江 | 间接排放 | / | 江津支坪污水处理 厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 (8) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1000 个/L |

③废水污染物排放信息表

- 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 日排放(t/d) | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口 | COD | 250mg/L | 0.009 | 2.84t/a |
|  |  | SS | 60mg/L | 0.002 | 0.682t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.001 | 0.341t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.0007 | 0.227t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 5000 个/L | 1.88×108 个 | 5.68×1010 个 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 2.84t/a |
|  |  | SS |  |  | 0.682t/a |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.341t/a |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.227t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  | 5.68×1010 个 |

### 声环境影响评价

(1)噪声源强

拟建项目主要噪声源为实验室通风系统的多联空调机组、风机、水泵等。水泵、柴油发电机均位于地下，经过基础减振、建筑隔声后，噪声源强可减少约 20~25dB  (A)，实验室及各业务用房昼间工作，夜间设备不工作，因此仅预测昼间噪声影响情况。各噪声源情况见表 5.2-2。

- 噪声源对厂界预测点的影响值

| 声源 位置 | 主要影响声源 | 降噪室外噪声影响值 dB (A) | 室外与厂界最近距离(m ) | 昼间预测值dB(A) | 夜间预测值 dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 风机 | 75 | 18 | 51 | / | 达标 |
|  | 泵 | 75 | 20 |  |  |  |
|  | 空调机组 | 80 | 22 | 55 | / | 达标 |

由上表预测结果可知，拟建项目营运期间各产噪设备在采取建筑隔声、基础减振的措施情况下， 东、南、西、北厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准。

(2)运营期噪声对周边环境敏感点的影响

根据现场调查，拟建项目所在地块周边 200m 范围内无噪声敏感保护目标分布。

(3)声环境影响评价自查表

- 声环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  | 二级R |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 mR 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级R |  |  |  |  | 最大 A 声级□ |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能 区 | 0 类区□ | 1 类区R |  |  | 2 类区□ |  |  |  | 3 类区 |  | 4a 类区□ |  |  |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期R |  | 近期□ |  |  |  |  |  | 中期□ |  |  |  | 远期 |  |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法R |  |  |  |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 |  |  | 已有资料R |  |  |  |  |  |  |  | 研究成果□ |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型R 团 |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 mR |  |  |  | 大于 200 m□ |  |  |  |  | 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级 R |  |  | 最大 A 声级□ |  |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 R |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标R |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测R 固定位置监测□ |  |  |  |  |  |  | 自动监测□手动监测R |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：(等效连续 A 声 级 ) |  |  |  |  |  |  | 监测点位数( 1 ) |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行R 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“ ( ) ” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 固体废物环境影响分析

(1)危险废物

拟建项目营运期产生的危险废物包括实验室产生的废培养基和培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废试剂及废药品、更换的防护服和手套、废针管和废载玻片等、废过滤棉、废活性炭和实验室废水处理站及生化池污泥。拟建项目实验室危险废物参照《国家危险废物名录》(2021年版) 相关规定执行。

①医疗废物

根据《国家危险废物名录》(2021年版) 相关规定，医疗废物属于危险废物(HW01 医疗废物)。根据《医疗废物分类目录》(2021年)医疗废物包括感染性废物(如棉球、棉签、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等) 、损伤性废物(医用针头、缝合针等)、药物性废 物(如受污染的废弃药品等)和化学性废物(废弃的汞血压计、汞温度计、 废弃的消毒剂、检验科实验室特殊废液等)。

拟建项目的医疗废物包括实验室产生的废培养基和培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废试剂及废药品、更换的防护服和手套、废针管和废载玻片等。防护服和手套一次性使用，装入密封袋中密封，再经过高压灭菌器进行消毒处理；废培养基及培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废针管和废载玻片装入密封袋中密封，再经过高压灭菌器进行消毒处理；空气过滤系统定期更换的废过滤器材料等装入密封袋中密封，再经表面消毒处理后用高压灭菌器进行消毒处理；废试剂及废药品装入密封袋中密封，暂存于医疗废物暂存间；有处理后的危险废物集中放置在医疗废物暂存间，由有资质单位工作人员定期收集。

②废活性炭

理化实验室废气处理过程中产生的废活性炭定期更换，交由具有相应资质的单位收运处置，对环境影响较小。

③污泥

实验室废水处理站产生的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，需要定期进行清掏，属于感染性废物。参照 《重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发<医疗废物分类处置指南(试行)>的通知》(渝环〔2016〕453 号)要求，污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。拟建项目实验室废水处理站和生化池产生的污泥委托专业单位进行清掏，采用生石灰消毒后交由环卫部门统一处置，对环境影响较小。

(2)生活垃圾

生活垃圾分类收集，日清日运，由环卫部门统一清运至指定的生活垃圾处理场处理，对环境影响很小。

(3)餐厨垃圾

食堂产生餐厨垃圾采用有盖塑料桶进行收集，每天由具有餐厨垃圾经营许可资格单位进行清运处置， 对环境影响较小。

### 地下水环境影响分析

拟建项目为疾控中心建设，主要建设有业务用房、实验楼、生活楼及污水处理站、危废暂存间及其他附属构筑物。根据项目情况，营运期可能造成地下水污染的环节主要为污水处理站废水下渗进入地下水。根据拟建项目情况，分析营运期可能造成地下水污染的环节主要为事故情况下事故废水的收集排放及污水处理站内污水的渗漏。

根据项目情况，营运期可能造成地下水污染的环节主要为实验室废水下渗进入地下水。

拟建项目营运期主要为污水跑、冒、滴、漏的情况下渗进入地下水，以及污水处理站事故情况下废水下渗进入地下水。

拟建项目实验室废水处理站采用混凝土防渗结构，构筑物最大地下埋深 5.0m。营运期项目污废水经污水处理站处理《医疗机构水污染物排放标准》 	(GB18466-2005)预处理标准后送至江津支坪污水处理厂进一步处理。污水处理站设在地上，一旦发生渗漏，污水主要渗入长江流域内，首先表现的是对地表水的影响，分析进入深层地下水的可能性较小，不会对深层地下水产生较大影响。

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，拟建项目涉及污水处理站及生化池等均应作为重点防渗区。固废暂存区的各类固废均采用桶装盛装，涉及的危废暂存间均应作为重点防渗区。

在采取以上措施后，一旦发现地下水被污染，及时查找泄露源头，采取堵漏、灌浆等污染防治措施，以便最大程度减轻项目建设对地下水的影响。

综上按照要求采取相应的防渗措施，污水下渗可能性小，且在跑冒滴漏的情况下废水对区域地下水的影响较小。

### 外环境对拟建项目的影响

拟建项目为江津区疾病预防控制中心迁建工程，项目建成后对外环境的影响较小。在运营期，其自身为环境敏感目标。因此，本评价就周边环境对项目的影响进行分析。

疾控中心东侧、南侧为道路，西侧、北侧为农地 。具体位置关系详见敏感点及外环境关系图。项目运营期将受到周边城市道路交通噪声影响。

根据本次现状监测临路侧均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类区标准要求，为确保后期临民兴路和沪渝高速(已设置绿化隔离带) 噪声达标，疾控中心建筑设计时已考虑采用隔声玻璃窗， 室内可减低噪声值 15~ 25dB  (A)，运营期外环境交通噪声对项目的影响较小。

## 环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)、 《实验室-生物安全通用技术》(GB19489-2008) 、《微生物危险性评估的原则和指南》(GB21235-2007) 、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77 号) 以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98 号) ，对拟建项目进行环境风险评价。通过分析拟建项目主要物料的危险性和毒性，识别主要危险单元，划分评价等级，识别项目中的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 评价依据

#### 风险调查

施工期不涉及风险物质贮存及使用。

主要为运营期实验室使用化学试剂 (酸类、醇类、酮类等)属于具有毒性、腐蚀性或刺激性的化学品，贮存量远小于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录中临界值。生物实验室涉及生物安全(病毒病原微生物泄漏风险)；污水处理站涉及未有效处理的废水直接排入市政污水管网等。

#### 风险潜势判断

(1)危险物质数量与临界量比值(Q)

根据项目生产、使用和储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内最大储存量，对比《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录 B 所列风险物质临界量，计算其厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应的临界量的比值 Q。

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比 值，即为 Q；

当企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值 (Q)：

式中：q1 ，q2 ， … ，qn——每种环境风险物质的最大存在总量， t；

Q1 ，Q2 ， … ，Qn——每种环境风险物质的临界量， t。

当 Q＜1 时，该项目风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时， 将 Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

- 拟建项目所涉及化学品储存情况

| 序号 | 危化品名称 | 临界量(t) | 最大贮存量(t) | 临界量比值 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 7.5 | 0.044 | 0.00586 |
| 2 | 硝酸 | 7.5 | 0.026 | 0.00346 |
| 3 | 硝酸镍 | 0.25 | 0.001 | 0.00400 |
| 4 | 乙醚 | 10 | 0.006 | 0.00060 |
| 5 | 甲苯 | 10 | 0.0013 | 0.00013 |
| 6 | 丙酮 | 10 | 0.0095 | 0.00095 |
| 7 | 盐酸 | 10 | 0.047 | 0.0047 |
| 8 | 2-丁酮 | 10 | 0.0008 | 0.00008 |
| 合计 | / |  |  | 0.0205 |

根据计算得出 Q=0.0205 (Q < 1)，因此项目环境风险潜势为 I 级。

#### 评价等级

拟建项目环境风险潜势为 I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)，可开展简单分析。

### 环境敏感目标概况

项目周围环境保护目标主要为居民及学校，详见表 1.9-2。拟建项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等特殊生态敏感区域，无珍稀野生动植物分布。

### 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

#### 物质危险性识别

根据疾控中心涉及的原辅料及产生的固体废物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中突发环境事件风险物质及临界量，识别出可能对环境产生风险的物质如下表。

- 项目环境风险物质识别一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS 号 | 物理 状态 | 主要危险性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃性 | 易爆性 |
| 1 | 硫酸 | 7664-93-9 | 液态 | / | 腐蚀 | / | / |
| 2 | 硝酸 | 7697-37-2 | 液态 | / | 腐蚀 | / | / |
| 3 | 硝酸镍 | 13138-45-9 | 液态 | 有毒 | / | / | / |
| 4 | 乙醚 | 60-29-7 | 液态 | 有毒 | / | / | / |
| 5 | 甲苯 | 108-88-3 | 液态 | 有毒 | / | / | / |
| 6 | 丙酮 | 67-64-1 | 液态 | 有毒 | / | / | / |
| 7 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 液态 | 有毒 | / | / | / |
| 8 | 盐酸 | / | 液态 | 有毒 | 腐蚀 | / | / |
| 9 | 厂区废水 | / | 液态 | / | / | / | / |
| 10 | 危险废物 | / | 固态 | / | / | / | / |

#### 生产系统危险性识别

根据项目实验工序，主要危险性生产系统包括：废水处理站存在废水事故外排；危废暂存间存在可能泄漏事故及火灾事故。

#### 环境风险单元划分

根据厂区布局、工艺、风险物质存贮使用等情况，将拟建项目划分为实验室化学品暂存间、废水处理站、危废暂存间 3 个环境风险单元。

- 项目环境风险单元基本信息表

| 环境风险单元 | 主要区域、装置设备 | 主要风险物质 |
| --- | --- | --- |
| 废水处理站 | 生产废水 | 事故废水(含病菌等) |
| 实验室化学品暂存 | 暂存橱窗 | 酸类、酮类等 |
| 医疗废物暂存间 | 危废收集桶 | 危废(废培养基和培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废药剂及废药品、更换的防护服和手套、废针管和废载玻片、废过滤棉、废活性炭、实验室废水处理站污泥及生化池污泥等) |

#### 危险物质想环境转移的途径识别

向环境的转移途径见表 5.3-4。

- 危险物质向环境转移的途径识别一览表

| 环境风险单元 | 环境风险源 | 风险物质 | 储存设备/装置 | 转移途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站 | 事故废水 | 事故废水 | 污水处理站 | 事故排放污染地表水体 |
| 实验室化学品暂存间 | 化学品 | 酸类、酮类等 | 物品橱窗 | 泄漏后遇火发生火灾、进入地表水体 |
| 危废暂存间 | 危险废物 | 废废培养基和培养液、高 浓度废液、高浓度清洗废 水、废药剂及废药品、更换的防护服和手套、废针管和废载玻片、废过滤棉、 废活性炭、实验室废水处 理站污泥及生化池污泥等 | 危废收集桶 | 泄漏后遇火发生火灾 |

### 环境风险分析

根据项目场所、厂区贮存物质要求，拟建项目风险影响主要包括以下方面。

#### 污水处理设施事故风险性分析

非正常状况下污水管网及设施发生堵塞、破裂等导致废水泄漏进入周边雨水沟进入水体，发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、操作不当、废水处理站机械故障及贮池破损等。一旦项目污水处理设施出现故障时，未经处理的污水或处理不达标的废水泄漏、外排，将对地表水体及周围环境带来严重的影响。同时废水处理不达标的废水进入来城市水处理厂，加大了污水处理厂的负荷，影响污水处理厂的处理效率。

新建的污水处理站工艺成熟，通过加强污水处理站的管理，污水处理站不达标废水排放和泄漏或的可能性较小，此外拟建项目建设事故池，若污水处理设施发生泄漏，考虑 30%日排放量作为事故池容积，事故池容积不小于6m3。

#### 化学品物质风险影响分析

拟建项目主要风险物质为酸类、酮类等，暂存于实验楼物品间，对环境的影响途径主要为酸类、酮类等发生泄漏，通过厂区地下渗漏影响地下水环境，渗漏的酸类、酮类等排入厂外进入周围水体，影响地表水环境。实验室使用化学品用量较小，且在贮存过程中分类置于托盘中，因此该物质使用和临时贮存产生的环境风险影响小。

#### 疾病事故风险性分析

①高致病性禽流感病毒

禽流感是由禽流感病毒引起的一种急性传染病，也能感染人类。人感染禽流感病毒的传播途径可能是通过近距离空气飞沫传播，以及接触病人呼吸道分泌物和密切接触造成传播。可通过空气飞沫、水源、密切接触、垂直传播、人的机械传播和蚊虫叮咬传播等。感染后的症状主要表现为高热、咳嗽、流涕、肌痛等，多数伴有严重的肺炎，严重者心、肾等多种脏器衰竭导致死亡，人感染禽流感病毒后，死亡率可达 60% 。此病可通过呼吸道、消化道、皮肤损伤和眼结膜等多种途径传播，人员和车辆往来是传播本病的重要因素。禽流感病毒为有囊膜的病毒，按经验推测其对有机溶剂敏感，75％乙醇 5min

可使病毒失去活力，含 500mg/L 有效氯的氯消毒剂 10min 可以灭活病毒。禽 流感病毒普遍对热敏感，对低温抵抗力较强，65℃加热 30 分钟或煮沸 (100℃ )2  分钟以上可灭活。病毒在较低温度粪便中可存活 1 周，在 4℃水中存活 1 个月，对酸性环境有一定抵抗力，在 pH4.0 的条件下也具有一定的存活能力。病毒对低温抵抗力较强， 在有甘油存在的情况下可保持活力 1 年以上。

②埃博拉病毒

埃博拉(Ebola virus)又译作伊波拉病毒。是一种十分罕见的病毒， 1976 年在苏丹南部和刚果的埃博拉河地区发现它的存在后，引起医学界的广泛关注和重视， "埃博拉"由此而得名。是一个用来称呼一群属于纤维病毒科埃博拉病毒属下数种病毒的通用术语。是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒，有很高的死亡率，在 50%至 90%之间，致死原因主要为中风、心肌梗塞、低血容量休克或多发性器官衰竭。病学主词条:埃博拉出血热。

埃博拉病毒是引起人类和灵长类动物发生埃博拉出血热的烈性病毒，其引起的埃博拉出血热(EBHF)是当今世界上最致命的病毒性出血热，感染者症状与同为纤维病毒科的马尔堡病毒极为相似，包括恶心、呕吐、腹泻、肤色改变、全身酸痛、体内出血、体外出血、发烧等。埃博拉病毒，生物安全等级为 4 级。病毒可通过与患者体液直接接触，或与患者皮肤、黏膜等接触而传染。病毒潜伏期可达 2 至 21 天， 但通常只有 5 天至 10 天。

埃博拉病毒在常温下较稳定，对热有中等度抵抗力，56℃不能完全灭活， 60℃30min 方能破坏其感染性。紫外线照射 2min 可使之完全灭活。对化学药品敏感，乙醚、去氧胆酸钠、β-丙内酯、福尔马林、次氯酸钠等消毒剂可以完全灭活病毒感染性。钴 60 照射、γ射线也可使之灭活。埃博拉病毒在血液样本或病尸中可存活数周，4℃条件下存放 5 周其感染性保持不变，8 周滴度降至一半。 -70℃条件可长期保存。

③生物安全风险事故调查

虽然实验室建设中对危险物质、实验样本等的存储、使用和管理都作了相当严格的规定和防范，但是仍然可能出现人为预料不到的各种因素导致风险事故的发生。类比调查国内外生物安全实验室运行情况，曾经发生了几起实验室病原微生物污染事件，造成了严重的人员伤亡和财产损失。主要事件见表 5.3-5。

- 近期国内外发生实验室事故的调查

| 事故类型 | 事故时间 | 事故原因及影响后果 |
| --- | --- | --- |
| 实验室炭疽病菌泄漏事故 | 1979 年 | 前苏联明斯克市一所军事微生物研究实验室曾经发生意外泄漏炭疽杆菌的事故，炭疽杆菌以气溶胶形式释放，通过空气进行传播，后来受影响地区出现了至少 96 例通过呼吸感染炭疽杆菌的病例，其中 69 名感染者因此丧生，泄漏事故给当地环境及人群造成了严重的危害。 |
| SARS 病毒泄 漏事故 | 2003 年 12 月 | 台湾的 SARS 研究人员在实验室感染 SARS 病毒，导致感染的直接原因是由于研究人员在实验室内未能遵守规章，因操作疏忽而感染 SARS。 |
|  | 2003 年 9 月 | 新加坡国立大学研究生在环境卫生研究院实验室中感染SARS 病毒。根据 11 名专家组成的国际调查小组的调查研究：生物安全三级实验室自身存在问题，许多地方没有符合生物安全三级实验室的安全标准，其病毒样本储存系统、消毒措施、进出实验室的安全系统等都有待改善；研究院同一时间处理多种不同的活性病毒， 增加了生物安全方面的复杂程度，因处理程序不当，冠状病毒与西尼罗病毒交叉感染；不同研究机构的科研人员共用该研究院的设备，而每个科研人员的安全意识都不同。 |
| 非典 | 2004 年 4 月 | 中国 BSL-3 实验室感染造成非典病例，中国疾控中心一名博士后及安徽医科大学一名到疾控中心病毒病预防控 制所作短期学习的研究生感染非典病毒，并导致几名接触者发病引起死亡。引起感染的原因是该病毒室跨专业从事非典病毒研究，采用未经论证和效果验证的非典病毒灭活方法，在不符合防护要求的普通实验室内操作非典感染材料，发现人员健康异常情况未能及时上报。 |

上述事故案例表明，事故根本原因主要集中在以下 2 点：

(1)管理不严格，实验室内部管理疏忽，实验人员未按照操作规程操作；

(2)出现异常未及时进行上报，造成次生事故出现。

#### 危险废物风险性分析

鉴于危险废物的较大危害性，该项目在收集、贮存、运送危险废物的过程中存在着一定的泄漏风险，泄漏的危险废物会对土壤及地下水造成不利影响。

### 环境风险防范措施及应急要求

#### 环境风险防范措施

(1) 化学品物质暂存区

酸类、酮类等贮存于实验楼专门的化学品库房，分类存放，完善标示标识牌，地面做防渗处理(地面可设置环氧树脂地坪)。

(2)废水处理站及外排管网

①废水处理站设置事故池，外排管网定期检查检修，一旦出现管网破损情况立即停止外排污废水，并停产进行检修。

②加强污水处理站的管理，确保污水处理站正常运营。

③对污水处理站、管网进行防渗处理。

(3)生物安全风险防范措施及应急要求

措施主要包括：实验室风险防范、实验室工作人员风险防范、病原微生物运输风险防范、菌毒中保藏管理风险防范、危险废物运输安全风险防范等方面考虑。

① 实验室风险防范

a 、实验室压力及气流保障

实验室空调系统采用全排风系统，其中空调排风系统与送风系统实现联锁控制，实验室内排风机先于送风机开启，送风系统先于排风系统关闭，保证实验室的负压环境。为保证通风系统运行可靠性，系统正常运行时为两台送风机和两台排风机并联同时运行，每台风机运行在系统所需风量的50% ，即两送两排。当其中一台风机故障时，系统自动切换为一送一排运行，同时关闭故障风机对应风管上的气密电动阀，一送一排工况下送排风机变频器自动切换到全功率运行以保证空调系统不间断连续运行、系统房间压力梯度及压力稳定。

拟建项目实验室设计为负压状态，保证整个实验室气流组织流向固定，实验室正常运行时病原微生物不会逃逸造成危害。正常运行的情况下双风机运行时处于低频运行的状态，通过风管压力传感器检测风管压力后，调节送风机及排风机的频率，稳定送风量，保持室内压差的恒定。时时对风机运行状态反馈、风机压差、频率进行监测。如果其中一个信号出现反馈没有或不正常时，系统给出报警信号。由于实验室要求对负压要求严格，所以在实的过程中是不能出现停机的情况，即使在运行时其中一台风机出现故障后切换到备用机运行的过程中出现断流也是不允许的。所以拟建项目采用双风机同时运行的方式，避免在风机故障后出现停机切换的危险(室内要求负压状态，必须保证排风机的切换连续，不能有间断)。如果其中一台送风机或者 排风机出现故障，相对应的排风机或者送风机连锁停机，另外一套对应的送 风机和排风机继续运行，同时增加送风机和排风机的频率，保证换气次数及室内压差的稳定。启动系统的循序为：启动系统→将房间、安全柜、排风机、送风机密闭阀全部自动打开(PLC接收密闭阀反馈信号正常执行下一步操作，否则系统认为出现故障报警，将不启动) →两台排风机同时启动(判断是否正常) →两台送风机同时启动(判断是否正常)→系统运正常。在启动的过程中如果出现其中一个环节出现故障，系统将停止工作，并发出故障报警。停止系统的循序为：关闭系统→ 两台送风机同时关闭(判断是否正常停机)  → 两台排风机同时关闭(判断是否正常停机) →将房间、安全柜、排风机、送风机密闭阀全部自动关闭(PLC检测所有密闭阀都是否关闭正常) →系统关闭正常。各设备的启停之间都有严格的时间判断响应，保证设备的正常运行及净化环境。

正常运行情况下出现的故障处理方法：

正常运行时其中一台送风机出现故障：系统正在运行→其中一台正在运行的送风机出现故障(延时3S判断故障真实性) →将该送风机的启动信号指令关闭→关闭对应的排风机→另外运行的排风机运行频率加大→另外运行的送风机运行频率加大。

正常运行时其中一台排风机出现故障：系统正在运行→其中一台正在运行的排风机出现故障(延时3S判断故障真实性) →将该排风机及对应送风机的启动信号指令关闭→另外运行的排风机运行频率加大→另外运行的送风机运行频率加大。

b、生物安全柜

拟建项目内所有直接有关病原微生物的实验操作全部在生物安全柜内进行， 生物安全柜相对实验室处于负压状态，其内部气流直接经过安全柜排气筒排入实验室排风系统，生物安全柜内均设置有高效过滤器，高效过滤器定期进行更换。

c 、高效过滤器

实验室排风系统中设置高效过滤器(过滤效率不低于99.99%)，用于实验室内排放空气的过滤。实验室运行过程中对高效过滤器运行效果自动监控，保证其在失效以前报警， 提醒工作人员及时更换。实验室内的排风高效过滤器的内外两侧均设有压力传感器，通过中控室可以监测高效过滤器内外两侧的压差值。防护区的操作间与室外大气压相差－60Pa以上，如果一旦发生细微的泄漏，压差将会发生明显的变化，监控系统将产生明确的报警信号，工作人员将立即停止操作，退出实验室。 根据《实验室生物安全通用要求》(GB 19489-2008)、《实验室生物安全认可准则》(CNAS-CL05 ：2019年12月第三次修订)、《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》 (CNAS-CL53 ；2017年1月1日实施) 要求，对生物安全柜的高效过滤器和防护区排风高效过滤器每年开展泄漏检测，及时发现潜在风险。

d、建筑材料

实验室内部墙面、地面、天棚的外饰材料防水、防尘、耐擦洗、耐腐蚀。

e 、废弃物灭活消毒措施

对所有实验过程中产生的可能含有病原微生物的固体废物严格按照消毒灭活程序处理，针对不同种类的废物采取不同的措施，以保证其消毒灭活的有效性。彻底消毒后的固体废物由交由具有相应资质单位收运处置。

f、供电

拟建项目供电电源由国家电网供给，并在实验室监控室设置一套不间断电源，保证在停电状况下，实验室电脑系统、自动控制系统和风量调节系统正常运行约20~30min。同时保证在突然断电的情况下维持拟建项目风机、空调系统、冰箱、生物安全柜等实验室生命保障系统正常运行20~30min，保证实验人员有充足的时间进行紧急处理和撤离。当实验室外部电源突然断电时，实验室的UPS电源能够自动启动，断电指示警报器报警，系统控制室内设备管理员首先关闭断电指示警报器，同时启动外部电源源来电指示警报器。尽快通知实验人员“现在正在使用备用电源，请尽快结束实验操作”。

g、报警控制

消防报警：出现消防报警的情况后PLC发出消防报警信号给实验室，此时风机继续运转，不能停机，待实验室工作人员将实验用品收拾完毕，人为在实验室中确认完毕后，按下紧急按钮后，系统才能立即停止工作。停电报警： PLC时时监测市电的情况，如果出现市电断电， PLC会发出报警信号到实验室内的报警器，此时风机通过UPS仍会运行一段时间，这是体现工作人员风机由于断电马上会停机，收拾好实验用品后工作人员确认后风机自动停机。

h、安全保卫管理

由于拟建项目的性质和功能较特殊，疾控中心对实验楼进行全日制监控和进出登记管理，严格控制实验室进出人流、物流，保障实验室及保存物的安全。

②实验室工作人员安全防范措施

拟建项目从健全制度、规范操作、完善个人防护设施、健康与医学监测等四个方面加强对于实验室工作人员的安全防范。

a 、健全制度

按照国家有关标准、规范制定科学严格的管理制度，严格执行生物安全委员会制度，采取措施让实验室工作人员都能够重视，并严格按照规章制度进行实验室的使用和管理。

b、规范操作

对于实验内容，按照国家标准及生物学要求制定有针对性的操作规范并严格执行，对于未经验证和论证的实验操作、消毒灭活手段采取谨慎态度，必须经生物安全委员会进行危害性评估论证才可使用。

c 、设施保障

按照标准规范完善配套所有实验操作所需的个人防护装备，保障实验人员的个人安全。拟建项目运行过程中使用的个人防护装置包括：

实验室防护服：实验室防护服均只使用一次。

面部及身体防护：包括安全眼镜、 面部防护罩或其它的眼部面部保护装置。

手套：包括一次性医用乳胶手套。

鞋：工作用鞋，鞋底防滑。

呼吸防护：呼吸防护装备主要为N95防护口罩。

生物安全柜：微生物实验室设置生物安全柜。

d、健康与医学监测

对在拟建项目实验室内工作的所有人员，强制进行医学检查。内容包括一份详细的病史记录和针对具体职业的体检报告；临床检查合格后，给受检者配发一个医疗联系卡，卡片上应有持卡者的照片，并由持卡者随身携带。所填写的联系人姓名需经所在机构同意，应包括实验室主任或生物安全官员。实验人员进入实验室前要抽血，留样底血清，以便对实验人员进行追踪监测。发现有生物危害威胁时(防护疏忽所致)，应立即停止实验，进行隔离医学观察15天。进行健康与医学监测可以有效的对实验室工作人员的健康状态进行监控，以了解实验室是否通过内部工作人员发生污染事故。

f、技术培训

拟建项目实验工作人员必须经过操作相关病原微生物的全面培训，建立普遍防御意识，学会对暴露危害的评价，了解掌握三级防护和标准操作、特殊操作的用处，了解物理防护设备和设施的设计原理及其特点。每年训练一次，规程一旦修改要增加训练次数，由受过严格训练和具有丰富工作经验的专家或在安全委员会指导、监督下进行工作。

③病原微生物运输风险防范

拟建项目病原微生物的采集和运输严格按照江津区疾控中心安全实验室管理规程中制定的采集和运输规程进行操作。实验人员负责病原微生物毒种的内包装、标记和转运工作。内包装和标记严格依据《样本和菌毒种包装SOP》进行内部包装和标记，使用专用塑料管盛装，固定在支架或小容器内，再放入专用塑料转运箱内，由江津区疾控中心专车负责运输。

④菌毒种保藏管理

拟建项目所涉及的病原微生物仅在实验期间短时间存放于实验室，实验期间，工作人员按照长寿区疾控中心安全委员会管理文件要求记录实验所用病原微生物样本量、培养量、实验时间、灭活过程及效果等基本信息，该部分信息存档至少20年。实验结束后在实验人员的监督下进行灭活处理。按规定需要短期保存的样本暂时存放于主实验室冰箱内，需要长期保存的样本则至于实验室菌毒种保藏中心。

⑤危险废物运输安全防范措施

a、运输过程风险分析拟建项目实验室内产生的危险废物在实验室内外套高压袋，实验室工作人员对高压袋表面进行喷雾消毒，贴上高压灭菌指示带依次放入高压灭菌器内进行高温高压灭活处理。实验室工作人员在清洁区确认达到灭菌效果监测评价符合标准后，取出已消毒灭菌的高压袋，装入专用的废物桶内，实验完成后统一运出实验室，置于危废暂存间，定期转交给具有相应资质单位转运和处理。

拟建项目产生的危险废物均经过两道高温高压灭菌处理，处理合格后才送出实验室，不含病原微生物，因此拟建项目产生的医疗废物不会对外界产生影响。

b、危险废物运输要求

拟建项目医疗废物按照危险废物收集与处置进行管理，定期转交给具有相应资质单位转运和处理，危险废物过程中必须严格遵守危险废物运输的相关规定：从事危险废物收集的工作人员必须是专职人员(包括司机)，且具有高度的责任心，经过专业培训、考核合格后方能上岗；

从事危险废物运输的车辆执行双人工作制，一名为专职司机，另一名位专业的危险废物收集工作人员；

收集、运输人员要注意个人防护，上班时要着工作服、手套、胶鞋等防护用品， 工作完毕后立即脱下，将工作服、手套装在密封袋中送洗衣房消毒、洗涤；胶鞋在现场随车进行喷淋消毒，返回后放入消毒池进行表面化学消毒；

收集运输和办理交接手续时，小心装卸，防止损伤原包装和伤及自身皮肤；

运输过程如果发生医疗废物泄漏事故，应有紧急救援队伍排险，确保被遗撒的医疗废物不会继续在外环境中扩散。

⑥ 新冠疫情环境风险防范措施

在进行新冠病毒检测过程中，新冠病毒阳性标本在实验室内由于操作人员不慎，可能外溢洒落到实验室地面，在发生意外时，应立即封存剩余样本，并封闭实验室，防止新冠病毒的扩散，并上报相关部门，等待相关部门调查，根据研判对部分人员进行隔离，对相关人员进行医学检查，对密切接触者进行医学观察并留取相关样本，对可能造成的工作环境及污染物进行消毒。

若装有新冠病毒实验产生废物的包装袋和利器盒的外表面被感染性废物污染时，应当增加一层包装袋。包装袋、利器盒应当医疗废弃物警示标识，注明种类：新冠。在离开污染区前应当对包装袋表面进行彻底喷洒消毒，就近进行高压灭菌，然后按照感染性废物处理。

(4)危险废物暂存风险防范措施及应急要求

拟建项目实验室产生的危险废物均为医疗废物，应按照医疗废物进行管理。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时， 应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

②严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定

拟建项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物； 医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天， 应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

a.远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。拟建项目医疗废物暂存间设在实验楼西南侧；疾控中心必须做到医疗废物定期清运，并对医疗废物暂存间(医疗废物暂存间) 消毒，对环境影响可接受。

b.有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

d.设有明显的医疗废物警示标识和 “禁止吸烟、饮食”的警示标识。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

a.保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

b.保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

c.贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

d.贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

应急处理程序：医疗废物在收集、 预处理过程中因意外出现泄漏，应立即报告疾控中心保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

#### 环境风险防范应急预案

(1)应急事故的主要原则

a 、应急处理原则

突发事件应急工作，应当遵循预防为主，常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、依法规范、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

b、事故监测预警与报告

一旦实验室可能发生病原微生物扩散的意外事故，如新冠病毒检测实验过程中阳性病毒泄露，根据实验室管理规定，当事人首选要进行个人防护，处置完毕后立即报告实验室负责人，对事故的原因、性质进行分析，给予定性或者必要的处理意见。在事故尚无定性时，采取必要的监测措施进行排查和及时跟踪。

一旦确认发生意外事故，造成可能的病原微生物扩散，必须立刻通报实验室生物安全委员会和地方协调委员会。由实验室负责人和地方协调委员会共同商定向上级部门和环保主管部门及时通报，以便确定是否纳入国家传染病防治法的应急系统，启动相应的应急计划。按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，监测预警部门、医疗卫生机构及有关责任单位必须在规定的时间内向区卫生部门报告，区卫生部门必须在规定的时间内向区人民政府报告。监测预警部门同时向中国疾病预防控制中心报告。报告内容包括：事故发生的时间、地点、初步原因、发展趋势和涉及范围、人员伤亡与危害程度等情况。负责调查处理的单位在调查后 2 小时内形成初步调查处理书面报告，其内容除上述内容外，应包括初步推断传播途径(或污染环节)和已经采取的控制措施等。

c 、组织管理

实验室意外事件发生时，由实验室安全委员会和地方协调委员会组成“突发事件应急处理指挥部”，负责控制重大疫情和中毒事故等突发事件的统一领导和指挥工作，同时成立现场控制、医疗救援、防控隔离、信息反馈、后勤保障等职能组，相关职能部门为其成员，各组各司其职、密切配合、做好职责范围内的工作。

d、善后处理

事故处理结束后，组织有关人员对事件的处理情况进行评估。评估内容主要包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题、取得的经验及改进建议。

(2)实验室内事故的现场处理

a 、实验室内发生火灾

生物安全实验室的消防设计应以保证实验人员能尽快安全疏散为原则，火灾必须能从实验室的外部进行控制，使之不会蔓延。一旦主实验室内发生火灾，人的安全为第一要素。实验人员必须立即撤出时，实验人员可立即进入半污染区，在此区进行污染的清除。待消防人员到达现场后，实验人员必须协助消防人员进行灭火，并告知消防人员实验室内存在的潜在危险，辅助消防人员采用恰当的灭火方式， 实验室内严禁采用高压水枪灭火。

b、实验室发生紧急停(断)电

采用市政统一供电，同时使用 UPS 电源作为实验室备用电源，能够保证实验室连续正常运行；发生紧急停电时，除保证实验工作正常进行外，专业管理人员及实验人 员应立即报告，并采取相应措施；专业管理人员应立即查找原因，通知相关人员排除事故，并及时报告事 故排除情况，确定是否应继续实验；实验室工作人员应向实验室负责人报告实验进展情况，停电时间是否影响实际操作，是否影响检测结果的真实性，实验室工作人员在未排除停电事故前应随时待命；发生停电时，应立即停止手中工作以防污染，按照实验室规程撤出实验室，并及时报告实验室负责人，实验室负责人应及时作出事故报告并呈报上级。

c 、实验室意外伤害和传染性材料污染

使用仪器设备或操作时刺破皮肤，应立即停止工作进行局部消毒、包扎，按正规程序及时撤出，报告实验室负责人，并及时将被刺伤的实验室工作人员送专科医院隔离、观察、治疗；

传染性材料溅到面部或眼睛时，应立即停止工作，并立即到洗眼处冲洗，正常撤出，报告实验室负责人，并及时送专科医院隔离、观察、治疗；

传染性材料溅到地上，或实验器具不慎掉到地上，立即停止工作，用消毒液进行局部消毒，然后对实验室进行喷雾消毒处理。实验室工作人员进行隔离观察和预防治疗，实验室彻底消毒处理后方可继续使用；

传染性材料溅在生物安全柜中，可用消毒纱布遮盖，并可继续工作；传染性材料溅到衣服上，应立即停止工作，更换防护服后可继续工作；

实验室负责人应及时了解事故对实验工作人员造成的伤害程度，对实验室和环境的污染程度，及时作出事故报告和危害评估报告并呈报上级。

d、实验室负压失灵

实验室负压达不到设定指标，低于设定压差50%且 30min 内不能修复时， 应停止工作，人员按正常程序撤出，修复后方可继续使用；实验室出现正压应立即停止工作，停止室内送风至出现负压，用消毒液喷雾消毒，人员立即按正常程序撤出，封闭实验室 24h 后再次彻底消毒，直至修复；

当停止室内送风后仍不能产生负压时，应进行紧急喷雾消毒，人员按正常程序撤出，实验室封闭 24h 后，在严密个人防护条件下进行彻底消毒，修复后各项参数指标恢复正常后方可投入使用。

e 、生物安全柜失灵

生物安全柜内负压低于设定参数 30%不能修复时，应立即停止工作，室内喷雾消毒，人员按正常程序撤出，修复后方可投入使用；生物安全柜出现正压时，应立即切断电源、停止工作，室内喷雾消毒，人员按正常程序撤出，实验室封闭 24h 后再次彻底消毒，修复后方可投入使用。

f、实验室设施设备出现异常报警

实验室或生物安全柜出现异常报警，提示实验室或生物安全柜可能出现压力控制失常的状态，实验室环境可能被气溶胶污染。

处置方法：发现或接到实验室出现正压报警：停止实验操作，清理、包装感染性材料，用 75%乙醇对物品包装、生物安全柜和实验台面进行消毒，关闭生物安全柜。发现或接到生物安全柜出现正压报警：关闭生物安全柜，停止实验操作，清理、包装感染性材料，用 75%乙醇对物品包装、生物安全柜和实验台面进行消毒。

按正常撤离程序退出实验室。关闭实验室控制系统，在实验室入门口挂上“故障检修中，请勿进入” 的警示标牌，报告实验室主任。实验室至少关闭 24 小时，对实验室进行检修前，应进行终末消毒。检修人员进入实验室时，应进行标准个人防护。

g、应急监测

如果发生排风高效过滤器报警，停止实验后，立即在实验室下风向50~200m 范围内开展环境空气质量监测，评估环境暴露于污染物的风险。

h、事故报告

发生事故后，立即向周边居民发出预警信息，建议暂时减少外出。然后根据监测结果决定是否撤除预警。同时，及时报告上级业务和环境主管部门。

### 分析结论

通过分析可知，在风险防范上对重点防渗区(医疗废物暂存间、实验物品暂存间、污水处理站等)采取重点防渗处理。项目在采取完善的环境风险防范措施，并及时启动环境风险事故应急预案的前提下，项目环境风险水平可以接受。

- 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 重庆市江津区疾控中心迁建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | / | / |
| 地理坐标 | 经度 | / | 纬度 | / |  |
| 主要危险物质及分布 | 实验用化学药品；污水处理站泄漏；医疗废物暂存间泄漏 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等) | 实验室废水处理站设备的故障，使含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物进入市政污水管网，对污水处理厂运行产生不利影响，病菌、病毒、病原微生物等对地表水体也将产生不利影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施 | (1) 实验用化学品妥善保存。 (2) 污水处理站、生化池及危废暂存间采取重点防渗。 (3)污水处理站设置事故池 1 座(6m3 ，日排放量 30%)， 用于收集事故状态下实验室废水。 |  |  |  |  |
| 填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：项目相关信息：拟建项目属于疾控中心建设，建设构筑物及地下车库。 |  |  |  |  |  |

- 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险 调查 | 危险物质 | 名称 | 实验药剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.1308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m 范围内人口数2000 人R |  |  |  | 5km 范围内人口数大于 5 万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m 范围内人口数(最大) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 £ |  | D2□ |  |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危 险性 |  | Q 值 | Q<1£ |  |  | 1≤Q<10□ |  | 10≤Q<100□ |  |  |  |  |  | Q>100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  |  | Ⅲ□ |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | Ⅰ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |
| 风险 识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类 型 | 泄漏R |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排 放R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气□ |  |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水R |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |  |
| 风险 预测 与评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ |  | AFTOX□ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度- 1 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间 /h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 /d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间 /d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 污水处理站、生化池及危废暂存间采用重点防渗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 满足环境风险防治要求，使项目环境风险为环境所接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： “□”为勾选项，填“√”；“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期污染物防治措施

### 施工期地表水污染防治措施

施工场地废水及车辆冲洗废水设置隔油沉砂池，收集沉淀后全部用于车辆冲洗和场地洒水抑尘。

生活污水来源于施工期施工人员和管理人员的生活排水，在施工场地设置生化池预处理后排入市政管网。

### 施工期大气污染防治措施

根据《重庆市主城尘污染防治办法》等文件，施工单位应根据尘污染防治技术规范，结合拟建项目具体情况，制定尘污染防治方案，在工程开工 3 个工作日前分别报对本工程负有监督管理职能的行政管理部门备案。防治措施包括：

(1)禁止带泥车辆行驶，在施工场地出入口设置车辆清洗设施及配套的沉砂池，车辆冲洗干净后方可驶出工地；严禁所有运输车辆冒装和沿路撒漏，确保密闭运输效果；

(2)施工营地修建围墙，施工单位必须选用国家有关标准的施工机械和运输工具，使用优质燃料，使其排放的废气符合国家有关标准要求；

(3)施工场地、施工营地必须采取湿式作业，加强场地扬尘控制；加强道路清扫保洁，及时将散落货物清理，减少道路积尘量；

(4)水泥等散料统一堆放于临时工棚，及时清扫破包、散包或撒落于地面的水泥，减少扬尘量；

(5)施工区设置不低于 2m 高的围栏，以减轻噪声和粉尘对周围环境的干扰和影响，同时还要避免粉尘对植物的影响；

(6)项目在招投标中明确增加控制扬尘污染标的内容和责任承诺，将所需资金列入工程造价；各类工地在施工前，必须按照文明施工要求，制订控制扬尘污染方案，经主管部门审批后方可办理施工许可证。对扬尘控制不力的施工企业，责令其停工整顿，情节严重的取消其施工资格；

(7)建设施工除遵守上述规定外，还应当对可能闲置 3 个月以上的工地进行覆盖、简易铺装或绿化；工程完工后，在申请项目竣工验收之日起 10 日内清除建筑垃圾。区域适宜绿化的裸露泥地，责任人应当在园林绿化行政管理部门规定的期限内绿化，因季节原因不能立即进行绿化的，进行简易铺装，防止尘污染；不适宜绿化的，应当硬化处理；

(8)施工人员生活使用清洁能源等设施，不得燃用煤炭；垃圾定点堆放并及时收集处置，不得随意焚烧垃圾；

综上，针对工程大气污染物排放的特点，本工程所采取的大气污染防治措施贯彻“预防为主，防治结合”方针，通过经济投入较少的环境管理手段和临时措施， 施工扬尘和机械尾气污染可得到有效控制。施工设计中，应将防尘费用列入工程概算中，并在施工合同中明确施工单位的尘污染防治责任。

### 施工期噪声污染控制措施

根据《重庆市环境噪声污染防治办法》的相关要求，以及拟建项目建设的实际情况，拟采取以下措施：

(1)工程建设中，在满足施工需要的前提下应尽量选择低噪声设备，从根本上降低噪声源强，同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；

(2)合理布置施工机械和施工强度，作好施工组织；

(3)另外，物料运输应尽量安排在昼间进行，运输过程经过居民住宅时采取缓速、禁鸣等措施，并在场区进、 出口应安排专人负责车辆组织和指挥，合理疏导防止引起交通阻塞和交通噪声影响；

(4)严格执行建筑工程夜间施工临时许可制度，合理安排施工时间，200m 内有敏感点的路段，不得在夜间(22:00~6:00)进行施工作业。建设中若必须 24 小时连续浇注作业的，需在施工前 4 日取得建设行政主管部门的证明，并向当地生态环境保护局报批，以获得批准；批准后方可施工，并张贴安民告示，以取得公众谅解。运输作业应尽量安排在昼间进行；

(5)建筑工程必须在工程开工前 15 天向环境保护行政主管部门进行排污申报、登记，并报送噪声污染防治方案；施工机械多为移动式设备，采取隔声、吸声等处理难度大，因而施工期噪声污染防治以预防为主，使施工期噪声对环境的影响降低到最小程度。

### 施工期地下水污染防治措施

加强施工期间废水的收集处理，避免跑冒滴漏，在采取防渗、堵漏等措施防护下，漏失不利影响不明显。

### 施工期固体废物处理与处置措施

(1)生活垃圾

施工人员生活垃圾定点收集，定期交当地环卫部门统一集中清运卫生填埋处置。

(2)施工弃渣

施工弃渣和建筑垃圾分别运至指定弃渣场堆放处置或进行其他项目填方。工程所采取的固体废物污染防治措施可行。

## 运行期污染防治措施及其可行性论证

### 废气污染防治措施

#### 微生物实验室

(1)处理措施

①送风处理措施

拟建项目微生物实验室送风系统设置粗、中、高三级空气过滤器，第一级是粗效过滤器，对大于 5mm 大气尘的去除效率不低于 50%，设置在新风口处；第二级是中效过滤器，过滤效率不低于 90%，设置在送风机组末端；第三级是 B 类高效过滤器，过滤效率不低于 99.995%，设置在房间送风口处。粗、中效过滤器均采用无纺布、玻璃纤维做滤料，高效过滤器采用超纤维做滤料，能够有效过滤粒径 0.5μm 的气溶胶。

②排风处理措施

a 、室内排风

拟建项目实验室空调系统采用全排风系统，其中空调排风系统与送风系统实现联锁控制，实验室内排风机先于送风机开启，送风系统先于排风系统关闭，保证实验室的负压环境。实验室排风系统中设置有三道过滤装置，第一道设置在实验室排风口，过滤效率不低于 50%；第二道为中效过滤器，设置在排风机箱内，过滤效率不低于 90%，第三道设置在排风机组末端，过滤效率不低于99.99%。通过三级过滤装置确保实验室排放废气不含病原微生物，达到实验室运行的生物安全和环境安全要求。

b、设备排风

拟建项目生物安全柜均为Ⅱ级生物安全柜。生物安全柜的实验操作平台相对实验室内环境处于负压状态，生物安全柜能有效保持安全设计的定向气流和气流速度，实现气流在生物安全柜内正常运行，正常情况下实验过程中的气溶胶不会从操作窗口外逸。生物安全柜内 100%使用新风；生物安全柜内置高效过滤器对 0.3μm气溶胶去除效率达到 99.99％以上。室内空气通过生物安全柜打开的窗口进入到样品室中。它通过负压引流气道，进入到安全柜顶部的气室。 它与样品室中经 HEPA 过滤循环的空气进行混合，形成混合气体，再由供气过滤器和排气过滤器进行一定程度的过滤。过滤后的空气一部分作为超纯气体供应到设备的样品室中，一部分以超纯气体通过排气转换装置进入实验室排风系统，最终排入大气。

(2)可行性分析

①实验室废气流量控制

拟建项目通过控制实验室不同区域送、排风风量， 保持实验室各区域维持一定的压差，从而保证实验室内气流按照“清洁区→半污染区→污染区→高效过滤器→排空”的方向流动。为了保证室内负压差，实验室内送、排风机实现连锁控制，保证排风机先于送风机开启，后于送风机关闭。实验室各房间均安装微压差传感器，并在各主要房间入口设置室内压差显示器，送排风管的适当位置设置定风量阀和电动风阀，以控制各房间的送排风量，通过 PLC 闭环控制来保证室内负压强梯度，确保气流由清洁区流向污染区。

②过滤器材质

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻隔于挡褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出，气流平缓均匀通过滤器。中级过滤主要用于中央空调通风系统、制药、医院等工业净化中；还可做为高效过滤的前端过滤，以减少高效过的负荷，延长其使用寿命。滤料为特殊无纺布或玻璃纤维。过滤效率 60%~95%。高效过滤器主要用于捕集 0.5um 以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料。每台均经纳焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大。过滤器材质与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳 钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。过滤效率 99.995%。

③保证高效过滤器效果

负压罩内排气经过设备内置高效过滤器排入实验室排风管道内；生物安全柜排气经生物安全柜内置高效过滤器过滤，经过生物安全柜排风管道后汇入实验室排风管道内；拟建项目室内气体经排风口粗效过滤器与排风机箱内设置的中效过滤器过滤及末端高效过滤器过滤后排入大气环境。实验室内送风口、排风口高效过滤器后设置微压差自动报警系统，保证在各部分过滤器失效之前报警，提醒工作人员及时更换； 按照规定定期更换过滤器，保证其在良好的运行状态下工作，确保实验室外排的废气中不含病原微生物。

一般情况下， 病毒在空气中不能独立存在，其必须依附在空气中尘粒上形成气溶胶，气溶胶的直径一般为 0.5 微米以上。拟建项目使用的三级高效粒子过滤器是目前国际上生物安全实验室通用的生物性废气净化装置，其在额定风量下，对粒径≥0.1微米的粒子捕集效率在 99.999%以上，可以确保废气中不含病原微生物。

④更换流程

实验室运行过程中对高效过滤器运行效果监控，保证其在失效以前报警，提醒工作人员及时更换。因此过滤器过滤材料的更换是根据实际使用情况，空气状况， 通过运行效果监测结果来决定其更换的频次。为正确处理，保证消毒灭菌效果，采用以下步骤进行处理：

a 、联系维护厂家，由维护厂家现场更换 HEPA。

b、通风控制系统关闭 →个体防护→采用过氧化氢气体进行原位消毒→开启袋进袋出过滤器过滤密封箱→移出袋进袋出过滤器过滤→打包密封→装入袋进袋出过滤器过滤→密封箱关闭→密封性测试。

c 、更换下的 HEPA 当场放入有生物安全危险标识的废物袋 d 、放入拟建项目高压灭菌器， 121℃， 30 分钟。

⑤污终末消毒

实验室在实验结束后，对整个实验区进行密闭熏蒸消毒，消毒剂采用过氧化氢蒸汽，能够对排风口高效过滤器进行原位消毒，同时消毒蒸气进入排放管道，对排放管道也进行消毒，确保实验后实验区排出废气及管道中不残留病原微生物。

综上所述， 在采取了各种废气治理措施后，拟建项目实验室排放的废气能确保不含病原微生物，废气治理措施是可行的。

#### 理化实验室

(1)防治措施

理化实验室废气包括无机废气和有机废气，理化实验室废气经通风橱收集后再经“喷淋+活性炭”处理后引至 2#理化实验楼楼顶达到排放(1#排气筒)。

(2)可行性分析

活性炭吸附：根据调查搜集资料，活性炭纤维在有机废气尾气净化设备中使用较为普遍，可用于吸附本项目非甲烷总烃气， 正常情况下吸附效率在 60~80%之间。拟建项目采用多级吸附工艺，在活性炭吸附箱内放置 2 级以上活性炭，吸附效率可达到 80%以上。

理化实验室无机废气多呈酸性、碱性，且为亲水性。在 12~20℃时，酸性气体和碱性气体对水溶解度分别为 72-76g/100g 水、 53-68g/100g 水。

拟建项目酸雾喷淋塔采用氢氧化钠作为洗涤液，处理效率可达 90%以上，且拟建项目无机废气排放量本身较少，能保证实验室废气达到《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)中影响区域限值排放。

(3)排污口设置合理性分析

理化实验室废气设置排气筒在实验室顶楼排放，排气筒排放口朝向避开周围敏感目标，设置合理。

#### 废水处理站和生化池臭气

拟建项目实验室废水处理站均采用“一级强化处理(格栅+调节+中和+混凝沉淀) +次氯酸钠消毒工艺”，实验室废水处理站和生化池均采用封闭结构，少量的恶臭气体经收集后引至附近绿化带，臭气排放浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度规定的限值，对大气环境影响较小，措施可行。

#### 食堂油烟

食堂油烟产生量较少，采用高效油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放，该措施广泛应用，治理措施可行。

#### 车库尾气

由于车辆进出为非连续性的，其尾气排放量相对较小，直接通过机械排风系统抽排后在一层室外排放，排风口采用百叶窗方式，周围绿化高度应配合排风口设置高度相当的乔、灌木，措施可行。

#### 备用柴油发电机

备用柴油发电机只有在停电时应急启用，使用频率低，柴油发电机废气经专用管道收集后引至排烟竖井在塔楼顶排放，治理措施可行。

### 废水污染防治措施

#### 实验室废水

拟建项目的实验室废水包括微生物实验室废水和理化实验室废水，根据 《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)处理工艺(6.2 章节) 等相关技术规范：实验室废水处理站采用“一级强化处理(格栅+调节+中和+混凝沉淀) +消毒”工艺，消毒工艺采用效果很好的次氯酸钠消毒方式。

次氯酸钠消毒技术如今已被广泛应用于各类城市污水的消毒处理中，杀菌范围广、作用迅速，杀菌效果可靠，毒性低、不产生有毒、有害副产物，对环境危害小。拟建项目实验室废水处理站消毒方式选择次氯酸钠消毒，能有效保证实验室废水中的灭菌效果，措施可行。

另外根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013) 规定，医院污水处理系统应设事故池(12.4.1 章节) ，非传染病医院污水处理工程程应急事故池容积不小于排放量的 30%。根据要求项目单独修建事故池1座，有效容积为6m3 ，容积超过排水量的 30% ，可做为事故状态下废水的收集。

#### 污水

生活污水经生化池处理达预处理标准后排入市政管网，经江津支坪污水处理厂 处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标排入长江，措施可行。

#### 清下水

纯水制备采用自来水，制备过程中产生清下水，清下水成分简单，排入雨水管网，措施可行。

### 噪声污染防治措施

拟建项目噪声源主要是建筑物外的空调系统、通风系统的设备，如送、排风机、水泵、空调外机等，噪声源强约 75~90dB(A)。首先设计上选用低噪声设备， 安装时采用基础减震，并且噪声设备采取室内布置，送排风管道均设置消声器、消声弯头，送排风管道连接部位均采用软连接处理，室内采用吸声材料，设置隔声门、双层密闭隔声窗等一系列隔声、降噪措施，空调外机采用基础减振、消声等措施，可使噪声源在室外噪声最少降低 20dB(A)。根据噪声预测，拟建项目四周场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 1 类标准要求。

### 固体废物污染防治措施

#### 固体废物处理方式

(1)危险废物

项目的医疗废物包括实验室产生的废培养基和培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废试剂及废药品、更换的防护服和手套、废针管和废载玻片等。

废培养基及培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废针管和废载玻片装入密封袋中密封，再经过高压灭菌器进行消毒处理；更换的防护服和手套一次性使用， 装入密封袋中密封， 再经过高压灭菌器进行消毒处理；空气过滤系统定期更换的废过滤器材料等装入密封袋中密封，再经表面消毒处理后用高压灭菌器进行消毒处理；废试剂及废药品装入密封袋中密封，暂存于医疗废物暂存间；

所有处理后的危险废物集中放置在医疗废物暂存间，由有资质单位工作人员定期收集。

理化实验室废气处理过程中产生的废活性炭应定期更换，交由具有相应资质的单位收运处置。

污泥属于感染性废物，在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。拟建项目实验室废水处理站和生化池产生的污泥委托专业单位进行清掏，采用生石灰消毒后交由环卫部门统一处置。

(2)生活垃圾

生活垃圾分类收集，日清日运， 由环卫部门统一清运至指定的生活垃圾处理场处置。

(3)餐厨垃圾

食堂产生餐厨垃圾采用有盖塑料桶进行收集，每天由具有餐厨垃圾经营许可资格单位进行清运处置。

#### 危险废物处理处置要求

根据《国家危险废物名录》(2021) ，拟建项目产生的危险废物属于编号为 HW01 的医疗废物。故项目实验室排放的危险废物在实验室内进行灭活后，按照危险废物管理、包装及运输的要求进行处置。

(1)管理和实施

拟建项目实验室排放的危险废物处置工作，设专职生物安全责任人，做好固体废物处理处置的文件记录工作。

(2)包装袋规格

包装袋颜色为黄色，材质不得使用聚氯乙烯(PVC) 塑料，如果使用线性低密度聚乙烯(LLDPE)或低密度聚乙烯与线性低密度聚乙烯等混包装袋 (LLD＋LDPE) 时，其厚度不应小于 150μm，如果使用中密度或高密度聚乙烯(MDPE 、HDPE) 包装袋，其厚度不应小于 80μm。实验室产生的固体废物经灭活、密封包装后，由专人定时定点收集。

(3)运输车辆

固体废物在危废暂存间收集，运输和无害化处置由有资质单位负责，运输车辆为危险废物或医疗垃圾专用运输车。

#### 医疗废物暂存间贮存污染防治措施

实验室所有不再需要的废弃样品、实验用品弃置于专门设计的、专用的和有标记的用于处置危险废物的容器内。生物废弃物容器的充满量不能超过其设计容量； 利器(包括针头、小刀、金属和玻璃等) 直接弃置于耐扎容器内；其他无腐蚀性等特殊要求的废物置于密封塑料袋内。实验室管理层确保由经过适当培训的人员使用适当的个人防护装备和设备对打包的危险废物进行消毒处理，再送往清洁区前使其达到生物学安全。生物学安全可通过高压消毒处理等业内承认的技术达到。实验室所有危险废物经上述收集及消毒处理后均送往清洁区集中于临时贮存桶，实验完成后统一运走。

拟建项目在实验楼的内设有医疗废物暂存间，面积约 25m2 ，医疗废物暂存间与生活垃圾、人员活动密集区隔开，设有专人管理，配备防鼠、防蚊蝇、 防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，暂存间地面和 1m 高的墙裙作防腐防渗处理， 地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。室内张贴有警示标识及医疗废物警示标识。

应防止危险废物在暂存间中腐败散发恶臭，做到日产日清。确实不能日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将危险废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 2 天。

#### 医疗废物暂存间的管理要求

实验室所有危险废物经上述收集及消毒处理后均送往清洁区集中于临时贮存桶， 实验完成后统一运出实验室，采用内部转运箱运送至危废暂存间，定期交由具有资质单位收运处置。危废暂存间贮存危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)的相关要求进行规范运行，其安全防护与运行管理等方面的具体要求如下：

(1)在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

(2) 在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放。 否则，必须将危险废物装入容器内。

(3)禁止将不相容(相互反应) 的危险废物在同一容器内混装。

(4)应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不互相反应)。

(5)无法装入常用容器的危险废物可用防漏袋等盛装。

(6)装载液体、半固体危险废物的容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。

(7)危险废物产生者(实验室)和处置经营者均须做好危险废物情况的记录、记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危险出库日期及接收单位名称。

(8)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存桶进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

(9)危险废物贮存桶都必须按照规定设置警示标志。处理方的职责为：

①安排专人负责，使用专用车辆和周转箱，按规定的时间和行驶路线对委托方移交的危险废物进行转运，并负责转运过程中的污染控制；

②对移交的危险废物的类型、数量进行核实无误则签收《危险废物转移联单》，对其类型、数量有异议或其包装、标识不符合规定则要求委托方改正，委托方拒绝改正时，处理方根据国家医疗废物管理条例要求可以拒收；

③根据国家医疗废物管理条例的要求，对医疗废物进行无害化处理，并负责处理过程中的污染防治。

综上所述，拟建项目在做到以上固废防治措施的前提下可行。

### 地下水污染防治措施

拟建项目采取分区防渗措施预防地下水污染。污水处理站、生化池、医疗废物暂存间等采取防渗处理，暂存间必须按 《危险废物贮存污染控制标准》 	(GB18597-2001) 、《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》 及《医疗废物分类处置指南(试行) 的通知》(渝环〔2016〕453 号) 等执行。所有医疗废物及危险废物必须分别贮存于专用容器中，容器加盖密封。

项目采取分区防渗措施，重点防渗区按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 的防渗技术要求做好防渗措施，防渗层至少为 1m 厚黏土(渗透系数小于 1.0×10-7cm/s)或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料(渗透系数小于 1.0×10- 10cm/s)。

综上，采取以上措施的前提下可行。

## 环保措施汇总及环保投资估算

本工程环保措施汇总及环保投资估算(不计水保投资)结果见表。

- 工程环保措施汇总及环保投资

| 环境要素 |  | 治理项目 | 环保措施 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 水 环 境 | 生活污水 | 生活污水经生化池处理， 排入市政污水管网 | 1.2 |
|  |  | 施工及车辆冲洗废水 | 施工场地设 1 个沉淀池，规模 10m3/d，收集施工废水及车辆冲洗废水。 | 4.8 |
|  | 环境 空气 | 施工扬尘 | 定期洒水降尘；除尘装置；密闭运输，限速行驶，工棚堆放材料，道路清扫等 | 10.0 |
|  |  | 机具尾气 | 选用燃烧充分的施工机具 | / |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 | 定点收集，定期统一清运处理 | 4.0 |
|  |  | 弃土弃渣 | 运输至指定渣场堆放 | 20 |
|  | 声环境 |  | 选用低噪声设备，加强机械设备维护和保养，保持机械润滑，合理布置施工机械，限速禁鸣，合理施工时间 | 2.0 |
| 运 行 期 | 地表水 |  | 实验室废水： 设置 2 座实验室废水处理站(1#污水处理站位于2#实验楼北侧，理化实验室废水微生物实验室废水分别设置 1 套处理装置，总处理能力25m3/d；2#污水处理站位于4#楼东南侧，处理能力为 5.0m3/d，均采用“一级强化处理(格栅+调节+中和+ 混凝沉淀) +消毒”工艺， 消毒方式采用次氯酸钠消毒) ，实验室废水经实验废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准后排入厂区总排口排入市政污水管网 | 61.0 |
|  |  |  | 生活污水：食堂废水设置隔油池 1 座，经隔油后与生活污水一并进入生化池(处理能力为 95m3/d) 处理达 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准后排入厂区总排口排入市政污水管网 | 12.0 |
|  | 环境空气 |  | ①微生物实验室废气经生物安全柜和负压罩高效过滤后引至室外排放。②理化实验室废气经通风橱收集后再经过“喷淋+活性炭”处理后引至 2#理化实验楼楼顶排放(1#排气筒)。③食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理后引至生活楼顶(2#排气筒)排放。④2 座实验室废水处理站臭气经收集后均引至 1 楼绿化带排放。⑤生化池臭气引至附近绿化带排放。⑥车库汽车尾气采用机械抽风，引至排烟井在 1 楼排放。⑦ 柴油发电机废气经专用管道收集后引至建筑竖井在塔楼顶排放。 | 15.0 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，设备降噪 | 2.5 |
|  | 固体废物 |  | 危险废物：分类收集各实验室危险废物；废培养基及培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废药剂及药品、废针管和废载玻片、更换的防护服等经密封包装经实验室高压灭菌锅灭菌后，暂存于医疗废物暂存间， 定期交由具体相应资质单位收运处置；废过滤棉经过滤系统自带的消毒装置消毒后，暂存于危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理；废活性炭暂存危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理；实验室废水处理站和生化池污泥经化学消毒处理后交由环卫部门统一处置. | 6.0 |
|  |  |  | 生活垃圾采用移动式垃圾箱及立式垃圾桶收集后交市政环卫部门统一处理。餐厨垃圾交专门单位处置。 | 1.5 |
|  | 风险防范 |  | 实验室废水处理站，配套事故池(6m3 ) ，用于应急事故废水收集，设置在实验室废水处理站旁。 | 6.0 |
| 其 它 | 生态环境 |  | 水土保持工程防护措施及植物措施 | 24 |
|  | 独立费用 |  | 环境监测 | 5.0 |
|  |  |  | 环境管理 | 3.0 |
|  |  |  | 环境保护设计、咨询、验收费用 | 22.0 |
| 总计 |  |  |  | 200 |

# 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，是综合评价、判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由于污染造成环境损失的重要依据。环境经济损益分析除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的经济效益和社会效益。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目环保投资及所能收到的环境保护效果，通过环保设施技术可行性和经济合理性的论证分析及评价，更合理地选择环保设施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。

## 环境效益分析

### 环保投资

环保投资是与污染预防、治理和生态保护措施有关的所有工程费用的总

和，但以改善环境的设施费用为主。该费用的计算公式如下：

式中：

Xij—包括“三同时”在内用于防治污染及“三废”综合利用项目费用；

Ak—环保建设过程中的软件费用(包括设计、管理、环境影响评价等费用)； i—“三同时”项目个数(i=1 、2 、3……m)；

j—“三同时”以外项目(j=1 、2 、3……n)；

根据前面章节论述可知，拟建项目采取必要的工程和管理措施和手段来保证环境保护目标的实现，具体环保投资估算见表第 6 章。由该表可知，工程环保投资估算金额为200万元，占项目总投资(28500元)的 0.7%。

### 环境效益分析

项目施工期和运行期通过采取一些列环境污染防治措施，可将工程建设对区域环境质量的不利影响降至最低；同时，通过采取采取相应的废气、废水、噪声等防治措施减小不利影响。因此，项目环境保护措施有利于保护项目区环境质量，推动当地可持续发展进程。

## 经济效益分析

(1)环境正效益

疾控中心的废水经污水处理设施处理达标后排放，减少了项目水污染物的排放量。将危险废物与生活垃圾分类收集，生活垃圾由市政环卫部门定期统一清运处理，危险废物按规定收集、贮存后，运往具有相应处置资质的单位处理。

采取污染防治措施后，环境质量可满足相关环境标准，向着有利的方向发展。

(2)环境负效益

施工期间挖填方工程、散装水泥作业、运输时产生的扬尘及洒落的泥土，施工机械的噪声会对该区域的声学和大气环境质量产生阶段性的不利影响，这必然会造成施工区域生态环境的短暂破坏。

运营期将导致废水和固体废物排放量的增加，但采取措施后对区域环境质量无明显影响，环境可以接受。

从总体上看，疾控中心建成后，环境正效益远大于环境负效益；同时，经济效益和社会效益明显。从经济效益、 环境效益、社会效益三方面分析，疾控中心的建设是可行的。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理机构设置

为了保护好环境，贯彻执行国家有关的方针、政策、法律和法规，建设单位必须有公司级领导分工负责环保工作，并设置专职环保机构和人员，负责管理、组织、落实和监督本公司的环境保护工作。根据项目的实际情况，在建设施工阶段，应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，中心设置专门环保部门对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。

施工期设 1~2 名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员 1~2 名。

### 环境管理机构的职责

(1)贯彻、宣传国家的环保方针、 政策和法律法规。

(2)制定环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

(3)针对单位固定的环保机构和环保专职人员，制定环境保护的规章制度。同时对中心职工进行环境保护知识的培训，提高全体职工的环境保护意识，从而保证环境管理和环保工作的顺利进行。

(4)定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

(5)严格执行拟建项目环保“三同时”制度；严格要求“三废”达标排放，保证“三废”治理设施的安全正常运行。

(6)负责中心环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施， 一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

### 环境管理保障

(1)实验室废气管理

①定期对实验室废气治理设施进行维护，检查活性炭及喷淋装置运行状况，确保处理设施长期、正常、稳定的达标运行。

②实验室废气治理设施出现故障时应及时进行自查维修，并停止实验操作。

③建立健全运行台账制度，如实填写运行记录，并妥善保存。

④加强对实验室废水处理站和生化池臭气进行除臭除味处理，确保活性炭吸附装置的正常运行。

(2)实验室废水处理站和生化池管理

①实验室废水处理站和生化池的日常维护应纳入疾控中心正常的设备维护管理工作中。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施长期、 正常、稳定的达标运行。

②实验室废水处理站和生化池因故需减少污水处理量或停止运转时，应事先向环保部门报告，批准后方可进行。由于紧急事故造成停止运行的，应立即报告当地环保部门。

③电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；易燃易爆的车间或场所应按消防部门要求设置消防器材。

④提高实验室废水处理站和生化池对突发卫生事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。

⑤建立健全运行台账制度，如实填写运行记录，并妥善保存。

⑥加强对实验室废水处理站和生化池臭气进行除臭除味处理，确保活性炭吸附装置的正常运行。

⑦加强对 2 座污水处理站消毒设施的维护，确保污水排放正常、稳定达标。

(3)医疗废物管理

①按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器， 应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识按照相关规定执行。

②医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。医疗废物的暂时贮存设施、设备， 应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

③医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

④医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。

## 污染源排放清单

拟建项目污染源排放清单见表 8.2- 1~8.2-4。

- 废气污染物排放标准及总量建议指标

| 污染源 | 排放标准及 标准号 | 污染因子 | 有组织排放 |  |  | 无组织排 放浓度 (mg/m3 ) | 总量指 标(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放口 高度(m) | 浓度 (mg/m3 ) | 速率限 值(kg/h) |  |  |
| 废水处 理站臭 气 | 《医疗机构水污染 物排放标准》 (GB18466-2005) 表 3 | 氨 | / | / | / | 1.0 | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.03 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 10 |  |
| 理化实 验室废 气 | 重庆市地方标准 《大气污染物综合 排放标准》(DB 50/418-2016) | 硫酸雾 | 20m | 45 | 0.0039 | / | / |
|  |  | 氯化氢 |  | 100 | 0.0036 | / | / |
|  |  | 非甲烷总 烃 |  | 120 | 0.113 | / | / |
| 食堂 | 重庆市地方标准 《餐饮业大气污染 物排放标准》 (DB 50/859-2018) | 油烟 | / | 1.0 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总 烃 |  | 10.0 |  |  |  |

- 废水污染物排放标准及总量建议指标

| 污染源 | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 浓度限值(mg/L) | 污染物排放总量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排入市 政污水 管网 | 《医疗机构水污染 物 排 放 标 准 》 (GB18466-2005) 预处理标准标准 | 废水量 | / | 11360 |
|  |  | COD | 250 | 2.84t/a |
|  |  | SS | 60 | 0.682t/a |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.341t/a |
|  |  | 动植物油 | 20 | 0.227t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 5000 个/L | 5.68×1010 个 |
| 排入污 水处理 厂 | 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准 | 废水量 | / | 11360 |
|  |  | COD | 50 | 0.568t/a |
|  |  | SS | 10 | 0.114t/a |
|  |  | NH3-N | 5 (8) | 0.057t/a |
|  |  | 动植物油 | 1 | 0.011t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 5000 个/L | 5.68×1010 个 |

- 噪声污染物排放标准及总量建议指标

| 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 1 类标准 | 55 | 45 | 南、西、北、东场界 |

- 固体废物污染物排放标准及总量建议指标

| 固体废弃物名称及种类 | 产生 量 (t/a) | 主要 成分 | 主要成分含 量(%) |  | 处置方式及数量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最 高 | 平均 | 方式 | 数量 | 占总 量% |
| 废培养基及培养液 | 0.8 | / | / | / | 密封包装经实验室高压灭 菌锅灭菌后， 暂存于医疗 废物暂存间，定期交由具 体相应资质单位收运处置 | 0.8 | 100 |
| 高浓度废液 | 0 2 | / | / | / |  | 0 2 | 100 |
| 高浓度清洗废 水 | 1.0 | / | / | / |  | 1.0 | 100 |
| 更换的防护服 | 0 2 | / | / | / |  | 0 2 | 100 |
| 废针管和废载玻片 | 0.5 | / | / | / |  | 0.5 | 100 |
| 废过滤棉 | 1.0 | / | / | / | 经过滤系统自带的消毒装 置消毒后，暂存于危险废 物暂存点，定期交由具有 相应资质单位处理 | 1.0 | 100 |
| 废试剂及废药 品 | 0.3 | / | / | / | 暂存于危险废物暂存点， 定期交由具有相应资质单 位处理 | 0.3 | 100 |
| 废活性炭 | 0.4 | / | / | / |  | 0.4 | 100 |
| 污泥 | 2.0 | / | / | / | 化学消毒处理后交由环卫 部门统一处置 | 2.0 | 100 |
| 生活垃圾 | 30.38 | / | / | / | 环卫部门处理 | 30.38 | 100 |
| 餐厨垃圾 | 2.22 | / | / | / | 交具有餐厨垃圾经营许可 单位处置 | 2.22 | 100 |

## 排污口规整

根据国家以及重庆市地方要求，排放口规整提出如下要求：

(1)废水

废水达标处理后， 拟建项目设置 1 个排放口，实验室废水和生化池废水在地块东北侧汇入总排口，总排口按要求规范化设置(设置专门的废水采样口，设立明显的标志牌)。

①规范废水排放口，使用混凝土矩形管道，内侧表面光滑平整。

②标志牌立点距排污口在 1m 范围内，1m 范围内有建筑物的挂平面式，无建筑物树立式，挂提示式标志。

③排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如总排污口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过 1m 的，应建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。

④设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

(2)废气

①对其废气排放进行编号并设置标志，设置便于采样的采样口；

②对废气治理设施进行编号并设置标志。

(3)固体废物

按照医疗废物及危险废物暂存贮存要求设置标示标牌。

## 环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020) 、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ794-2016)，提出拟建项目建成后自行监测计划。

(1)废气监测因子：

①有组织：理化实验室废气排放口：非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾。

②无组织：厂界无组织排放： H2 S 、NH3 、臭气浓度；

(2)废水监测因子：

①实验室废水处理站：粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、 pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α 、总β；

②生化池： pH、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS) 、氨氮、动植物油； 总排口： pH、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS) 、氨氮、动植物油、粪大 肠菌群。

(3)噪声监测因子：等效连续 A 声级。

(4)地下水

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、 总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂等

拟建项目环境污染源及污染物排放的监测，应由中心开展自行监测；也可委托其它有资质的检(监) 测机构代其开展自行监测。监测计划详见表 。

- 污染源监测计划一览表

| 类别 | 阶段 | 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运营 期 | 废水处理 站、生化池 | 厂界上风向 1 个 参照点、下风向 1 个点 | H2S 、NH3 、臭气浓度 | 1 年 1 次 |
|  | 运营 期 | 理化实验 室废气排 放口 | 排气筒进出口 (1#排气筒) | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 1 年 1 次 |
| 废水 | 运营 期 | 实验室废 水和生活 污水 | 废水总排口 | 流量 | 自动监测 |
|  |  |  |  | pH | 12 小时1 次 |
|  |  |  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 每周 1 次 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 每月 1 次 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌、肠道病毒、氨氮、色度 | 半年 1 次 |
|  |  |  |  | 生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、 挥发酚、总氰化物、总汞、 总镉、总铬、六价铬、总砷、 总铅、总银、总α 、总β | 每季度 1 次 |
| 噪声 | 运营 期 | 设备 | 场界 | 等效连续 A 声级 | 半年 1 次 |

- 环境质量跟踪监测计划一览表

| 类别 | 阶段 | 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 水环 境 | 运营 期 | / | D2(厂区边界下 游) | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、 汞、铬(六价)、总硬度、铅、 氟化物、镉、铁、锰、溶解 性总固体、耗氧量、硫酸盐、 氯化物、总大肠菌群、细菌总数； | 1 年 1 次 |

## 竣工环境保护验收

建设项目严格执行环保“三同时”制度， 对环评报告书提出的污染治理措施要与主体工程一起“同时设计、同时施工、同时建设投产”，并参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ794-2016)要求进行验收。

拟建项目环保设施竣工验收内容与要求，见表 。

- 环保设施竣工验收要求一览表

| 项目 | 验收内容 | 验收因子 | 处理措施 | 验收要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水(总排 放口) | pH | 食堂废水经隔油池（ 5m3/d)后与生活污水一并排入生化池(处理能力为 95m3/d，) 进行处理、实 验室废水设置 2 座实验室废水处理站(1座 位于2#实验室北侧，理化和生物废水分别设置 一套处理装置，1#实验室废水处理站总处理 能力为25m3/d 采用“一级强化处理(格栅+调 节+中和+混凝沉淀) +消毒”工艺，消毒方式 采用次氯酸钠消毒剂消毒；1 座位于4#楼东南侧，接纳体检中心产生的少量化验废水，工 艺与前述相同，2#实验室废水处理站处理能 力 5m3/d) 。处理达《医疗机构水污染物排 放标准》(GB 18466-2005) 预处理标准后汇 入厂区总排口排入市政污水管网，进入江津支坪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放长江 | 《医疗机构水污染物排放标 准》(GB18466-2005)中表 2 预处理标准 | 6~9 |
|  |  | COD |  |  | 250mg/L |
|  |  | SS |  |  | 60mg/L |
|  |  | 氨氮 |  |  | - |
|  |  | 动植物油 |  |  | 20mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  | 5000MPN/L |
|  |  | BOD5 |  |  | 100mg/L |
|  |  | 石油类 |  |  | 20mg/L |
|  |  | 挥发酚 |  |  | 1.0mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 10mg/L |
|  |  | 总氰化物 |  |  | 0.5mg/L |
|  |  | 总汞 |  |  | 0.05mg/L |
|  |  | 总铬 |  |  | 1.5mg/L |
|  |  | 六价铬 |  |  | 0.5mg/L |
|  |  | 总镉 |  |  | 0. 1mg/L |
|  |  | 总砷 |  |  | 0.5mg/L |
|  |  | 总铅 |  |  | 1.0mg/L |
|  |  | 总银 |  |  | 0.5mg/L |
|  |  | α 总 |  |  | 1Bq/L |
|  |  | 总β |  |  | 10Bq/L |
|  |  | 肠道致病菌 |  |  | - |
|  |  | 色度 |  |  | - |
| 废气 | 微生物实 验室废气 | 病原微生物(气溶胶) | 经过生物安全柜和负压罩高效过滤后排出室外 | 确保生物安全 |  |
|  | 理化实验 室废气 | 非甲烷总烃、氯化氢、 硫化氢 | 废气收集后经“喷淋+活性炭”处理后引至 2#理化实验楼楼顶排放(1#排气筒) | 《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)中影响区域限值 |  |
|  | 臭气 | H2S 、NH3、臭气浓度 | 2 座实验室污水处理站产生废气密闭收集引 至 1 楼绿化带排放，生化池臭气在绿化带排 放 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) H2S≤0.03mg/m3 NH3≤ 1.0mg/m3 |  |
|  | 柴油发电 机废气 | NOx 等 | 柴油发电机废气经专用管道收集后引至建筑竖井在塔楼顶排放。 | / |  |
|  | 车库废气 | 汽车尾气等 | 车库汽车尾气采用机械抽风，引至排烟井在 1 楼排放 | / |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 《餐饮业大气污染物排放标准》 (DB50/859-2018) 油烟≤1.0 mg/m3 ；非甲烷总烃≤10 mg/m3 |  |
| 噪声 | 噪声 | 场界噪声 | 合理布局、基础减振、建筑隔声 | 南、西、北、东场界执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 1 类标准， 昼间： 55dB (A)，夜间：45dB (A) |  |
| 固体 废物 | 危险废物 废物 | 废培养基及培养液 | 密封包装经实验室高压灭菌锅灭菌后，暂存 于医疗废物暂存间，定期交由具体相应资质 单位收运处置 | 按照《医疗废物集中处置技术规范》(环发 [2003]206 号)相关要求设置医疗废物暂存间， 执行转运五联单，完善四防措施 |  |
|  |  | 高浓度废液 |  |  |  |
|  |  | 高浓度清洗废水 |  |  |  |
|  |  | 废针管和废载玻片等 |  |  |  |
|  |  | 更换的防护服 |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | 经过滤系统自带的消毒装置消毒后，暂存于危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废药剂及废药品 | 暂存于危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 污泥 | 定期清掏，生石灰消毒后交环卫部门送至城 市垃圾场填埋 | 满足《医疗废物分类处置指南(试行) 》(渝环〔2016〕453 号)要求 |  |
|  | 一般固体 废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 满足环保要求 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 交具有城市生活垃圾经营许可证单位处置 | 满足环保要求 |  |
| 环境 风险 | 风险防范 措施 | 库房贮存易燃、易爆、有毒危险品物质时， 贮存容器、贮存方法、 贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定， 要有专人保管。 加强危险品物质贮存房间内的通风，设计中考虑紧急疏散通道，准 备必要的消防灭火器材和有毒有害气体的处置及个人防护自救设 备。突发环境事件应急预案 |  | 制定完善的风险防范管理制度， 疾控中心成立应急事故处理部门，并制定具体的危险品泄漏、 火灾等风险事故应急处理方案， 制定废水处理 站事故排水处理的具体方法、操作步骤，配备 足够的应急处理设备和材料，落实报警装置的设置。 |  |
|  |  | 实验室废水处理站设置座应急事故池，有效容积为 6m3 |  | 落实设计规模 |  |
| 环境 管理 | / | 项目建设前期环境保护审查、审批手续、技术资料。运营期环境保护设施维护。建立应急预案。实验室完全按照《实验室-生物安全通用要求》和《微生物危险性评估的原则和指南》确保生物安全。 |  | 环境保护档案齐全， 有环境保护管理机构和人员， 环境保护设施维护专人管理。废水处理设施设专人负责运行管理，管理人员必须经过技术培训才能上岗 |  |
|  |  | 废药剂及废药品 | 暂存于危险废物暂存点，定期交由具有相应资质单位处理 |  |  |

## 环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令 第 31 号) ，排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

# 结论及建议

## 结论

### 项目概况

项目迁建后新址位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，建设用地约 56.6亩。本项目总占地面积40018.41m2，总建筑面积36559.64m2其中地上建筑面积26588.36m2，地下建筑面积9971.28m2。包含业务主楼/科研教学7840.52m2，应急中心/体检中心7795.17m2，微生物检验实验楼5459.24m2，理化检验试验楼5454.83m2，门卫房38.6m2，最大建筑高度28.8米，最大建筑层数7F/-1F，结构设计使用年限50年。主要建设内容包括业务楼、理化检验实验楼、微生物检验实验楼(含病媒生物实验室)、体检中心(含艾滋病咨询门诊，临床实验基地 )、应急处置大楼(含应急任务执行中心，消毒喷淋室，规培、实习、进修人员宿舍，应急值班室 )、科研教学大楼(含多功能厅、会议室、培训中心、教学实习基地、健康教育科普基地 )、卫生应急物资储备库(含疫苗储备库，食堂)及地下车库及辅助。

科室设置与原疾病预防控制中心设置的科室相同， 其中结防科、性艾科等科室只进行宣传、统计及化验，不进行诊疗， 不接收传染病、结核病人，不设置床位。项目人员配置147 人。

拟建项目总投资28500万元， 其中环保投资200万元， 占项目总投资的 0.7%。

### 相关政策及规划符合性

拟建项目为疾病预防控制中心项目建设，属于《产业结构调整指导目录 (2019 年本) 2021 年修改》中“第一类 鼓励类”的“三十七、卫生健康，1 预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”。拟建项目属于鼓励类，符 合国家产业政策要求。

2022年重庆市江津区发展和改革委员会下发了《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程立项的批复》(津发改审〔2022〕141号)及《关于重庆市江津区疾病预防控制中心迁建工程可行性研究报告的批复》批复(津发改审〔2022〕265号)。

项目代码为： 2205-500116-04-01-737464 。因此拟建项目符合国家产业政策。

2022 年取得了重庆市江津区规划与自然资源局《建设项目用地规划许可证》(地规字第 500116202200206 号)。

拟建项目符合拟建项目符合《健康中国2030规划纲要》、《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(渝府发〔2021〕6 号)、《重庆市卫生健康 发展“十四五”规划》(渝卫发〔2021〕62 号) 、《重庆市江津卫生健康发 展“十四五”规划》等规划发展要求。

拟建项目符合“三线一单”相关要求、《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB 50881-2013)，拟建项目选址合理。

### 环境质量现状

大气环境：拟建项目所在区域 PM10 、SO2 、NO2 、O3 、CO 、O3 监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM2.5 不达标，江津区属于环境空气质量不达标区。

地表水环境： 长江各监测断面各项监测因子 Si，j 值均小于 1，满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准，地表水环境具有一定容量。

声环境：拟建项目声环境质量监测点均满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的 1 类标准要求。

地下水环境 ：地下水各项因子均满足《 地下水质量标准 》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准要求。

### 外环境和敏感目标分布

项目位于重庆市江津区支坪镇花铺大道与栀花大道交汇处，根据现场调查，拟建项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位等特 殊敏感目标。主要大气环境及环境风险保护目标为居民、学校、医院等等。

### 环境影响分析及环境保护措施

#### 施工期环境影响分析及环境保护措施

(1)大气环境

由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，通过加强对设备的维护保养，减少排放量后对空气质量产生的不利影响较小。

施工采取湿式作业，施工材料贮存于库房内或密闭存放，并且密闭运输，合理安排施工时间，避免大风天气进行土石方作业，加强机械设备的管理和维护，施工场地周围设置硬质密闭围挡。采取以上措施有效减少扬尘对附近环境空气的影响。随着施工的结束而消失，施工扬尘对周围环境空气的影响较小。

(2)地表水环境

施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水，生活污水主要有 COD 、SS 、NH3-N 等污染物，施工废水污染物主要为 SS。施工人员用餐依托周边已有设施，临时办公区的生活污水设置化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入江津支坪污水处理厂处理达标后排放。施工废水及冲洗车辆废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗及场地洒水抑尘。合理安排施工时间，施工时尽量避免雨季进行土石方开挖，减缓水土流失对水环境的影响。

(3)声环境

施工期噪声源主要来自振捣棒、吊车等施工机具作业时产生的噪声，噪声值在 75~90dB (A) 之间。项目仅昼间施工，夜间对环境保护目标无影响，拟建项目在昼间施工过程中会对周围环境保护目标产生一定影响，施工期需采取相应的措施并严格执行，减小噪声对环境的影响。

主要采取措施为：施工期间，合理布置施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。选用低噪声设备，尽量将高噪声设备布置在远离敏感目标区域。

(4)固体废物

建筑垃圾及弃渣能回填运至指定地方回填，运渣车辆严格按市政府规定必须加盖，固体废物从收集、清运到弃置实现严格的全过程管理，可有效的防止施工期固体废物对施工区域及运输沿线环境的不利影响。施工人员的生活垃圾设垃圾桶收集，进行分类后由环卫部门统一处置，施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小。

#### 营运期环境影响分析及环境保护措施

(1)大气环境

废气包括实验室废气、实验室废水处理站和生化池臭气、食堂油烟、汽车尾气、备用柴油发电机废气。

微生物实验室废气经生物安全柜和负压罩高效过滤后排至室外；理化实验室废气经通风橱收集后再经过“喷淋+活性炭”处理后引至 2#理化实验楼楼顶排放(1#排气筒)；食堂油烟经集气罩收集后经油烟净化器处理后引至生活楼顶(2#排气筒) 排放； 实验室废水处理站臭气经收集后引至 1 楼绿化带排放；生化池臭气引至附近绿化带排放；车库汽车尾气采用机械抽风，引至排烟井至一楼排放；柴油发电机废气经专用管道收集后引至建筑竖井至塔楼顶排放。

采取上述措施后，拟建项目产生的废气对环境的影响较小。

(2)地表水

废水主要包括实验室废水和生活污水。

食堂废水经隔油（5m3/d) 后与生活污水一并进入生化池(处理能力 95m3 /d) 进行处 ；设置 2 座实验室废水处理站(1 座位于2#实验室北侧，理化和生物废水分别设置一套处理装置，1#实验室废水处理站总处理能力为 525m3/d 采用“一级 强化处理(格栅+调节+中和+混凝沉淀) +消毒”工艺， 消毒方式采用次氯酸钠 消毒剂消毒；1 座位于4#楼东南侧，接纳体检中心产生的少量化验废水，工艺与前述相同，2#实验室废水处理站处理能力 5m3/d) ；生活污水和实验室废水达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 预处理标准后汇入同 一总排放口排入市政管网，进入江津支坪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入长江。另外纯水制备的清下水排入雨水管网。

采取以上措施后，拟建项目产生的废水对环境的影响较小。

(3)声环境

拟建项目主要噪声源为实验室通风系统的空调外机、风机、 水泵等，噪声值约为 75~90dB  (A)。项目在采取选用低噪声设备、采用基础减振，并采用房屋隔声等措施后，各厂界及敏感点昼、夜间噪声均可达标。

采取上述措施后， 项目的建设对环境影响较小。

(4)固体废物

拟建项目营运期产生的固体废物包括危险废物、生活垃圾和餐厨垃圾。

危险废物包括实验室产生的废培养基和培养液、高浓度废液、高浓度清 洗废水、废过滤棉、废药剂及废药品、更换的防护服和手套、废针管和废载 玻片等、废过滤棉、废活性炭、实验室废水处理站和生化池污泥。

分类收集各实验室危险废物，交有相应资质的单位专门处理，具体为废培养基及培养液、高浓度废液、高浓度清洗废水、废针管和废载玻片装入密封袋中密封，再经过高压灭菌器进行消毒处理；防护服和手套一次性使用，装入密封袋中密封，再经过高压灭菌器进行消毒处理；空气过滤系统定期更换的废过滤器材料等装入密封袋中密封，再经表面消毒处理后用高压灭菌器进行消毒处理；废试剂、废药品装入密封袋中密封，暂存于医疗废物暂存间；所有处理后的危险废物集中放置在医疗废物暂存间，由有资质单位工作人员定期收集。

理化实验室废气处理过程中产生的废活性炭应定期更换，交由具有相应资质的单位收运处置。

拟建项目实验室废水处理站和生化池产生的污泥委托专业单位进行清掏，采用生石灰消毒后交由环卫部门统一处置。

生活垃圾采用垃圾箱收集后交市政环卫部门统一处理。食堂产生餐厨垃圾采用有盖塑料桶进行收集，每天由具有餐厨垃圾经营许可资格单位进行清运处置。

采取上述措施后，拟建项目产生的固体废物能得到有效的处置，不会对周边环境造成二次污染。

(5)地下水

拟建项目生化池、污水处理站及危废暂存间进行重点防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB/T18597-2001)、《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》、《医疗废物分类处置指南(试行) 的通知》(渝环〔2016〕453 号) 等要求设置， 采取了地下水污染防渗措施，另外厂区除绿化地带以外的地面均进行硬化，事故废水发生的概率很小。

在落实本评价提出的地下水环境污染防控措施后，项目地下水环境影响可接受。

(6)环境风险

项目涉及的危险化学品主要包括实验室物品等。环境风险单元主要包括原料暂存间、污水处理站、生物实验室安全及危废暂存间等。

项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值(Q 值) 均属于 Q＜1；项目 制定了较为完善的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。 在采取严格风险防范措施后，风险处于环境可接受的水平。

### 总量控制

污染物总量指标包括污水以及生活垃圾。

项目废水进入管网的污染物量为： COD2.84t/a 、NH3-N0.341t/a 。 项目废水进入环境的污染物量为： COD0.568t/a 、NH3-N0.057t/a。

### 环境监测与管理

项目建成运营后，建设单位应按照 《建设项目竣工环境保护验收暂行办 法》(国环规环评〔2017〕4 号)中有关规定，及时对拟建项目进行环境保 护验收。

### 公众意见调查情况

根据《环境影响评价公众参与办法》 (生态环境部令第 4 号) 相关规定， 项目于 2022 年 7 月 30 日起在“华信集团”进行了首次网络公示。在项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于 2023 年3 月 16 日~8 月 30 日在网站上进行了环评征求意见稿公示，于 2023 年 8 月 19 日和 8 月 22 日两次在《重庆法制报》上刊登了环评信息公示，同时在长寿区疾病预防控制中心的新建场地及附近居民点处 张贴了公示。

2023年 3 月 31 日，在网站上进行了报批前文本及公参说明公示。

以上公示期间，建设单位和环评编制单位均未收到公众、企业、单位反馈的建设项目环境影响评价公众参与调查表及其他意见信息。

### 综合结论

重庆市江津区疾控中心迁建工程符合国家产业政策，符合江津区《重庆市江津卫生健康发展“十四五”规划》的要求。 运营期采取评价所提出的措施后污染物能实现达标排放， 不会加重区域环境 影响程度。公示期间，无群众和社会团体反对项目建设。项目在施工期和运 营期严格按照本报告书中所提出的污染防治对策后，并加强内部环境管理， 严格执行“三同时”制度的前提下，能实现环境保护措施的有效运行， 确保污染物达标排放。

因此， 从环境保护的角度分析，项目建设可行。

## 建议

(1)建设单位对工作人员应加强宣传环保教育。